Руководство пользователя модуля серии SC

Содеражание

1	Короткое сведение	4

1.1	Справочные документы	5

1.1	Инструкции по безопасности	5

1.2	Короткое сведение продукции	5

1.2.1	Таблица о выбора типа продукции	6

2	Описание продукции	7

2.1	Внешний вид модуля	8

2.1.1	Модуль электропитания	8

2.1.2	МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА	9

2.1.3	Модуль контроллера занятости	10

2.2	Модульный сигнал	11

2.2.1	Модуль источника питания	11

2.2.1.1	SC9001 Модуль источника питания	11

2.2.2	Модули цифрового ввода	13

2.2.3	Модуль цифрового вывода	15

2.2.4	Модули аналогового ввода	17

2.2.4.1	SC3228 8-канальный модуль аналогового ввода ±10V	17

2.2.4.2	 SC3238 8-канальный модуль аналогового ввода  0..20mA)	21

2.2.4.3	SC3248 (8-канальный модуль аналогового ввода 4...20 мА)	24

2.2.4.4	SC3274( 4-канальный модуль сбора данных о температуре термистора)	27

2.2.5	Модули аналогового вывода	30

2.2.5.1	SC4224 (4-канальный модуль аналогового вывода ±10V )	30

2.2.5.2	SC4234 4-канальный модуль аналогового вывода 0...20 мА	33

2.2.5.3	SC4244 (4-канальный модуль аналогового вывода 4...20 мА)	36

2.2.6	Особые модули..................	38

2.2.6.1	 Модуль контроллера занятости SC9100	38

3	Механическая установка	39

3.1	размер................................	40

3.2 способ установки задней платы	41

3.3 Способ установки направляющих рельсов	42

3.4	Код позиции механического положения	43

4	Электротехническая установка	44

4.1	Электропитание	44

4.2	Подключение к сети EtherCAT	45

4.3	 Топология шины EtherCAT	47

4.4	Входные и выходные сигналы	48

5	Связь EtherCAT	.......................................................................................................................................49

5.1	касательноEtherCAT	50

5.1.1	короткое сведение EtherCAT	50

5.1.2	Машина состояний EtherCAT	50

5.1.3	подключение CoE	..................................................................................................................51

5.1.4	Распределенное время (64 bit)	52

5.2 Параметры EtherCAT для аналоговых модулей ввода/вывода	53

5.2.1	4 | 8-канальный, -10...10 V (16 bit) модуль аналогового ввода	53

5.2.2	4 | 8-канальный, 0...20 мА (16 bit) модуль аналогового ввода	57

5.2.3	4 | 8-канальный, 4...20 мА (16 bit) модуль аналогового ввода	61

5.2.4	4-канальный модуль аналогового вывода, -10...10 В (16 bit)	65

5.2.5	4-канальный модуль аналогового вывода, 0...20 мА (16 bit)	70

5.2.6	4-канальный модуль аналогового вывода, 4...20 мА (16 bit)	75

5.2.7	Модуль сбора данных о температуре термистора	80

5.3	Параметры EtherCAT модуля сбора входных сигналов энкодера	84

5.3.1	ДАННЫЕ ПРОЦЕССА PDO	84

6	Особенная функция	88

6.1	Калибровка данных  колибровка данных	89

7	FAQ................................	90

1 Короткое сведение

В настоящем разделе представлено необходимое описание документации продукции, его функциональное описание, спецификации и так далее.

1.1 Справочные документы

Документация данной продукции приведена в нижеследующей таблице, и с ней следует ознакомить перед использованием продукции.

| название документации | Цель документации | Содержание документации | Хранение документации |
| --- | --- | --- | --- |
| руководство пользователя | Необходимо прочитать перед использованием продукции | Описание функции и относительной настройки | Скачать с официального сайта компании nodka или получать с местного диллера. |

1.1 Инструкции по безопасности

В целях безопасности в данном документации  используются следующие значки, предоставляющие пользователю дополнительную информацию о безопасности при эксплуатации оборудования.

| Значки | Описание |
| --- | --- |
|  | Предупреждение: означает потенциальную опасную ситуацию, если ее не предотвратить, может привести к смерти, серьезным травмам или значительному материальному ущербу. |
|  | Опасность: означает неизбежную опасную ситуацию, если ее не предотвратить, может привести к смерти, серьезным травмам или значительному материальному ущербу |
|  | Напоминание: означает напоминание о важной информации. |

1.2 Короткое сведение продукции

Модули ввода-вывода серии SC включают в себя модуль питания и модуль контроллера занятости, модуль цифрового ввода, модуль цифрового вывода, модуль аналогового ввода, модуль аналогового вывода и т.д. Каждая подсерия модулей содержит множество модулей с различными функциональными характеристиками. Комбинация различных модулей ввода-вывода серии SC может быть использована для реализации сложного применения автоматизации.

Модули серии SC используются без дополнительных соединителей, что производит  максимальное сжатие размера для  модуля при сохранении  одинакого типа и количества сигналов,  существующего в рыночных продукциях. С помощью заказного изготовления платы распределения сигналов и предварительных жгутов можно осуществлять сверхкомпактную установку и быстрое соединение проводов, которые эффективно используют пространство и повышают эффективность соединение проводов в электрошкафу и предотвращают ошибки при соединении и подключении. Кроме того, через дополнительное предварительное изготовление модульной стойки с целью того, чтобы осущевлять традиционный монтажный  режим для направляющих рельсов DIN, который можно применять в сферах

логического управления, сбора данных по шине, распределенного управления, распределенного мониторинга, промышленной робототехники, станков с ЧПУ и т. д.

| Характеристики продукци | предимущество |
| --- | --- |
| Сверхкомпактный гарабитный размер | Повышение использование пространства в электрических шкафах |
| Механические защитные замки | Предотвращение ослабления и выпадения модулей |
| Механическое кодирование | Предотвращение ошибочной вставки |
| платы распределения сигналов и предварительных жгутов | Высокоэффективное соединение проводов и монтаж |
| Бортовое реле | Экономить установочное соединение проводов дополнительных деталей |
| Прямая связь RJ45 | Экономить модуль и установочное пространство |
| Сборные модульные стойки | Совместимость с традиционным монтажным режимом для направляющих рельсов DIN |

1.2.1 Таблица о выбора типа продукции

| ТипSINSEGYE | Описание спецификации |
| --- | --- |
| SC1116 | 16-канальный модуль цифрового ввода, тип NPN, 24 VDC, фильтрация 3 ms |
| SC1216 | 16-канальный модуль цифрового ввода, типPNP, 24 VDC, фильтрация 3 ms |
| SC2116 | 16-канальный модуль цифрового вывода, тип NPN, 24 VDC, 0.5A |
| SC2216 | 16-канальный модуль цифрового вывода, тип PNP 24 VDC, 0.5A |
| SC3228 | 8-канальный модуль аналогового ввода напряжения, Single input, ±10V, 16 bit |
| SC3238 | 8-канальный модуль аналогового ввода тока, 0mA-20mA, 16 bit |
| SC3248 | 4 -канальный модуль аналогового ввода тока, 4mA-20mA, 16 bit |
| SC4224 | 4-канальный модуль вывода аналогового напряжения, -10V-+10V, 16 bit |
| SC4234 | 4-канальный модуль аналогового токового вывода, 0-20mA, 16 bit |
| SC4244 | 4-канальный модуль аналогового токового вывода, 4-20mA, 16 bit |
| SC3284 | 4-канальный модуль ввода термопары, 16 bit |
| SC3274 | 4-канальный модуль ввода термистора, 16 bit |
| SC9001 | модуль источника питания |
| SC9100 | модуль контроллера занятости |
| SC3208 | 4-канальный модуль аналогового ввода напряжения, 4-канальный модуль ввода тока |
| SC5032 | 2-х канальный модуль дифференциального отсчёта 5V |

2 Описание продукции

2.1 Внешний вид модуля

2.1.1 Модуль электропитания

① Модуль питания включает SC9001

② Вид снизу на модуль питания

③ Механическая позиционная колонна для модуля питания  (7&8)

④ Механическое позиционное отверствие для модуля питания  (7&8)

⑤ Установочное место  модуля питания на плате распределения сигналов

2.1.2 МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА

① Модуль-ввода вывода

② Вид снизу на модуль ввода вывода для питания

③ Механическая позиционная колонна для модуля ввода вывода

Механический код для модулей SC1XXX 1&3

Механический код для модулей SC2XXX 1&4

Механический код для модулей SC3XXX 1&5

Механический код для модулей SC4XXX 1&7

④ Механическое позиционное отверствие для модуля ввода вывода

⑤ Установочное место модуля ввода/вывода на плате распределения сигналов, требует совмещение  установки позиционных стоек с позиционным отверствием.

2.1.3 Модуль контроллера занятости

① SC9100 Модуль контроллера занятостиSC9100

② Вид снизу на модуль контроллера занятости, модуль контроллера занятости без механического кодирования

③ Район установки модуля контроллера занятости

2.2 Модульный сигнал

2.2.1 Модуль источника питания

2.2.1.1 SC9001 Модуль источника питания

Модули ввода/вывода серии SC питаются от SC9001, который обеспечивает питание 3,3 V для остальных модулей.

A:Указательная лампа питательной работы Us 3.3V

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Us | электропитание Us 3.3V | белый цвет | горит: электропитание Us 3.3V Госит: Us 3.3V состояние сброса для электропитания |

B:штырьковый контакт

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5~8, 11~14, 19~32 | NC | - | не соединяется |
| 17, 18 | SW1, SW2 | - | Сброс штырьковый контакт , совместно используется |
| 33~35 | Us 0V | I | Входной шрырьковый контактUs 0V для электропитания модуля источника питания |
| 36~38 | Us 24V | I | Входной шрырьковый контактUs 24V для электропитания модуля источника питания |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

C:Схема соединение проводов по функции сборса

Если используется функция сброса SC9001, подключается шрырьковый контакт SW1 и SW2 к выключателю кнопки, коротковременно нажать на данную кнопку(SW1 и SW2 включены), модуль источника питания перезапустится.

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC9001 |
| --- | --- |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Входное напряжение | 24 VDC (-15 %/ +20 %) |
| Входной ток | ＜1mA +нагрузка |
| Номинальный выходной ток | 3A |
| Защитный ток короткого замыкания | 4A |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢60℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～28 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| становочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| код позиции | 7&8 |
| Уровень защиты | IP20 |

2.2.2 Модули цифрового ввода

SC1116 и SC1216 - это 16-канальные модули цифрового ввода NPN и PNP соответственно, которые по умолчанию обеспечивают входную фильтрацию в течение 3ms, что позволяет эффективно отфильтровывать вибрацию и заусенец входных сигналов, чтобы избежать помехи ошибочного состояния.

A:указательная лампа состояния

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режимBoot |
| L/Ax | связь | белый цвет | гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| 1~16 | DI Входной канал 1~16 | белый цвет | Гасит: Отсутствие действительного входного сигнала Горит : Входной сигнал действителен |

B:штырьковый контакт

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени - |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 17~32 | DI 1~16 | I | Цифровой вход 1~16 каналов |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания со стороны рабочего места 0 V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC1116 | SC1216 |
| --- | --- | --- |
| Количество входных каналов | 16 |  |
| Входное напряжение | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |  |
| Диапазон напряжения на входе «0» Диапазон напряжения на входе «1» | 18V～30V | -3V～+5V (EN61131-2, type 1/3) |
|  | 0V～7V | 11V～30V (EN 61131-2, type 3) |
| Входной ток | типичное значение 3mA |  |
| Входная фильтрация | 3ms |  |
| потребление электроэнергии Us | типичное значение 145mA | типичное значение 155mA |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |  |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |  |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |  |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |  |
| внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |  |
| вес | ～23 g |  |
| установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |  |
| код позиции | 1 & 3 |  |
| Уровень защиты | IP20 |  |

2.2.3 Модуль цифрового вывода

SC2116 и SC2216 - это 16-канальные модули цифрового вывода NPN и PNP соответственно, с максимальным выходным током 500 мА для одного канала. Их выводы имеет функцию защиты от перегрузки и короткого замыкания, что позволяет эффективно предотвратить проблемы короткого замыкания, вызванные неправильным подключением.

A:указательная лампа состояния

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режимBoot |
| L/Ax | связь | белый цвет | Гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| 1~16 | Выходной канал 1-16 | белый цвет | Гасит: без эффективного выходного сигнала Горит: есть эффективный входной сигнал |

B:определение штырькового контакта

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени - |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 17~32 | DO 1~16 | O | Цифровой выход 1~16 каналов |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC2116 | SC2216 |
| --- | --- | --- |
| Количество выходных каналов | 16 |  |
| Напряжение подачи электропитания | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |  |
| тип нагрузки | Резисторы, индукторы, лампы |  |
| Выходной ток | Максимум 0,5 А/канал (защита от короткого замыкания) |  |
| Защита от обратного напряжения | есть |  |
| Время включения и выключени я | Ton:типичное значение 15us；Toff:типичное значение 300us |  |
| Потребление электроэнергии Us | типичное значение 145mA | типичное значение 155mA |
| Потребление тока под нагрузкой | ＜1mA + нагрузка | типичное значение 9mA +нагрузка |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |  |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |  |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |  |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |  |
| Внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |  |
| вес | ～24 g |  |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |  |
| установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |  |
| код позиции | 1 & 4 |  |

2.2.4 Модули аналогового ввода

2.2.4.1 SC3228 8-канальный модуль аналогового ввода ±10V

SC3228 - это 8-канальный модуль сбора аналоговых сигналов-10V..+10V, 16 битное разрешение , односторонный вход.

A:SC3228 указательная лампа состояния

| обозначение | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режим Boot |
| L/Ax | связь | белый цвет | Гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| E1~E8 | Входной канал AI 1~8 | белый цвет | Гасит: без ошибки Горит: состояние ошибки, входит превышение диапазона, аномальную подачу питания и т.д. |

B:SC3228 определение штырькового  контакта

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Приём сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 18, 20, 22, 24 26, 28, 30, 32 | AI 1~8 | I | Аналоговый вход 1~8 каналов |
| 17, 19, 21, 23 25, 27, 29, 31 | AGND | I | Имитация земляного участка |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC3228 |
| --- | --- |
| Количество входных каналов | 8 (односторонняя двухпроводная схема) |
| Напряжение подачи электропитания | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| Напряжение сигнала | -10V～﹢10V |
| разрешение | 16 битное |
| Входной импеданс | ～10MΩ |
| Частота среза входной фильтрации | 10KHz |
| Время преобразования | ～400μs |
| погрешность измерения | ＜0.1% (0～55℃, равняет полной шкале) |
| Распределенное время (64 bit) | Поддерживает синхронное переключение между SM и DC |
| Точность распределённого времени | << 1μs |
| Потребление электроэнергии Us | Типичное значение 165mA |
| Ширина шины видеопамяти | 16 битное |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～25 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| Установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| Код позиции | 1 & 5 |
| Степень защиты | IP20 |

2.2.4.2 SC3238 8-канальный модуль аналогового ввода 0..20mA)

SC3228 - это 8-канальный модуль аналогового ввода 0..20mA, 16 битное разрешение , односторонный вход.

A:SC3238 указательная лампа состояния

| обозначение | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояние PrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режим Boot |
| L/Ax | связь | белый цвет | Гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| E1~E8 | Входной канал AI 1~8 | белый цвет | Гасит: без ошибки Горит: состояние ошибки, входит превышение диапазона, аномальную подачу питания и т.д. |

B:SC3238 определение  штырькового  контакта

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 18, 20, 22, 24 26, 28, 30, 32 | AI 1~8 | I | Аналоговый вход 1~8 каналов |
| 17, 19, 21, 23 25, 27, 29, 31 | AGND | I | имитация земляного участка |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC3238 |
| --- | --- |
| Количество входных каналов | 8 (односторонняя двухпроводная схема) |
| Напряжение подачи электропитания | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| сигнальный ток | 0mA～20mA |
| разрешение | 16位 16 битное |
| входной импеданс | ～200Ω |
| частота среза входной фильтрации | 10KHz |
| время преобразования | ～400μs |
| погрешность измерения | ＜0.1% (0～55℃, равняет полной шкале) |
| Распределенное время (64 bit) | Поддерживает синхронное переключение между SM и DC |
| точность распределённого времени | << 1μs |
| Потребление электроэнергии Us | типичное значение 165mA |
| Ширина шины видеопамяти | 16 битное |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～25 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| Установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| Код позиции | 1 & 5 |
| Степень защиты | IP20 |

2.2.4.3 SC3248 (8-канальный модуль аналогового ввода 4...20 мА)

SC3248 - это 8-канальный модуль сбора аналоговых входных сигналов 4...20 мА с 16-битным разрешением и односторонними входами.

C:SC3248 Указательная лампа состояния

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режимBoot |
| L/Ax | связь | белый цвет | Гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| E1~E8 | Входной канал AI 1~8 | белый цвет | Гасит: без ошибки Горит: состояние ошибки, входит превышение диапазона, аномальную подачу питания и т.д. |

D:SC3248 определение штырькового контакта

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени - |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 18, 20, 22, 24 26, 28, 30, 32 | AI 1~8 | I | Аналоговый вход 1~8 каналов |
| 17, 19, 21, 23 25, 27, 29, 31 | AGND | I | Имитация земляного участка |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC3248 |
| --- | --- |
| Количество входных каналов | 8 (односторонняя двухпроводная схема) |
| Напряжение подачи электропитания | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| Сигнальный ток | 4mA～20mA |
| разрешение | 16位 16 битное |
| входной импеданс | ～200Ω |
| Частота среза входной фильтрации | 10KHz |
| Время преобразования | ～400μs |
| Погрешность измерения | ＜0.1% (0～55℃, равняет полной шкале) |
| Распределенное время (64 bit) | Поддерживает синхронное переключение между SM и DC |
| Точность распределённого времени | << 1μs |
| Потребление электроэнергии Us | типичное значение 165mA |
| Ширина шины видеопамяти | 16 битное |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～25 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| Установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| Код позиции | 1 & 5 |
| Степень защиты | IP20 |

2.2.4.4 SC3274( 4-канальный модуль сбора данных о температуре термистора)

Модуль SC3274 - это модуль аналогового ввода на базе шины EtherCAT с 4 входными подключениями и 16-битным разрешением для сбора данных о температуре термистора, с одновременным доступом к 4 трехпроводным датчикам и поддержкой датчиков PT100, PT1000 и NI100.

указательная лампа связи

указательная лампа канала

фронтальный вид

Вид снизу

указательна лампа связи

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режимBoot |
| L/Ax | связь | белый цвет | Гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| E1~E4 | Входной канал термистора 1~4 | Красный цвет | Гасит: без ошибки Горит: состояние ошибки, входит превышение диапазона, аномальную подачу питания и т.д. |

определение штырькового  контакта

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходный штырьковый контакт Us 3.3V длядля электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени - |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени+ |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 15 | SWDIO |  | Кабель передачи данных MCU |
| 16 | SWCLK |  | Линия времени MCU |
| 17, 18, 23, 24 | RTD 1~4+ | I | RTD 1~4+ вход |
| 19, 20, 25, 26 | RTD 1~4- | I | RTD 1~4-вход |
| 21, 22, 27, 28 | RTDL 1~4- | I | RTDL 1~4-вход |
| 29~32 | NC |  | не соединяется |
| 33~35 | PGND | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE |  | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC3274 |
| --- | --- |
| Количество входных каналов | 4 (трехлинейная схема) |
| Частота среза входной фильтрации | типичное значение 1 kHz |
| Тип датчика | PT100, PT1000, NI100 |
| Время преобразования | Примерно2ms~800ms |
| Измерение тока | типичное значение 5mA (зависит от нагрузки) |
| Диапазон измерений | -200℃…850℃ (платиновые датчики) -60℃…250℃ (никелевые датчики) |
| Диапазон температуры | зависит от диапазона: |
|  | +850°C (платиновые датчики)； -60°C…+250°C (платиновые датчики) |
| разрешение | 0,1 градуса Цельсия за каждый |
| Погрешность измерения | <±0.5°C для платинового датчика <±1.5°C (диапазон при использовании расширенной температуры) |
| Распределенное время (64 bit) | - |
| Потребление электроэнергии Us | типичное значение 165mA |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～25 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| Установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| Код позиции | 1 & 5 |
| Степень защиты | IP20 |

схема подключения к кабелям

3 кабельные системы RTD1

3 кабельные системы  RTD2

3 кабельные системы  RTD3

3 кабельные системы  RTD4

2.2.5 Модули аналогового вывода

2.2.5.1 SC4224 (4-канальный модуль аналогового вывода ±10V )

SC4224 - это 4-канальный модуль вывода аналогового напряжения ±10 V, 16-битный, все выходные каналы имеют общий потенциал земли, а выходной каскад питается от источника 24 V.

A:SC4224 Указательная лампа состояния

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режимBoot |
| L/Ax | связь | белый цвет | гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| E1~E4 | AO Выходной канал 1~4 | белый цвет | Гасит: без ошибки Горит: состояние ошибки, входи, короткое замыкание, аномальную подачу питания и т.д. |

B:SC4224 штырьковый контакт

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 18, 20, 26, 28 | AO 1~4 | I | Аналоговый вывод 1~4 канала |
| 17, 19, 25, 27 | AGND | I | имитация земляного участка |
| 21~24, 29~32 | NC | - | не соединяется |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC4224 |
| --- | --- |
| Количество выходных каналов | 4 (односторонняя двухпроводная схема) |
| Напряжение подачи электропитания | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| Напряжение сигнала | -10V～+10V |
| нагрузка | ＞2KΩ (защита от короткого замыкания) |
| Погрешность измерения | ＜0.1% (0～55℃, равняет полной шкале) |
| разрешение | 16 битное |
| Время преобразования | ～200μs |
| Распределенное время (64 bit) | Поддерживает синхронное переключение между SM и DC |
| Точность распределённого времени | << 1μs |
| Потребление электроэнергии Us | типичное значение 165mA |
| Потребление электроэнергии Up | типичное значение 26mA +нагрузка (＜5mA/канал) |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～24 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| Установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| код позиции | 1 & 7 |
| Уровень защиты | IP20 |

2.2.5.2 SC4234 4-канальный модуль аналогового вывода 0...20 мА

SC4234 - это 4-канальный модуль аналогового токового выхода 0...20 мА с 16-битным разрешением, все выходные каналы имеют общий потенциал земли, а выходной каскад питается от источника 24 В.

A:SC4234: указательная лампа состояния

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режимBoot |
| L/Ax | связь | белый цвет | Гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| E1~E4 | AO Выходной канал 1~4 | белый цвет | Гасит: без ошибки Горит: состояние ошибки, входит короткое замыкание, аномальную подачу питания и т.д. |

B:SC4234 штырьковый контакт

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени - |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 18, 20, 26, 28 | AO 1~4 | I | Аналоговый вывод 1~4 канала |
| 17, 19, 25, 27 | AGND | I | имитация земляного участка |
| 21~24, 29~32 | NC | - | не соединяется |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC4234 |
| --- | --- |
| Количество выходных каналов | 4 (односторонняя двухпроводная схема) |
| Напряжение подачи электропитания | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| Сигнальный ток | 0mA～20mA |
| нагрзка | ＜500Ω (защита от перегрузки) |
| Погрешность измерения | ＜0.1% (0～55℃, равняет полной шкале) |
| разрешение | 16 битное |
| Время преобразования | ～200μs |
| Распределенное время (64 bit) | Поддерживает синхронное переключение между SM и DC |
| точность распределённого времени | << 1μs |
| Потребление электроэнергии Us | типичное значение 165mA |
| Потребление электроэнергии Up | типичное значение 17mA +нагрузка (＜13.5mA/канал) |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～24 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| Установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| Код позиции | 1 & 7 |
| Степень защиты | IP20 |
| 2.2.5.3 SC4244 (4-канальный модуль аналогового вывода 4...20 мА) |  |

SC4244 - это 4-канальный модуль аналогового токового выхода 4...20 мА с 16-битным разрешением, все выходные каналы имеют общий потенциал земли, а выходной каскад питается от источника 24 V.

A:SC4244 Указательная лампа состояния

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN | машина состояния ведомой станции | белый цвет | Гасит: состояние инициализации Мигает: состояниеPrepOP Одинразовое мигание: состояниеSafeOP долго горит: состояниеOP Внезапно скрывает и внезапно появляет: режимBoot |
| L/Ax | связь | белый цвет | Гасит: нет создания активной сетевой связи, или порт поврежден долгое горение/редкое мигание: связь создана, ожидание данных мигание: нормальная передача данных. |
| E1~E4 | AO Выходной канал 1~4 | белый цвет | Гасит: без ошибки Горит: состояние ошибки, входит короткое замыкание, аномальную подачу питания и т.д. |

B:SC4244 Определение штырькового  контакта

| Pin | название | направление | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Us 3.3V | O | Выходной шрырьковый контакт Us 3.3V для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 3, 4, 9, 10, 15, 16 | Us GND | O | Выходной шрырьковый контакт Us GND для электропитания устройства связи задней ступени ввода/вывода |
| 5 | Rx0+ | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени + |
| 6 | Tx1+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 7 | Rx0- | I | Прием сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 8 | Tx1- | O | Отправка сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 11 | Tx0+ | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени+ |
| 12 | Rx1+ | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени + |
| 13 | Tx0- | O | Отправка сети Ethernet для модуля передней ступени- |
| 14 | Rx1- | I | Прием сети Ethernet для модуля задней ступени - |
| 18, 20, 26, 28 | AO 1~4 | I | Аналоговый вывод 1~4 канала |
| 17, 19, 25, 27 | AGND | I | имитация земляного участка |
| 21~24, 29~32 | NC | - | не соединяется |
| 33~35 | Up 0V | I | Источник питания на стороне рабочего места 0V |
| 36~38 | Up 24V | I | Источник питания со стороны рабочего места 24V |
| 39, 40 | PE | - | земляной участок |

Технические характеристики

| Технические характеристики | SC4244 |
| --- | --- |
| Количество выходных каналов | 4 (односторонняя двухпроводная схема) |
| Напряжение подачи электропитания | 24 V DC (-15 %/ +20 %) |
| сигнальный ток | 4mA～20mA |
| нагрузка | ＜500Ω (защита от перегрузки) |
| Погрешность измерения | ＜0.1% (0～55℃, равняет полной шкале) |
| разрешение | 16位 16 битное |
| Время преобразования | ～200μs |
| Распределенное время (64 bit) | Поддерживает синхронное переключение между SM и DC |
| точность распределённого времени | << 1μs |
| Потребление электроэнергии Us | типичное значение 165mA |
| Потребление электроэнергии Up | типичное значение 29mA +нагрузка (＜11mA/канал) |
| Выдерживаемое напряжение электрической изоляции | 500 V( связь и напряжение на рабочем месте ) |
| Рабочая температура | ﹣25℃～﹢85℃ |
| Температура хранения | ﹣40℃～﹢85℃ |
| Относительная влажность | 95 %, без конденсации |
| Внешний размер | ～12 x 62 x 55 mm |
| вес | ～24 g |
| установка | PCB (сигральные распределительные панели могут поддерживать различные потребности в направляющих рельсах, болтах и т.д.) |
| Установочное место | 35mm верхний и нижний установочный зазор |
| код позиции | 1 & 7 |
| Степень защиты | IP20 |

2.2.6 Особые модули

2.2.6.1 Модуль контроллера занятости SC9100

Модуль контроллера занятости SC9100 используется для занятия временно неиспользуемого  слота модуля SC на плате распределения сигналов и обеспечить питание 3,3 V и связь моста подключения EtherCAT для последующих модулей. Потребление источника питания контроллера занятости можно  не учитывать, при выборе источника питания не учитывать. Модуль контроллера занятости SC9100 не является ведомой станцией.

A:SC9100 указательная лампа состояния

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Us | электропитание Us 3.3V | белый цвет | Горит: нормальная подача питания Us 3.3V Гасит: амальная подача питанияUs 3.3V |

3 Механическая установка

3.1 размер

Размеры модулей серии SC

Сигнальная  распределительная  плата разрабатываются в соответствии с требованиями пользователя, размеры указываются отдельно.

3.2 способ установки задней платы

|  | шаг установки отключение питания Установа сигнальной распределительной платы на фиксированной задней плате с помощью винтов +изолирующих колонн, вставка предварительных определенных модулей AM в соответствии с механическим кодом |
| --- | --- |

■	Описание о характеристиках деталей :

●	Изолирующие колонны  (1, 2, 3, 4, 5, 6)

◆	размер:M4*7*5 (mm)

◆	Количество: зависит от типа сигнальной распределительной платы

●	Фиксирующие винты  (7, 8, 9, 10, 11, 12)

◆	размер :M4*10 (mm)

●	Количество: зависит от типа сигнальной распределительной платы

●	Сигнальная распределительная плата (13, 14)

◆	Сигнальная распределительная  плата разрабатываются в соответствии с требованиями, на схеме показана  сигнальная распределительная  плата общего назначения AM-8012.

3.3 Способ установки направляющих рельсов

|  | шаг установки ① отключение питания ②Установка фиксирующей модульной стойки на направляющие рельсы 35-мм ③вставка предварительных определенных модулей AM в соответствии с механическим кодом |
| --- | --- |

Описание

1 и 2 Показаны на примере сигнальной распределительной платы AM-8012-0800.

3.4 Код позиции механического положения

Модули питания и ввода/вывода серии SC имеют два специфических механических фиксирующих колонн на нижней части модуля ввода вывода и два соответствующих механических позиционирующих отверстия в соответствующей области над комплектующими сигнальными распределительными платами. фиксирующие колонны (отверстия) используются в качестве механической защиты от неправильной установки модулей SC. Снижают риск ошибок при установке. Модули контроллера занятости не имеют фиксирующие  колонны.

район фиксирующего кода

принимает пример в качестве аналогового выходного модуля

Район фиксирующей кодирующей колонны

4 Электротехническая установка

4.1 Электропитание

Модули серии SC и сигнальная распределительная плата имеют раздельное исполнение Us и Up, что требуется отдельное питание  24 V для Us и Up.

Источник питания А и В отдельно питает Us и Up.

размер подключение к кабелю

прямая вставка для пружинного  соединения

Сечение провода: 0,2 ~ 1,5 мм²

Спецификация AWG: 24~16AWG

Площадь поперечного сечения проводника с кожухом: 0,2~0,75 мм²

Длина зачищенного провода: 8 мм

напоминание

Порты PE модуля выполнены в виде двух портов. Для общего использования подключите к одному из портов к заземлению. Если в источнике питания используется провод с экраном, подключите экран к другому порту PE.

| характеристики соединение провода Стандартный кабель Ethernet CAT5e, экранированный |  |
| --- | --- |

4.2 Подключение к сети EtherCAT

определение подключения

| значки | описание |
| --- | --- |
| EC IN | Подключение EtherCAT IN к ведущей станции или ведомой станции передней ступени |
| EC OUT | ПодключениеEtherCAT OUT к ведомой станции задней ступени |

Определение контакта

| Pin | название | описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tx+ | Отправка данных EtherCAT, дифференциальный сигнал+ |
| 2 | Tx- | Отправка данных EtherCAT, дифференциальный сигнал- |
| 3 | Rx+ | Прием данных EtherCAT, дифференциальный сигнал+ |
| 6 | Rx- | Прием данных EtherCAT, дифференциальный сигнал- |
| 4, 5, 7, 8 | - | Не используется |

Указательная лампа

| значки | объект | цвет | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ECAT RUN | СостояниеEtherCAT | Желтый цвет | Горит: оборудование находится в рабочем состоянии Мигает в течение1s : в состоянии готовности, не можно использовать Мигает в течение1s 0,5 с: в безопасном состоянии, выходная операция не допустима |
| ECAT ERR | Ошибка свизиEtherCAT | Желтый цвет | Горит: связи ведомой станции с ошибкой |
| ECAT IN LinkACT | Состояние ссылки связи порта IN | Зеленый цвет | Горит: связь с модулем передней ступени Мигает: установление связи с модулем передней ступени |
| ECAT OUT LinkACT | Состояние ссылки связи порта OUT | Зеленый цвет | Горит: связь с модулем задней ступени Мигает: установление связи с модулем задней ступени |

4.3 Топология шины EtherCAT

ведущая станция

ведомая станция 1 MC

ведомая станция 2 MC

ведомая станция n MC

- Когда  модули SC объединены в качестве первой группы ведомой станции, необходимо использовать порт EC IN на сигнальной распределительной плате модуля, чтобы подключать к ведущей станции.

- Когда модульная группа SC является оборудованием ведомой станции, находяей в промежуточном расположении, необходимо использовать порт EC IN, чтобы подключать к оборудованию передней ступени, использовать порт EC OUT, чтобы подключать к задней ступени ведомой станции.

- Когда модуль является оборудованием последней ведомой станции, необходимо использовать порт EC IN, чтобы подключать к оборудованию передней ступени, и оставить порт EC OUT в пустое место.

4.4 Входные и выходные сигналы

вход тип NPN

вход тип NPN

Вход тип NPN

вход типа PNP

вход типа PNP

вход типа PNP

вывод типа NPN

вывод типа NPN

вывод типа PNP

вывод типа PNP

однолинеййное соединение

двухлинейное подключение 2

трехлинейное подключение 3

однолинеййное соединение

двухлинейное подключение 2

трехлинейное подключение 3

однолинеййное соединение

двухлинейное подключение 2

двухлинейное подключение 2

однолинеййное соединение

Аналоговый вход AI

Аналоговый вывод AO

PNP датчи к

PNP датчи к

5 Связь EtherCAT

5.1 касательноEtherCAT

5.1.1	короткое сведение EtherCAT

EtherCAT (Технология автоматизации с управлением по Ethernet) - это полевая шина на базе Ethernet, которая, по сравнению с обычным Ethernet, обменивается данными ввода/вывода со скоростью 100 MBit/s  в полнодуплексном режиме, с задержками сообщений контрируется на уровне μs.

Протокол EtherCAT, оптимизированный для данных процесса, передается непосредственно в телеграмме  Ethernet, которая может состоять из нескольких подтелеграмм, каждая из которых оперируется в области памяти отображение данных процесса PDO

Поскольку для каждого EtherCAT-шлюза предоставляется определенный  адрес (MAC-адрес), поэтому порядок, связанный с данными, не связан с  физической последовательностью  EtherCAT-шлюзов в сети.

5.1.2	Машина состояний EtherCAT

Состояние  EtherCAT каждой ведомой станции контролируется через машину состояний EtherCAT (ESM), руководиствуется под руководством ведущей станции. Таким образом, в ведумой станции EtherCAT можно получить доступ или выполнить различные функции.

| состояние | описание |
| --- | --- |
| запуск/введение (Boot) | FoE ведомой станции можно обновлять и модернизировать состояние Boot только переключаетсяч из состояния Init. Связь по почтовому ящику может использоваться только для FoE, другие протоколы почтового ящика и процессная связь не возможно использовать. |
| Инициализация (Init) | После подачи питания ведомая станция находится в состоянии инициализации Любой почтовый ящик невозможно установить связь с данными процесса. Ведущая станция для инициализации почтового ящика и синхранизационно управляет каналом 0 и 1 |
| Предварительная операция (Pre-OP) | В процессе переключения Init на состояние Pre-OP ведомая станция проверяет на правльность инициализации почтового ящика. В состоянии Pre-OP можно осушествлять связь с почтовыми ящиками, но осушествлять связь с данными процесса невозможно, ведущая станция для инициализации данных процесса и синхранизирует канал управления, каналFMMU и отображение данных процесса PDO |
| Безопасная операция (S-OP) | В процессе переключения Pre-OP на состояниеS-OP ведомая станция проверяет на правльность инициализации почтового ящика В состоянии S-OP можно осушествлять связь с почтовыми ящиками, но осушествлять связь с данными процесса невозможно, ведущая станция для инициализации данных процесса и синхранизирует канал управлеиня, каналFMMU и отображение данных процесса PDO и распределениеPDO |
| Операция (OP) | В состоянии OP значение от ведомой станции происходит из выходных данных ведушей станции на сообственный выходной порт. Данные процессы и связь почтового ящика можно работать нормально. |

5.1.3	подключение CoE

Подключение CoE (CANopen Over EtherCAT) используется для управления параметрами EtherCAT-устройств. EtherCAT-управление ведомой или ведущей станции для  (только для чтения) постояннной или переменной , назначенной для  операции, диагностики и отладки. Параметры CoE  распределяются в табличном листе на одном уровне, в принципе, пользователь только через шину  может получить доступ к читению. Ведущая станция  EtherCAT через режим чтения/записи можно получить доступ к  локальному списку параметров CoE ведомой станции.

Параметры CoE имеют различные типы данных: символы String, целые числа, BOOL и поля, которые могут быть использованы для описания широкого спектра характеристик. Например: производитель ID, серийный номер, настройки данных процесса, названиеоборудования, калибровочное значение для аналоговых сигналов или информация о пароле.

Все команды имеют 2 уровня шестнадцатеричных чисел: индекс (Index) и субиндекс(SubIndex), с диапазоном значений

индекс (Index):0x0000…… 0xFFFF (0…… 65535dec)

субиндекс (SubIndex):0x00…… 0xFF (0…… 255dec)

Локальный параметр обычно означает 0x8010:0A: 0x -определяется как шестнадцатеричное число, а двоеточие используется для различения индекса  (Index) и подиндекса  (SubIndex).

напоминание

Не каждая ведомая станция  EtherCAT имеет список CoE.

Некоторые простые беспроцессорные модули ввода/вывода не имеют переменных параметров, поэтому списки параметров CoE отсутствуют.

Список ведомой станции  CoE:

5.1.4	Распределенное время (64 bit)

Распределенные часы (64 бита) представляют собой локальные часы в котроллере  EtherCAT со следующими характеристиками

●	Единица разрешения1 ns

●	нолевое время

●	64-битный хронограф с 584 годами (32-битный хронограф с 4,2 секундами)

●	EtherCAT-ведушая станция  может автоматически синхронизировать локальные часы с часами ведушей станции с точностью <100 ns.

5.2 Параметры EtherCAT для аналоговых модулей ввода/вывода

5.2.1 4 ¦ 8-канальный, -10...10 V (16 bit) модуль аналогового ввода

Параметры объекта данных процесса PDO

Список объектов данных процесса PDO List  (4 канала: 1≤n≤4, 8 каналов: 1≤n≤8)

| индекс (hex) | название | описание | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A0 (2*n-2) | AI Standard Channel n | Стандартные каналы аналогового входа n | 4.0 |
| 1A0 (2*n-1) | AI Compact Channel n | Аналоговый вход компактного канала n | 2.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content (0x1A0 (2*n-2))

| индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Limit 1 | Позиция состояния предела 1 | 0.2 | BIT2 | 0.2 |
| 60n0:05 | Status_Limit 2 | Позиция состояния предела 2 | 0.4 | BIT2 | 0.2 |
| 60n0:07 | Status_Error | Позиция состояния ошибки Error | 0.6 | BIT | 0.1 |
|  | --- | неопределение | 0.7 |  | 0.1 |
|  | --- | неопределение | 1.0 |  | 0.6 |
| 60n0:0F | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | 1.6 | BIT | 0.1 |
| 60n0:10 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | 1.7 | BIT | 0.1 |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение канала n | 2.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 4.0 |  |  |

Содержание объекта данных процесса PDO Content  (0x1A0 (2*n-1))

| индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение канала n | 0.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Параметры объекта для данных обслуживания SDO

Тип оборудования 0x1000

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000:0 | Device Type | тип оборудования ведомой станции EtherCAT | UINT 32 | RO | 00001389 |

название оборудования 0x1008

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008:0 | Device Name | Название оборудования ведомой станции EtherCAT | String | RO | MC322_ |

0x1009 Версия аппаратного обеспечения

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009:0 | Hardware Version | Версия аппаратного обеспечения ведомой станции EtherCAT | String | RO | _ |

0x100A версия программного обеспечения

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A:0 | Software Version | Версия программного обеспечения EtherCAT Slave | String | RO | _ |

ID ведомой станции 0x1018

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018:0 | Identity | Для идентификации информации о ведомой станции | UINT8 | RO | 04 |
| 1018:01 | Vendor ID | ID поставщик ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:02 | Product Code | ID продукция ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:03 | Revision | Номер коррекции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:04 | Serial Number | Серийный номер ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |

0x60n0*** Аналоговый вход (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:0 | AI Input Channel n | Каналы аналогового ввода n+1 | INT16 | RO | 11 |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:03 | Status_Limit 1 | Позиция состояния предела 1 | BIT2 | RO | 00 |
| 60n0:05 | Status_Limit 2 | Позиция состояния предела 2 | BIT2 | RO | 00 |
| 60n0:07 | Status_Error | Позиция состояния ошибки ErrorError | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:0F | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:10 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение для канала n+1 | INT16 | RO | 11 |

0x80n0*** Настройка аналогового входа (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | AI Settings Ch. n+1 | Настройка входа канала n+1 | UINT8 | RO | 0B |
| 80n0:01 | Enable User Calibration | Включение установленных пользователем параметров калибровки | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:02 | Enable Vendor Calibration | Включение установленных производителем параметров калибровки | BOOLEAN | RW | 01 |
| 80n0:04 | Enable Limit 1 | запуск Limit 1 | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:05 | Enable Limit 2 | запуск Limit 2 | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:07 | User Calibration Offset | Значение сдвига, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:08 | User Calibration Gain | Значение усиления, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется. | UINT16 | RW | 4000 |
| 80n0:09 | Limit 1 | Настройка первого значения пороги | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:0A | Limit 2 | Настройка второго значения пороги | INT16 | RW | 0000 |

0x80nE*** Внутренние данные аналогового входа (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nE:0 | AI Internal Data Ch. n+1 | внутренные данные | UINT8 | RO | 01 |
| 80nE:01 | ADC Raw Value | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, СОБРАННЫЕ ЧИПОМ ADC | INT16 | RO | 0000 |

0x80nF***Данные производителя аналоговых входов 4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nF:0 | AI Vendor Data Ch. n+1 | данные производителя | UINT8 | RO | 02 |
| 80nF:01 | Calibration Offset | Калибровочное и сдвиговое значение, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется | INT16 | RW | _ |
| 80nF:02 | Calibration Gain | Значение усиления, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | _ |

0xF008***обработка данных

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | обработка данных | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

5.2.2 4 ¦ 8-канальный, 0...20 мА (16 bit) модуль аналогового ввода

Параметры объекта данных процесса PDO

Список объектов данных процесса PDO List ( (4 канала: 1≤n≤4, 8 каналов: 1≤n≤8)

| индекс (hex) | название | описание | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A0 (2*n-2) | AI Standard Channel n | Стандартные каналы аналогового входа n | 4.0 |
| 1A0 (2*n-1) | AI Compact Channel n | Аналоговый вход компактного канала n | 2.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content  (0x1A0 (2*n-2))

| индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Limit 1 | Позиция состояния предела 1 | 0.2 | BIT2 | 0.2 |
| 60n0:05 | Status_Limit 2 | Позиция состояния предела 2 | 0.4 | BIT2 | 0.2 |
| 60n0:07 | Status_Error | Позиция состояния ошибки Error Error | 0.6 | BIT | 0.1 |
|  | --- | неопределение | 0.7 |  | 0.1 |
|  | --- | неопределение | 1.0 |  | 0.6 |
| 60n0:0F | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | 1.6 | BIT | 0.1 |
| 60n0:10 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | 1.7 | BIT | 0.1 |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение канала n | 2.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 4.0 |  |  |

Содержание объекта данных процесса PDO Content  (0x1A0 (2*n-1))

| индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение канала n | 0.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Параметры объекта для данных обслуживания SDO

тип оборудования 0x1000

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000:0 | Device Type | тип оборудования ведомой станции EtherCAT | UINT 32 | RO | 00001389 |

название оборудования 0x1008

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008:0 | Device Name | Название оборудования ведомой станции EtherCAT | String | RO | MC342_ |

0 x1009  версия программного обеспечения

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009:0 | Hardware Version | Версия аппаратного обеспечения ведомой станции EtherCAT | String | RO | _ |

0 x100A версия программного обеспечения

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A:0 | Software Version | Версия программного обеспечения EtherCAT Slave | String | RO | _ |

ID ведомой станции 0x1018

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018:0 | Identity | Для идентификации информации о ведомой станции | UINT8 | RO | 04 |
| 1018:01 | Vendor ID | ID поставщик ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:02 | Product Code | ID продукция ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:03 | Revision | Номер коррекции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:04 | Serial Number | Серийный номер ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |

0 x 60n0*** Аналоговый вход (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:0 | AI Input Channel n | Каналы аналогового ввода n+1 | INT16 | RO | 11 |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:03 | Status_Limit 1 | Позиция состояния предела 1 | BIT2 | RO | 00 |
| 60n0:05 | Status_Limit 2 | Позиция состояния предела 2 | BIT2 | RO | 00 |
| 60n0:07 | Status_Error | Позиция состояния ошибки ErrorError | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:0F | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:10 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение для канала n+1 | INT16 | RO | 11 |

0x80n0*** Настройка аналогового входа (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | AI Settings Ch. n+1 | Настройка входа канала n+1 | UINT8 | RO | 0B |
| 80n0:01 | Enable User Calibration | Включение установленных пользователем параметров калибровки | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:02 | Enable Vendor Calibration | Включение установленных производителем параметров калибровки | BOOLEAN | RW | 01 |
| 80n0:04 | Enable Limit 1 | запуск Limit 1 | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:05 | Enable Limit 2 | запуск Limit 2 | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:07 | User Calibration Offset | Значение сдвига, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:08 | User Calibration Gain | Значение усиления, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется. | UINT16 | RW | 4000 |
| 80n0:09 | Limit 1 | настройка первого значения пороги | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:0A | Limit 2 | настройка второго значения пороги | INT16 | RW | 0000 |

0 x 80nE*** Внутренние данные аналогового входа (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nE:0 | AI Internal Data Ch. n+1 | внутренные данные | UINT8 | RO | 01 |
| 80nE:01 | ADC Raw Value | Исходные данные, собранные на чипах ADC | INT16 | RO | 0000 |

0 x 80nF*** Данные поставщика аналоговых входов (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nF:0 | AI Vendor Data Ch. n+1 | данные производителя | UINT8 | RO | 02 |
| 80nF:01 | Calibration Offset | Калибровочное и сдвиговое значение, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | _ |
| 80nF:02 | Calibration Gain | Значение усиления, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | _ |

0 x F008***обработка данных 0xF008***

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | обработка параметров | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

5.2.3 4 ¦ 8-канальный, 4...20 мА (16 bit) модуль аналогового ввода

Параметры объекта данных процесса PDO

Список объектов данных процесса PDO List  (4 канала: 1≤n≤4, 8 каналов: 1≤n≤8)

| Индекс (hex) | название | описание | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A0 (2*n-2) | AI Standard Channel n | Стандартные каналы аналогового входа n | 4.0 |
| 1A0 (2*n-1) | AI Compact Channel n | Аналоговый вход компактного канала n | 2.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content (0x1A0 (2*n-2))

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Limit 1 | Позиция состояния предела 1 | 0.2 | BIT2 | 0.2 |
| 60n0:05 | Status_Limit 2 | Позиция состояния предела 2 | 0.4 | BIT2 | 0.2 |
| 60n0:07 | Status_Error | Позиция состояния ошибки Error Error | 0.6 | BIT | 0.1 |
|  | --- | неопределение | 0.7 |  | 0.1 |
|  | --- | неопределение | 1.0 |  | 0.6 |
| 60n0:0F | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | 1.6 | BIT | 0.1 |
| 60n0:10 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | 1.7 | BIT | 0.1 |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение канала n | 2.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 4.0 |  |  |

Содержание объекта данных процесса  PDO Content  (0x1A0 (2*n-1))

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение канала n | 0.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Параметры объекта для данных обслуживания SDO

тип оборудования 0x1000

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000:0 | Device Type | тип оборудования ведомой станции EtherCAT | UINT 32 | RO | 00001389 |

название оборудования 0x1008

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008:0 | Device Name | Название оборудования ведомой станции EtherCAT | String | RO | MC342_ |

0x1009 Версия аппаратного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009:0 | Hardware Version | Версия аппаратного обеспечения ведомой станции EtherCAT | String | RO | _ |

0x100A версия программного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A:0 | Software Version | Версия программного обеспечения EtherCAT Slave | String | RO | _ |

ID ведомой станции 0x1018

| Индекс hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018:0 | Identity | Для идентификации информации о ведомой станции | UINT8 | RO | 04 |
| 1018:01 | Vendor ID | ID поставщик ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:02 | Product Code | ID продукции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:03 | Revision | Номер коррекции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:04 | Serial Number | Серийный номер ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |

0x60n0*** Аналоговый вход (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:0 | AI Input Channel n | Каналы аналогового ввода n+1 | INT16 | RO | 11 |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:03 | Status_Limit 1 | Позиция состояния предела 1 | BIT2 | RO | 00 |
| 60n0:05 | Status_Limit 2 | Позиция состояния предела 2 | BIT2 | RO | 00 |
| 60n0:07 | Status_Error | Позиция состояния ошибки Error | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:0F | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:10 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:11 | Value n | Входное значение для канала n+1 | INT16 | RO | 11 |

0x80n0*** Настройка аналогового входа (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | AI Settings Ch. n+1 | Настройка входа канала n+1 | UINT8 | RO | 0B |
| 80n0:01 | Enable User Calibration | Включение установленных пользователем параметров калибровки | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:02 | Enable Vendor Calibration | Включение установленных производителем параметров калибровки | BOOLEAN | RW | 01 |
| 80n0:04 | Enable Limit 1 | апуск Limit 1 | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:05 | Enable Limit 2 | запуск Limit 2 | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:07 | User Calibration Offset | Значение сдвига, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:08 | User Calibration Gain | Значение усиления, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется | UINT16 | RW | 4000 |
| 80n0:09 | Limit 1 | Настройка первого значения пороги | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:0A | Limit 2 | Настройка второго значения пороги | INT16 | RW | 0000 |

0 x 80nE*** Внутренние данные аналогового входа (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nE:0 | AI Internal Data Ch. n+1 | внутренные данные | UINT8 | RO | 01 |
| 80nE:01 | ADC Raw Value | Исходные данные, собранные на чипах ADC | INT16 | RO | 0000 |

0 x 80nF*** Данные поставщика аналоговых входов (4 канала: 0≤n≤3, 8 каналов: 0≤n≤7)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nF:0 | AI Vendor Data Ch. n+1 | данные производителя | UINT8 | RO | 02 |
| 80nF:01 | Calibration Offset | Калибровочное и сдвиговое значение, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется | INT16 | RW | _ |
| 80nF:02 | Calibration Gain | Значение усиления, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | _ |

0xF008***обработка данных

| индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | Обработка данных | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | Сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

5.2.4 4-канальный модуль аналогового вывода, -10...10 В (16 bit)

Параметры объекта данных процесса PDO

Список объектов данных процесса PDO List (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A00 | AO Status | Слово состояния аналогового вывода | 2.0 |
| 160n | AO Output Channel n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов | 2.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content (0x1A00)

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | Размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000:01 | Status_Temp error | Позиция состояния температурного сигнала тревоги | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Fault field voltage | Позиция состояния аварийного сигнала по напряжению на стороне рабочего места | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Fault DAC | Позиция состояния тревоги четвертого канала Биты состояния тревоги 1-4 каналов | 0.2 | BIT | 0.1 |
|  | --- |  | 0.3 |  | 0.5 |
| 60n0:09 | Status_Error Ch. 1 | Позиция состояния тревоги первого канала | 1.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0A | Status_Error Ch. 2 | Позиция состояния тревоги второго канала | 1.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0B | Status_Error Ch. 3 | Позиция состояния тревоги третьего канала | 1.2 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0C | Status_Error Ch. 4 | Позиция состояния тревоги четвертого канала | 1.3 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0D | Status_Diag | Позиция состояния регистрации ошибок, сборос при отключении питания | 1.4 | BIT | 0.1 |
|  | --- |  | 1.5 |  | 0.3 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Содержание объекта данных процесса  PDO Content (0x160n) 0≤n≤3

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | Размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70n0:01 | Analog Output n+1 | Выходное значение канала n+1 | 0.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Параметры объекта для данных обслуживания SDO

тип оборудования 0x1000

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000:0 | Device Type | Тип оборудования ведомой станции EtherCAT | UINT 32 | RO | 00001389 |

название оборудования 0x1008

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008:0 | Device Name | Название оборудования ведомой станции EtherCAT | String | RO | MC4224 |

0x1009 Версия аппаратного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009:0 | Hardware Version | Версия аппаратного обеспечения ведомой станции EtherCAT | String | RO | _ |

0x100A версия программного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A:0 | Software Version | Версия программного обеспечения EtherCAT Slave | String | RO | _ |

ID ведомой станции 0x1018

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018:0 | Identity | Для идентификации информации о ведомой станции | UINT8 | RO | 04 |
| 1018:01 | Vendor ID | ID поставщик ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:02 | Product Code | ID продукции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:03 | Revision | Номер коррекции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:04 | Serial Number | Серийный номер ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |

0x6000*** Слово состояния (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000:0 | Status | состояние | UINT8 | RO | 0D |
| 6000:01 | Status_Temp error | Позиция состояния тревоги по температуре (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:02 | Status _Fault field voltage | Позиция состояния тревоги при анамалии напряжения на стороне рабочего места (Up) (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:03 | Status_Fault DAC | Позиция состояния тревоги 1-4 канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:09 | Status_Error CH.1 | Позиция состояния тревоги первого канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0A | Status_Error CH.2 | Позиция состояния тревоги второго канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0B | Status_Error CH.3 | Позиция состояния тревоги третьего канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0C | Status_Error CH.4 | Позиция состояния тревоги четвертого канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0D | Status_Diag | Регистрация ошибок, 1 при возникновении ошибки и при отключении только сброс | BOOLEAN | RO | 00 |

0x70n0*** Настройка аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70n0:0 | AO Outputs Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов | UINT8 | RO | 01 |
| 70n0:01 | Analog Output | Данные аналогового вывода | INT16 | RO | 0000 |

0x80n0*** Настройка аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | AO Settings Ch. n+1 | Настройка аналогового вывода | UINT8 | RO | 16 |
| 80n0:01 | Enable User Calibration | Включить пользовательскую калибровку | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:02 | Enable Vendor Calibration | Включить калибровку производителя | BOOLEAN | RW | 01 |
| 80n0:03 | Watchdog | 0: после превышения времени сторожевого таймера значение по умолчанию (0x80n0:06) выводится напрямую; 1: После превышения времени сторожевого таймера постепенно переходит на выходное значение по умолчанию в единице digits/ms (0x80n0:07; 2: после превышения времени сторожевого таймера выводятся последние действительные данные. | BIT2 | RW | 00 |
| 80n0:06 | Default Output | выходное значение по умолчанию | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:07 | Default Output Ramp | Скорость вывода до значения по умолчанию в единице digits/ms | UINT16 | RW | FFFF |
| 80n0:08 | User Calibration Offset | Калиброванные пользователем значения сдвига | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:09 | User Calibration Gain | Калиброванные пользователем значения усиления | UINT16 | RW | FFFF |

0x80nE*** Внутренние данные аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nE:0 | AO Internal Data Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов внутренних данных | UINT8 | RO | 01 |
| 80nE:01 | DAC Raw Value | Выход калибровочного значения на чипDAC | INT16 | RO | 0000 |

0x80nF*** Данные продавца аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nF:0 | AO Vendor Data Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов данных поставщика | UINT8 | RO | 02 |
| 80nF:01 | Calibration Offset | Калибровочное и сдвиговое значение, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется | INT16 | RW | _ |
| 80nF:02 | Calibration Gain | Сдвиговое значение усиления, настроенное производителем 80n0:02 регулируется и пользуется | UINT16 | RW | _ |

0xF008***обработка данных

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | обработка данных | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0 x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

5.2.5 4-канальный модуль аналогового вывода, 0...20 мА (16 bit)

Параметры объекта данных процесса PDO

Список объектов данных процесса PDO List  (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A00 | AO Status | Слово состояния аналогового вывода | 2.0 |
| 160n | AO Output Channel n | Аналоговый вывод n+1 каналов | 2.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content  (0 x1A00)

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000:01 | Status_Temp error | Позиция состояния температурного сигнала тревоги | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Fault field voltage | Позиция состояния аварийного сигнала по напряжению на стороне рабочего места | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Fault DAC | Позиция состояния тревоги четвертого канала Биты состояния тревоги 1-4 каналов | 0.2 | BIT | 0.1 |
|  | --- |  | 0.3 |  | 0.5 |
| 60n0:09 | Status_N/A1 | Позиция состояния тревоги первого канала | 1.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0A | Status_N/A2 | Позиция состояния тревоги второго канала | 1.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0B | Status_ N/A3 | Позиция состояния тревоги третьего канала | 1.2 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0C | Status_ N/A4 | Позиция состояния тревоги четвертого канала | 1.3 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0D | Status_Diag | Биты состояния регистрации ошибок, сборос при отключении питания | 1.4 | BIT | 0.1 |
|  | --- |  | 1.5 |  | 0.3 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Содержание объекта данных процесса  PDO Content  (0x160n) 0≤n≤3

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70n0:01 | Analog Output n+1 | Выходное значение канала n+1 | 0.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Параметры объекта для данных обслуживания SDO

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000:0 | Device Type | Тип оборудования ведомой станции EtherCAT | UINT 32 | RO | 00001389 |

название оборудования 0x1008

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008:0 | Device Name | Название оборудования ведомой станции EtherCAT | String | RO | MC4424 |

0x1009 Версия аппаратного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009:0 | Hardware Version | Версия аппаратного обеспечения ведомой станции EtherCAT | String | RO | _ |

0 x 100A версия программного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A:0 | Software Version | Версия программного обеспечения EtherCAT Slave | String | RO | _ |

ID ведомой станции 0x1018

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018:0 | Identity | Для идентификации информации о ведомой станции | UINT8 | RO | 04 |
| 1018:01 | Vendor ID | ID поставщик ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:02 | Product Code | ID продукции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:03 | Revision | Номер коррекции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:04 | Serial Number | Серийный номер ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |

0x6000*** Слово состояния (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000:0 | Status | остояние | UINT8 | RO | 0D |
| 6000:01 | Status_Temp error | Позиция состояния тревоги по температуре (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:02 | Status _Fault field voltage | Позиция состояния тревоги при анамалии напряжения на стороне рабочего места (Up) (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:03 | Status_Fault DAC | Позиция состояния тревоги 1-4 канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:09 | Status_ N/A 1 | Позиция состояния тревоги первого канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0A | Status_ N/A 2 | Позиция состояния тревоги второго канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0B | Status_ N/A 3 | Позиция состояния тревоги третьего канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0C | Status_ N/A 4 | Позиция состояния тревоги четвертого канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0D | Status_Diag | Регистрация ошибок, 1 при возникновении ошибки и при отключении только сброс | BOOLEAN | RO | 00 |

0 x 70n0*** Настройка аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70n0:0 | AO Outputs Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов | UINT8 | RO | 01 |
| 70n0:01 | Analog Output | Данные аналогового вывода | INT16 | RO | 0000 |

0 x 80n0*** Настройка аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | AO Settings Ch. n+1 | Настройка аналогового вывода | UINT8 | RO | 16 |
| 80n0:01 | Enable User Calibration | Включить пользовательскую калибровку | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:02 | Enable Vendor Calibration | Включить калибровку производителя | BOOLEAN | RW | 01 |
| 80n0:03 | Watchdog | 0: после превышения времени сторожевого таймера значение по умолчанию (0x80n0:06) выводится напрямую; 1: После превышения времени сторожевого таймера постепенно переходит на выходное значение по умолчанию в единице digits/ms (0x80n0:07; 2: после превышения времени сторожевого таймера выводятся последние действительные данные. | BIT2 | RW | 00 |
| 80n0:06 | Default Output | выходное значение по умолчанию | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:07 | Default Output Ramp | Скорость вывода до значения по умолчанию в единице digits/ms | UINT16 | RW | FFFF |
| 80n0:08 | User Calibration Offset | Значение сдвига, калибровочное потребителем | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:09 | User Calibration Gain | Калиброванные пользователем значения усиления | UINT16 | RW | FFFF |

0x80nE*** Внутренние данные аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nE:0 | AO Internal Data Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов внутренних данных | UINT8 | RO | 01 |
| 80nE:01 | DAC Raw Value | Выход калибровочного значения на чипDAC | INT16 | RO | 0000 |

0x80nF*** Данныепроизводителя аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nF:0 | AO Vendor Data Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов данных поставщика | UINT8 | RO | 02 |
| 80nF:01 | Calibration Offset | Калибровочное и сдвиговое значение, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется | INT16 | RW | _ |
| 80nF:02 | Calibration Gain | Сдвиговое значение усиления, настроенное производителем 80n0:02 регулируется и пользуется | UINT16 | RW | _ |

0xF008***обработка данных

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | Обработка параметров | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

5.2.6 4-канальный модуль аналогового вывода, 4...20 мА (16 bit)

Параметры объекта данных процесса PDO

Список объектов данных процесса PDO List (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | Размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A00 | AO Status | Слово состояния аналогового вывода | 2.0 |
| 160n | AO Output Channel n | Аналоговый вывод n+1 каналов | 2.0 |

Содержание объекта данных процессаPDO Content  (0x1A00)

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | Размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000:01 | Status_Temp error | Позиция состояния температурного сигнала тревоги | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Fault field voltage | Позиция состояния аварийного сигнала по напряжению на стороне рабочего места | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Fault DAC | Позиция состояния тревоги четвертого канала Биты состояния тревоги 1-4 каналов | 0.2 | BIT | 0.1 |
|  | --- |  | 0.3 |  | 0.5 |
| 60n0:09 | Status_N/A1 | Позиция состояния тревоги первого канала | 1.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0A | Status_N/A2 | Позиция состояния тревоги второго канала | 1.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0B | Status_ N/A3 | Позиция состояния тревоги третьего канала | 1.2 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0C | Status_ N/A4 | Позиция состояния тревоги четвертого канала | 1.3 | BIT | 0.1 |
| 60n0:0D | Status_Diag | Позиция состояния регистрации ошибок, сборос при отключении питания | 1.4 | BIT | 0.1 |
|  | --- |  | 1.5 |  | 0.3 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Содержание объекта данных процесса  PDO Content  (0x160n) 0≤n≤3

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | Размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70n0:01 | Analog Output n+1 | Выходное значение канала n+1 | 0.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 2.0 |  |  |

Параметры объекта для данных обслуживания SDO

Тип оборудования 0x1000

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000:0 | Device Type | Тип оборудования ведомой станции EtherCAT | UINT 32 | RO | 00001389 |

название оборудования 0x1008

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008:0 | Device Name | Название оборудования ведомой станции EtherCAT | String | RO | MC4524 |

0x1009 Версия аппаратного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009:0 | Hardware Version | Версия аппаратного обеспечения ведомой станции EtherCAT | String | RO | _ |

0x100A версия программного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A:0 | Software Version | Версия программного обеспечения EtherCAT Slave | String | RO | _ |

ID ведомой станции 0x1018

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018:0 | Identity | Для идентификации информации о ведомой станции | UINT8 | RO | 04 |
| 1018:01 | Vendor ID | ID поставщик ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:02 | Product Code | ID продукции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:03 | Revision | Номер коррекции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:04 | Serial Number | Серийный номер ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |

0 x 6000*** Слово состояния (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6000:0 | Status | состояние | UINT8 | RO | 0D |
| 6000:01 | Status_Temp error | Позиция состояния тревоги по температуре (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:02 | Status _Fault field voltage | Позиция состояния тревоги при анамалии напряжения на стороне рабочего места (Up) (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:03 | Status_Fault DAC | Позиция состояния тревоги 1-4 канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:09 | Status_ N/A 1 | Позиция состояния тревоги первого канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0A | Status_ N/A 2 | Позиция состояния тревоги второго канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0B | Status_ N/A 3 | Позиция состояния тревоги третьего канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0C | Status_ N/A 4 | Позиция состояния тревоги четвертого канала (1: тревога, 0: нет тревоги) | BOOLEAN | RO | 00 |
| 6000:0D | Status_Diag | Регистрация ошибок, 1 при возникновении ошибки и при отключении только сброс | BOOLEAN | RO | 00 |

0x70n0*** Настройка аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70n0:0 | AO Outputs Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов | UINT8 | RO | 01 |
| 70n0:01 | Analog Output | Данные аналогового вывода | INT16 | RO | 0000 |

0x80n0*** Настройка аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | AO Settings Ch. n+1 | Настройка аналогового вывода | UINT8 | RO | 16 |
| 80n0:01 | Enable User Calibration | Включить пользовательскую калибровку | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:02 | Enable Vendor Calibration | Включить калибровку производителя | BOOLEAN | RW | 01 |
| 80n0:03 | Watchdog | 0: после превышения времени сторожевого таймера значение по умолчанию (0x80n0:06) выводится напрямую; 1: После превышения времени сторожевого таймера постепенно переходит на выходное значение по умолчанию в единице digits/ms (0x80n0:07; 2: после превышения времени сторожевого таймера выводятся последние действительные данные. | BIT2 | RW | 00 |
| 80n0:06 | Default Output | выходное значение по умолчанию | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:07 | Default Output Ramp | Скорость вывода до значения по умолчанию в единице digits/ms | UINT16 | RW | FFFF |
| 80n0:08 | User Calibration Offset | Калиброванные пользователем значения сдвига | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:09 | User Calibration Gain | Калиброванные пользователем значения усиления | UINT16 | RW | FFFF |

0x80nE*** Внутренние данные аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nE:0 | AO Internal Data Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов внутренних данных | UINT8 | RO | 01 |
| 80nE:01 | DAC Raw Value | Выход калибровочного значения на чипDAC | INT16 | RO | 0000 |

0x80nF*** Данные продавца аналогового вывода (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nF:0 | AO Vendor Data Ch. n+1 | Аналоговый вывод n+1 каналов данных поставщика | UINT8 | RO | 02 |
| 80nF:01 | Calibration Offset | Калибровочное и сдвиговое значение, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется | INT16 | RW | _ |
| 80nF:02 | Calibration Gain | Сдвиговое значение усиления, настроенное производителем 80n0:02 регулируется и пользуется | UINT16 | RW | _ |

0xF008***обработка данных

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | обработка параметров | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

5.2.7 Модуль сбора данных о температуре термистора

ДАННЫЕ ПРОЦЕССА PDO

Список объектов данных процесса  PDO  List (4 канала: 1≤n≤4)

| Индекс (hex) | название | описание | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A0 (n-1) | RTD Standard Channel n | Входной канал термистора n | 4.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content  (0x1A0 (n-1))

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Error | Позиция состояния ошибки Error | 0.2 | BIT | 0.1 |
| 60n0:04 | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | 0.3 | BIT | 0.1 |
| 60n0:05 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | 0.4 | BIT | 0.1 |
| --- | --- | неопределение | 0.5 | - | 1.3 |
| 60n0:07 | Value n | Значение температуры единица измерения: 0,1°C | 2.0 | INT | 2.0 |
|  |  |  | 4.0 |  |  |

данные обслуживания SDO

тип оборудования 0x1000

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000:0 | Device Type | Тип оборудования ведомой станции EtherCAT | UINT 32 | RO | 00001389 |

название оборудования 0x1008

| Индекс (hex) | название | описание | Тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008:0 | Device Name | Название оборудования ведомой станции EtherCAT | String | RO | MC3614 |

0x1009 Версия аппаратного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1009:0 | Hardware Version | Версия аппаратного обеспечения ведомой станции EtherCAT | String | RO | _ |

0x100A версия программного обеспечения

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100A:0 | Software Version | Версия программного обеспечения EtherCAT Slave | String | RO | _ |

ID ведомой станции 0x1018

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018:0 | Identity | Для идентификации информации о ведомой станции | UINT8 | RO | 04 |
| 1018:01 | Vendor ID | ID поставщик ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:02 | Product Code | ID продукции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:03 | Revision | Номер коррекции ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |
| 1018:04 | Serial Number | Серийный номер ведомой станции EtherCAT | UINT32 | RO | _ |

0x60n0*** Вход термистора (4 канала: 0 ≤ n ≤ 3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:0 | RTD Input Channel n | Входной канал термистора n+1 | INT16 | RO | 7 |
| 60n0:01 | Status_Underrange | Позиция состояния - входное значение ниже нижнего предела измерения | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:02 | Status_Overrange | Позиция состояния - входное значение превышает верхний предел измерения | BOOLEAN | RO | 01 |
| 60n0:03 | Status_Error | Позиция состояния ошибки Error | BOOLEAN | RO | 01 |
| 60n0:04 | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO State | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:05 | Status_TxPDO Toggle | Позиция состояния TxPDO Toggle | BOOLEAN | RO | 00 |
| 60n0:07 | Value n+1 | Входное значение для канала n+1 | INT16 | RO | _ |

0x80n0*** Настройка входа термистора  (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | RTD Settings Ch. n+1 | Настройка входа канала n+1 | UINT8 | RO | 1A |
| 80n0:01 | Enable User Scale | Объем настройки для включения пользователя | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:02 | Presentation | система счисления | UINT8 | RW | 00 |
| 80n0:0A | Enable User Calibration | Включение пользовательской калибровки | BOOLEAN | RW | 00 |
| 80n0:0B | Enable Vender Calibration | Включение калибровки производителя | BOOLEAN | RW | 01 |
| 80n0:11 | User Scale Offset | Сдвиг диапазона измерений пользователя | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:12 | User Scale Gain | Усиление диапазона измерений пользователя | UINT16 | RW | 4000 |
| 80n0:15 | Filter Settings | Настройка фильтрации | UINT16 | RW | 0005 |
| 80n0:17 | User Calibration Offset | Значение сдвига, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется. | INT16 | RW | 0000 |
| 80n0:18 | User Calibration Gain | Значение усиления, калибровочное потребителем через 80n0:01 регулируется и пользуется | UINT16 |  | 4000 |
| 80n0:19 | RTD Element | Фактортермистора | UINT16 |  | 0002 |
| 80n0:1A | Connection Technology | Способ подключения | UINT16 |  | 0001 |

0 x 80nE*** Внутренние данные термистора 4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nE:0 | RTD Internal Data Ch. n+1 | внутренные данные | UINT8 | RO | 03 |
| 80nE:01 | ADC Raw Value | Исходные данные, собранные на чипах ADC | DINT32 | RO | _ |
| 80nE:02 | Resistor Raw Value | Первоначальное значение сопротивления | UINT16 | RO | 9C40 |
| 80nE:03 | Resistor Calibration Value | Калибровочное значение сопротивления | UINT16 | RO | 9C40 |

0 x 80nF*** Данные производителя термистора (4 канала: 0≤n≤3)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80nF:0 | RTD Vendor Data Ch. n+1 | данные производителя | UINT8 | RO | 04 |
| 80nF:01 | Calibration Offset | Калибровочное и сдвиговое значение, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется | INT16 | RW | 0 |
| 80nF:02 | Calibration Gain | Значение усиления, настроенное производителем через 80n0:02 регулируется и пользуется. | UINT16 | RW | 4000 |
| 80nF:03 | PT1000 Calibration Offset | PT1000 Калибровочное и сдвиговое значение | INT16 | RW | 0 |
| 80nF:04 | PT1000 Calibration Gain | PT1000 Калибровочное и усиленное значение | UINT16 | RW | 4000 |

0x8100*** данные производителя

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8100:0 | Vendor Data | данные производителя | INT8 | RO | 02 |
| 8100:01 | PT100 Resistor Offset | PT100 Сдвиг сопротивления | INT16 | RW | 0 |
| 8100:02 | PT1000 Resistor Offset | PT1000 Сдвиг сопротивления | INT16 | RW | 0 |

0 x F008***обработка данных

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | Обработка параметров | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

5.3 Параметры EtherCAT модуля сбора входных сигналов энкодера

5.3.1 ДАННЫЕ ПРОЦЕССА PDO

Список объектов данных процесса PDO List (2 канала: 0≤n≤1)

| Индекс (hex) | название | описание | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A0n | ENC Status Channel n+1 | Состояние энкодера канала n+1 | 14.0 |
| 160n | ENC Control Channel n+1 | Управление энкодером канала n+1 | 6.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content (0x1A0n)

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60n0:01 | Status_Latch Z valid | Позиция состояния – блокировка и сохранения фазы Z 1: действительный; 0: недействительный | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 60n0:02 | Status_Latch extern valid | Позиция состояния – внешная блокировка и сохранения фазы Z 1: действительный; 0: недействительный | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 60n0:03 | Status_Set counter done | Позиция состояния – настройка значения отсчёта выполнена 1: действительный; 0: недействительный | 0.2 | BIT | 0.1 |
| 60n0:04 | Status_TxPDO State | Позиция состояния TxPDO | 0.3 | BIT | 0.1 |
| 60n0:05 | Status_Direction inversion detected | Позиция состояния - контроль обратного направления 1: обратное направление 0: положительное направление | 0.4 | BIT | 0.1 |
| 60n0:06 | Status_Counter value out of range | Бит состояния – счётное значение переполнилось 1: переполнено; 0: не переполнено | 0.5 | BIT | 0.1 |
| --- | --- | неопределение | 0.6 |  | 1.2 |
| 60n0:08 | Counter value | Значение отсчета энкодера | 2.0 | DINT | 4.0 |
| 60n0:09 | Latch value | Значениеотсчета внешней блокировки и сохранения | 6.0 | DINT | 4.0 |
| 60n0:0A | Latch Z value | Значениеотсчета внешней блокировки и сохранения фазы Z | 10.0 | DINT | 4.0 |

Содержание объекта данных процесса PDO Content  (0x160n)

| Индекс (hex) | название | описание | сдвиг (Byte) | тип данных | размер (Byte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70n0:01 | Control_Enable latch Z | Включениеблокировки и сохранения фазы Z 1: включить 0: выключить | 0.0 | BIT | 0.1 |
| 70n0:02 | Control_Enable latch extern on positive edge | Включение внешней блокировки и сохранения попо положительному фронту 1: Включить 0: Не включать | 0.1 | BIT | 0.1 |
| 70n0:03 | Control_Set counter | Настройка значения отсчёта | 0.2 | BIT | 0.1 |
| 70n0:04 | Control_Enable latch extern on negative edge | Включение внешней блокировки и сохранения по отрицательному фронту 1: Включить 0: Не включать | 0.3 | BIT | 0.1 |
| 70n0:05 | Control_Set counter on latch Z | Настройка значения при блокировки и сохранения фазы Z | 0.4 | BIT | 0.1 |
| --- | --- | неопределение | 0.5 |  | 1.3 |
| 70n0:07 | Set counter value | Настройка значения отсчёта | 2.0 | DINT | 4.0 |
| 5.3.2 данные обслуживания SDO |  |  |  |  |  |

0x80n0*** Настройка входа энкодера (2 канала: 0≤n≤1)

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80n0:0 | Encoder Settings Ch.n+1 | Настройкиэнкодера n+1 |  |  | 06 |
| 80n0:01 | Enable Z reset | Включение значения отсчёта для сброса сигнала фазы Z | BOOLEAN | RW | 0B |
| 80n0:02 | Enable extern reset | Включение заначения отсчёта для сброса внешнего сигнала | BOOLEAN | RW | 0B |
| 80n0:03 | Enable direction inversion | Включение обратного направления отсчёта энкодера 0:положительное направление 1:обратное направлеине | BOOLEAN | RW | 0B |
| 80n0:04 | Evaluation mode | Выборрежима кратной частоты энкодера 0: 4-кратная частота; 1: 2-кратная частота | BOOLEAN | RW | 0B |
| 80n0:05 | ENC filter settings | Настройка фильтрации отсчета энкодера 0～15, по умолчанию 8 | BIT4 | RW | 08 |
| 80n0:06 | Latch extern filter settings | Настройка внешней фильтрации отсчета энкодера 0～15, по умолчанию 8 | BIT4 | RW | 08 |

0xF008***обработка данных

| Индекс (hex) | название | описание | тип данных Типа данных | память состояния программы | Значение по умолчанию (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F008:0 | Parameter Handling | обработка параметров | INT8 | RO | 04 |
| F008:01 | Save Current Parameters | Сохранить текущие параметры настройки, введите 0x1234 для сохранения параметров, значение будет равно 0 после завершения сохранения | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:02 | Restore Default Parameters | Восстановление заводских параметров, введите 0x1234 для восстановления параметров по умолчанию, после восстановления значение будет равно 0. | UINT16 | RW | 0000 |
| F008:03 | Checksum | Калибровка данных и | UINT16 | RO | _ |
| F008:04 | Vendor Reserve | сохранение производителя | UINT16 | RW | 0000 |

6 Особенная функция

6.1 Калибровка данных колибровка данных

Модули аналогового ввода AI и аналогового вывода AO модулей серии SC откалиброваны после выпуска с  завода (Vendor Calibration), и входные и выходные аналоговые величины портов AI и AO уже очень близки к реальным значениям. Конечно, пользователи могут выбрать калибровку пользователя (User Calibration), чтобы получить более точные значения измерений и выходые значения. Процесс обработки данных приведен следующим образом

| MC3xxx процесс колибровки | MC4xxxпроцесс колибровки |
| --- | --- |
| приём значения X с ведомой станции Вход X на DAC Включить калибровку производителя ? (0x80n0:02=1) Включить пользовательскую калибровку ? (0x80n0:01=1) ADC Значение сбора X Приемное значение ведущей станции X Включить калибровку производителя ? (0x80n0:02=1) Включить пользовательскую калибровку? (0x80n0:01=1) |  |

7 FAQ