Промышленный интеллектуальный компьютер IPC-типа серии SP7020/SP7022

Руководство пользователя

- Предисловие

Представление продукта

Промышленный интеллектуальный компьютер IPC-типа серии SP - это серия универсальных промышленных интеллектуальных контроллеров на базе ПК, основанных на архитектуре X86, выпущенных компанией SINSEGYE. Эта модель промышленного интеллектуального компьютера объединяет логическое управление, управление движением, промышленное зрение, HMI и многие другие функции, а также обладает такими характеристиками, как локализация, интеграция компьютерного управления, высокая производительность в режиме реального времени и расширяемость. В дополнение к множеству интерфейсов, корпус продукта также поддерживает интерфейсные модули ввода-вывода и модули расширения в виде интерфейсов PCIE для функционального расширения для удовлетворения различных сложных потребностей промышленного применения.

Пользователи и сфера применения руководства

Данное руководство предназначено специально для технических специалистов, прошедших необходимую подготовку и имеющих квалификацию для установки, эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Устанавливать, заменять и ремонтировать это оборудование могут только профессионалы или обученный и квалифицированный персонал.

История изменения версий

| Номер версии | Дата изменения | Содержание изменений |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024-05 | Первая версия базовой информации |
| V2.0 | 2024-10 | Общие указания первой интеграции |
| V2.1 | 2024-11 | - Записи о добавлении изменений версии - Изменение спецификации наименования продукта - Модель последовательного порта с добавлением изменений Bios |
| V2.2 | 2024-12 | - Корректировка деталей |

Руководство и способ получения ресурсов

Данное руководство не поставляется вместе с продуктом. Если вам нужна электронная или бумажная версия, вы можете получить ее по следующим каналам：

- Ознакомьтесь со списком соответствующих материалов на официальном веб-сайте SINSEGYE https://www.sinsegye.com.cn, чтобы загрузить их.

- Получите от службы технической поддержки или отдела продаж;

- Выполните поиск в WeChat и подпишитесь на официальный аккаунт WeChat SINSEGYE и получите руководство по эксплуатации из официального аккаунта.

.

- Меры предосторожности

Требования к безопасности

Пожалуйста, следуйте инструкциям, приведённым в данном руководстве пользователя.

Требования к электроснабжению

- Включите электричество на DC12V

- Перед включением питания оборудования, убедитесь, что напряжение питания соответствует требованиям

Плановое обслуживание

- Не открывайте и не разбирайте оборудование самостоятельно. В целях безопасности данное оборудование может быть открыто только профессиональным обслуживающим персоналом

- Прежде чем протирать оборудование влажной тряпкой, выньте шнур питания из розетки. Не используйте жидкости или обеззараживающие распылители для очистки оборудования

- Если вы не пользуетесь оборудованием в течение длительного времени, отсоедините шнур питания, чтобы избежать повреждения оборудования из-за мгновенного напряжения.

- Не допускайте попадания жидкости внутрь оборудования во избежание короткого замыкания или возгорания.

Рабочая среда

- Перед установкой убедитесь, что оборудование установлено на надежной плоскости. Случайное падение может привести к повреждению оборудования.

- Отверстия в корпусе устройства предназначены для отвода воздуха во избежание перегрева оборудования. Не закрывайте и не герметизируйте эти отверстия.

- Не используйте оборудование во влажной среде

Содержание

Предисловие	2

Меры предосторожности	1

1. Информация о продукции	3

1.1. Внешний вид контроллера	3

1.2. Разъёмы контроллера	5

2. Спецификация продукции	6

3. Установка машины	7

3.1. Особые положения к установке	7

3.2. Подготовка перед установкой	7

3.3. Габариты установки	9

4. Электромонтаж	10

4.1. Рекомендации по электропроводке	10

4.2. Подключение интерфейса свзяи	12

4.3. Спецификация соединения дисплея	17

4.4. Разъём USB	19

4.5. Соединение кнопочного переключателя	20

5. Часть 3 Инструкция по эксплуатации	22

5.1. Операционная система	22

5.2. Подача питания	23

5.3. Отключение питания	23

5.4. Программирование и откладка	23

Информация о продукции

  - Внешний вид контроллера

- SP7020

- SP7022

  - Разъёмы контроллера

| Порядковый номер | Название разъёма | Описание |
| --- | --- | --- |
| ① | Микрофонный вход и линейный выход | Звуковой вывод |
| ② | LAN1 | Гигабитный порт，IPV4：192.168.1.200 Маска подсети：255.255.255.0 |
| ③ | COM3 | Последовательный порт RS232 |
| ④ | LAN4 | Гигабитный порт Ethernet |
| ⑤ | COM4 | Последовательный порт RS232 |
| ⑥ | LAN5 | Гигабитный порт Ethernet |
| ⑦ | LAN6 | Гигабитный порт Ethernet |
| ⑧ | LAN7 | Гигабитный порт Ethernet |
| ⑨ | Заземлительный болт | Заземлительный болт М4 |
| ⑩ | Силовой выключатель | Выключатель системы |
| ⑪ | выключатель SW | Сигнал удалённой загрузки |
| ⑫ | Входной разъём источника питания | Ввод блока питания 220VAC Источник питания 12V |
| ⑬ | Разъём USB | Разъём Type-A, протокол USB 2.0 |
| ⑭ | Ethercat | Главный сайт Ethercat, сетевое имя: enp8s0, enp1s0 |
| ⑮ | Разъём USB | Разъём Type-A, протокол USB 3.0 |
| ⑯ | Разъём USB | Разъём Type-A, протокол USB 3.0 |
| ⑰ | Разъём DP | Разъём демонстрации DP |
| ⑱ | Разъём HDMI | Разъём демонстрации HDMI |
| ⑲ | COM1 | RS232/485/Последовательный порт |
| ⑳ | COM2 | RS232/485/Последовательный порт |

Спецификация продукции

| Название продукции | SP7020 | SP7022 |
| --- | --- | --- |
| Операционная система | Linux+Windows10 |  |
| Процессор | Intel Core I5-12400 |  |
| Внутренняя память | 16GB |  |
| Жесткий диск системы | M.2 128G SSD+2.5”SATA 512G SSD |  |
| Функция контроля транспортировки | 256 осей |  |
| Способности осей | 8 осей /250us 64 осей /500us |  |
| Сеть Ethernet LAN | 7 дорожек |  |
| Последовательный порт | 4*COM(2*RS485/RS232+2*RS232) |  |
| Разъём USB | 4*USB 3.0+2*USB 2.0 |  |
| DIDO | Не поддерживается |  |
| Разъём демонстрации | HDMI+DP |  |
| Выключатель | Кнопочный переключатель с подсветкой |  |
| SW Зажим | Зажим 4PIN (Выключатель + свет) |  |
| Линейный выход | 1*Линейный выход |  |
| Слот расширения | Не поддерживается | 1*PCIEX16+1*PCIEX4 |
| Ввод питания | DC12V |  |
| мощность источника питания | Блок питания базовой комплектации 150W AC220V | Блок питания базовой комплектации 450W AC220V |
| Способ установки | Установка настенного или горизонтального типа |  |
| Габариты | 208(ширина)*202(глубина)*89(высота) mm | 208(ширина)*202(глубина)*133(/высота) mm |
| Температура хранения | -20~70℃ |  |
| Рабочая температура | -10~50℃ |  |

Установка машины

  - Особые положения к установке

Меры предосторожности при установке машины：

- Перед установкой, убедитесь, что устройство находится в выключенном состоянии；

- Не допускайте падения корпуса, клеммной колодки и разъёма контроллера или ударов о них, чтобы избежать повреждения контроллера；

- Не разбирайте модуль, в противном случае машина может быть повреждена；

- Не прилагайте чрезмерных усилий для закрепления устройства, чтобы избежать повреждения клеммы и машины в целом；

- С левой и правой сторон монтажного шкафа должен быть обеспечен доступ воздуха, и ни один провод не должен проходить через воздуховыпускное отверстие.;

- Отверстия на левой и правой сторонах машины предназначены для вентиляции, пожалуйста, не закрывайте их.;

- В машине для отвода тепла используется сочетание высокопроизводительной теплопроводности медных трубок и алюминиевого материала большой площади. Температура отвода тепла на выходе воздуха слишком высока. Обратите внимание на безопасность при ее использовании.

  - Подготовка перед установкой

    - Условия установки

При установке промышленного интеллектуального компьютера следует в полной мере учитывать его работоспособность, ремонтопригодность и устойчивость к воздействию окружающей среды. Не устанавливайте модуль в следующих местах.

- Места, где температура окружающей среды превышает диапазон от -10 до+50℃；

- Места, где влажность окружающей среды превышает диапазон относительной влажности от 10% до 95% RH；

- Места, где возможны резкие перепады температуры и образование конденсата；

- Места с агрессивными и горючими газами；

- Места с более масляным туманом, солями и органическими растворителями, электропроводными порошками, такими как пыль и железный порошок；

- Места, непосредственно подверженные воздействию солнечных лучей；

- Места, где возникают сильные электрические и магнитные поля；

- Места, которые могут вызвать непосредственную вибрацию машины и воздействие токопроводящих ударов.

    - Требования по размещению установки

Для облегчения вентиляции и замены модуля необходимо предусмотреть, по крайней мере, определенное пространство между прилегающей областью модуля и местом установки и окружающими компонентами. Зарезервированное пространство и вентиляционные каналы показаны на рисунке ниже.

- SP7020

Провода должны находиться на расстоянии не менее 20 мм от машины и не должны находиться у воздуховыпускных и воздухозаборных отверстий.

Воздухозаборник

Машина остается заземленной

Воздуховыпускное отверстие

- SP7022

Держите промышленныйинтеллектуальный компьютер заземлённым

Воздухозаборник

Расстояние между проводкой и промышленнным интеллектуальным компьютером составляет 20 мм

Воздуховыпускное отверстие

  - Габариты установки

- Габаритные размеры (единицы измерения: мм)

- SP7020

- SP7022

Электромонтаж

  - Рекомендации по электропроводке

    - Требования к заземлению

На передней панели машины предусмотрена точка заземления ().Для заземления контроллера используйте как можно более короткий и толстый провод (длина провода не должна превышать 30 см).

- Заземление экранированного кабеля

В качестве кабеля для передачи сигнала связи должен использоваться экранированный кабель. Заземлите модуль как можно ближе к нему, чтобы электромагнитная индукция кабеля не воздействовала перед заземлением на заземленный кабель. Что касается экранированной части экранированного кабеля, открытой после снятия части внешней оболочки, то ее следует заземлить на большей площади с максимально возможной точкой заземления, чтобы обеспечить хороший контакт.

При приваривании экранированной части экранированного кабеля к PVC-проводу метод заземления переднего конца увеличит высокочастотное сопротивление и ослабит эффект экранирования. Следует соблюдать осторожность, чтобы по возможности избежать этого. Экранированный провод сигнального кабеля связи должен быть заземлен с обоих концов.

Пресованный зажим

Кабель PVC

Экранированный кабель

Схема №1 Требования к заземлению экранированного кабеля

    - Требования к электропроводке

Низковольтные кабели (<1KV), как правило, делятся на четыре типа. Только кабели одного типа могут быть соединены в пучок. Кабели разных типов должны быть разделены при монтаже, и, как правило, их нельзя пересекать или накладывать друг на друга. Когда пересечение неизбежно, рекомендуется использовать прямоугольное пересечение.

| Порядковый номер | Тип | Области приложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип №1 | Сеть Ethernet, сетевой интерфейс EtherCAT |
| 2 | Тип №2 | Низкоскоростные цифровые коммуникационные сигналы (RS232, RS485 и т.д.) и цифровые сигналы ввода-вывода |
| 3 | Тип №3 | Низковольтная распределительная линия переменного тока или линия питания постоянного тока (например, кабель питания DC 24V, подключаемый к импульсному источнику питания) |
| 4 | Тип №4 | Входные и выходные кабели, кабели для сварочных аппаратов, силовые кабели преобразователей мощности |

Между различными типами кабелей требуется определенное расстояние. Для кабелей длиной менее 30 м минимально допустимое расстояние показано на рисунке ниже.

Схема №1 Требования к электропроводке различных типов кабеля

Инструкция

- Поэтому, когда длина параллельных участков кабеля увеличивается, расстояние между ними следует соответствующим образом увеличить.

- Таким образом, в дополнение к сохранению расстояния между различными типами кабелей для обеспечения экранирования можно также установить несколько экранирующих пластин. Чтобы уменьшить перекрестные помехи, все кабели должны быть проложены как можно ближе к (заземленным) конструктивным элементам, подключенным к заземлению аппаратного шкафа, таким как монтажная плата шкафа или компоненты стойки.

  - Подключение интерфейса свзяи

    - Спецификация связи последовательного порта

COM1 и COM2 поддерживают протоколы RS232 и RS485. COM3 и COM4 поддерживают протокол RS232.

- Инструкция

- По умолчанию последовательные порты подключены в режиме реального времени, и виртуализация в настоящее время не поддерживается.

- Карта интерфейса связи

- COM1/COM2 RS232/485 Определение интерфейса связи

| Интерфейс | Название сигнала | Интерфейс | Название сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COM1_DCD#/ RS485- | 6 | COM1_DSR# |
| 2 | COM1_RXD/ RS485+ | 7 | COM1_RTS# |
| 3 | COM1_TXD | 8 | COM1_CTS# |
| 4 | COM1_DTR# | 9 | N/C |
| 5 | GND |  |  |

- COM3/COM4 RS232 Определение интерфейса связи

| Интерфейс | Название сигнала | Интерфейс | Название сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | RXD | 7 | - |
| 3 | TXD | 8 | - |
| 4 | - | 9 | - |
| 5 | GND |  |  |

- RS485 Спецификация связи

| Программа | Спецификация |
| --- | --- |
| Количество каналов | 2 |
| Скорость передачи данных в бодах | 4.8K，9.6K，19.2K，38.4K，57.6K，115.2K |
| Максимальное количество подчиненных сайтов | 31 |
| Поддерживающий протокол | Протокол Modbus RTU и свободный протокол |
| Споосб экранирования | Экранирвоание |

- RS485 Инструкции по подключению шины

Меры предосторожности при подключении：

При удлинении кабельной проводки избегайте соединения ее с линией электропередачи (высокого напряжения, большой силы тока) и другими кабелями, передающими сигналы сильных помех. Проводку следует разделять и избегать параллельной проводки. Для подключения используйте рекомендованный кабель и плату адаптера, а в качестве кабеля расширения рекомендуется использовать экранированный кабель для повышения защиты от помех.

Рекомендуется использовать экранированную витую пару для шины RS485. 485+ и 485- соединены витой парой; на обоих концах шины подключены только согласующие резисторы на клеммах 120 Ω для предотвращения отражения сигнала; опорное заземление сигнала 485 всех узлов соединено вместе; до 32 узлов соединяются, и расстояние между ветвями каждого узла должно быть не более 3 метров.

- RS232 Спецификация связи

| Программа | Стандарт |
| --- | --- |
| Количество каналов | 4 |
| Скорость передачи данных в бодах | 4.8K, 9.6K, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K |
| Максимальное количество подчиненных сайтов | 1 |
| Поддерживающий протокол | Протокол Modbus RTU и свободный протокол |
| Способ экранирования | Экранирование |

    - Изменение режима связи последовательного порта

COM1 и COM2 можно настроить в BIOS на режим RS-232 или RS-485.

- Шаги операции

- Подключитесь к USB-клавиатуре, нажмите клавишу Delete, чтобы войти в BIOS после загрузки. Перемещая клавиши управления курсором, выберите пункт «Дополнительный» и введите «Конфигурация Super IO».

- Если вам нужно настроить режим порта COM1, введите «COM1».

- В разделе “Change Settings” вы можете настроить режим “RS-232” или “RS-485”. Действуйте так, как показано на рисунке ниже, вы можете настроить режим RS-232 на режим RS-485.

- Шаги настройки режима COM2 аналогичны шагам настройки режима COM1. После настройки нажмите клавишу F4 и продолжайте выход.

    - Спецификация связи сетевого интерфейса

Эта серия сетевых портов может быть настроена для Linux и Windows, а также для настройки циклической сети с помощью программного обеспечения для настройки.

| Сетевой интерфейс | Функции |
| --- | --- |
| LAN1 | Настройка сетевого интерфейса, IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.200 |
| Ethercat | Сетевой интерфейс главного сайта Ethercat |
| Ethercat | Сетевой интерфейс главного сайта Ethercat |
| LAN4 | Сетевой интерфейс Windows |
| LAN5 | Сетевой интерфейс Windows |
| LAN6 | Сетевой интерфейс Windows |
| LAN7 | Сетевой интерфейс Windows |

- Определение указательной лампы сетевого интерфейса

| Указательная лампа | Функции | Цвет | Статус | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A:Link/Act | Желтый цвет |  | Постоянно гаснет: не подключено |
|  |  |  |  | Мигает: подключено, и данные отправляются и принимаются. |
|  |  |  |  | Постоянно горит: подключено |
|  | B:Speed | Зеленый цвет |  | Постоянно гаснет: не подключено |
|  |  |  |  | Мигает: 100/1000Mbps |
|  |  |  |  | Постоянно горит: 1000Mbps |

- 4.2.4 EtherCAT Спецификация связи

- EtherCAT Спецификация

| Сетевой интерфейс | Функции |
| --- | --- |
| Количество каналов | 1 |
| Коммуникационный протокол | Протокол EtherCAT |
| Служба поддержки | COE (PDO, SDO) |
| Способ синхронизации | Сервомеханизм: часы с распределением постоянного тока Ввод-вывод: синхронизация входных и выходных данных |
| Физический уровень в модели | 100BASE-TX |
| Скорость передачи данных в бодах | 100Mbit/s |
| Двусторонний режим | Полнодуплексный |
| Топологическая структура | Линейная топология |
| Среда передачи | RJ45 Сетевой кабель |
| Расстояние передачи | Расстояние между двумя точками зацепления составляет менее 100 метров |
| Длина кадра EtherCAT | 44 байта~1486 байт |
| Данные процесса | Максимум 1486 байт для одного кадра Ethernet |
| Дрожание между двумя подчинёнными устройствами | <1μm |
| Функция автоматического сканирования | Поддерживается |

    - Требования к подключению кабеля связи

К кабелям связи предъявляются строгие требования, и необходимо поддерживать использование экранированных сетевых кабелей категории SUPER CAT5E и выше. Требования указаны далее.

- Требования к кабелям

Коннектор для сетевого кабеля соединителя сетевого интерфейса -8P8C-3 вилочного типа

Коннектор для сетевого кабеля соединителя сетевого интерфейса -8P8C-3 вилочного типа

Обычный сетевой кабель

Сетевой кабель с экранирующим слоем

Экранированная витая пара 26AWG SUPER CAT5E

| Штыревой контакт | Сигнал (сеть Ethernet 1000Mbps ) | Направление сигнала | Описание сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TD+ | Вывод | Передача данных + |
| 2 | TD- | Вывод | Передача данных - |
| 3 | RD+ | Вход | Приём данных + |
| 4 | -(DC+) | -Двусторонний | Не используется (числовые данные C+) |
| 5 | -(DC-) | -Двусторонний | Не используется (числовые данные C -) |
| 6 | RD- | Вход | Приём данных - |
| 7 | -(DD+) | -Двусторонний | Не используется (числовые данные D +) |
| 8 | -(DD-) | -Двусторонний | Не используется (числовые данные D-) |

- Инструкция

При скорости передачи данных Ethernet 1000 Mbps и 100 Mbps значения 4, 5, 7 и 8 футов различаются.

- Требования к длине

Технология FastEthernet подтвердила, что при использовании шины EtherCAT длина кабеля между устройствами не может превышать 100 метров. Превышение этой длины приведет к ослаблению сигнала и нарушению нормальной связи.

- Технические требования

Проверка проводимости на 100%, отсутствие короткого замыкания, автоматического выключателя, несоосности и плохого контакта. Для передачи сетевых данных по шине EtherCAT используются экранированные кабели. Рекомендуется использовать сетевые кабели следующих спецификаций：

| Программа | Спецификация |
| --- | --- |
| Тип электрического кабеля | Эластичный соединительный кабель, S-FTP, SUPER CAT5E |
| Удовлетворяющий стандарт | EIA/TIA568A，EN50173，ISO/IEC11801 EIA/TI Abulletin TSB，EIA/TIA SB40-A&TSB36 |
| Сечение провода | 26AWG |
| Тип провода | Витая пара |
| Пара линий | 4 |

- Соотношение между количеством узлов шины EtherCAT, сопротивлением кабеля и дальностью передачи показано в следующей таблице：

| Максимальное количество узлов | Сопротивление электрического кабеля | 16 | 32 | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние передачи | 88 Ом/км | 215 метров | 200 метров | 170 метров |
|  | 93Ом/км | 205 метров | 185 метров | 160 метров |
|  | 157 Ом/км | 120 метров | 110 метров | - метров |

  - Спецификация соединения дисплея

    - Спецификация соединения DP

- Промышленный интеллектуальный компьютер использует стандартный интерфейс отображения DP, основные спецификации которого следующие：

| Программа | Спецификация |
| --- | --- |
| Тип сигнала | Числовые данные DP1.2 |
| Максимальное расширение | 1920x1080@60Hz |
| Поддерживается ли горячее подключение | Поддерживается |

- Определение вывода зажима pin DP следующее：

| Номер | Описание | Функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | ML_Lane 0 (p) | Основной канал связи 0: дифференциальный сигнал |
| 2 | GND | - |
| 3 | ML_Lane 0 (n) | Основной канал связи 0: дифференциальный сигнал |
| 4 | ML_Lane 1 (p) | Основной канал связи 1: дифференциальный сигнал |
| 5 | GND | - |
| 6 | ML_Lane 1 (n) | Основной канал связи 1: дифференциальный сигнал |
| 7 | ML_Lane 2 (p) | Основной канал связи 2: дифференциальный сигнал |
| 8 | GND | - |
| 9 | ML_Lane 2 (n) | Основной канал связи 2: дифференциальный сигнал |
| 10 | ML_Lane 3 (p) | Основной канал связи 3: дифференциальный сигнал |
| 11 | GND | - |
| 12 | ML_Lane 3 (n) | Основной канал связи 3: дифференциальный сигнал |
| 13 | GND | - |
| 14 | GND | - |
| 15 | AUX_CH (p) | Вспомогательный канал: дифференциальный сигнал |
| 16 | GND | - |
| 17 | AUX_CH (n) | Вспомогательный канал: дифференциальный сигнал |
| 18 | Hot Plug | Обнаружение с возможностью горячего подключения |
| 19 | DP_PWR Return | Сигнал обратной связи по питанию интерфейса |
| 20 | DP_PWR | Источник питания：+3.3V |

- 4.3.2 Спецификация интерфейса HDMI

- Промышленный интеллектуальный компьютер использует стандартный интерфейс отображения HDMI, основные спецификации которого следующие：

| Программа | Спецификация |
| --- | --- |
| Тип сигнала | Числовые данные HDMI |
| Максимальное разрешение | 1080P |
| Поддерживается ли горячее подключение | Поддерживается |

- Определение вывода зажима pin HDMI следующее：

| Порядковый номер | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | Дата TMDS 2+ |
| 2 | Экранирование числовых данных TMDS 2 |
| 3 | Числовые данные TMDS 2 - |
| 4 | Числовые данные TMDS 1+ |
| 5 | Экранирование числовых данных TMDS 1 |
| 6 | Числовые данные TMDS 1- |
| 7 | Числовые данные TMDS 0+ |
| 8 | Экранирование числовых данных TMDS 0 |
| 9 | Числовые данные TMDS 0- |
| 10 | Часы TMDS+ |
| 11 | Экранирование часов TMDS |
| 12 | Часы TMDS |
| 13 | CEC |
| 14 | Числовые данные HEC |
| 15 | SCL (последовательные часы DDC) |
| 16 | SDA (последовательный кабель числовых данных DDC) |
| 17 | Заземление DDC/CEC/HEC |
| 18 | +5VИсточник питания (Макс. 50mA) |
| 19 | Обнаружение с возможностью горячего подключения (1.3)/Числовые данные HEC+ (1.4) |

  - Разъём USB

- Промышленный интеллектуальный компьютер имеет в общей сложности 6 разъёмов USB, 4 разъёма USB3.0 и 2 разъёма USB2.0. Форма разъёма показана на рисунке ниже：

| Программа | USB3.0 | USB2.0 |
| --- | --- | --- |
| Максимальная скорость связи | 5,0Gbps | 480Mbps |
| Максимальный выходной ток 5V | 900mA | 500mA |
| Максимальная длина расстояния связи | 3m | 5m |
| Есть ли экранирование | Нет | Нет |

- Форма разъёма показана на рисунке ниже：

- Инструкция

- Для промышленного применения, пожалуйста, выбирайте USB-устройства промышленного класса, чтобы обеспечить надежность использования.

- USB-устройства избегают длительных подключений и обращают внимание на спецификации маршрутизации, чтобы предотвратить влияние помех на производительность связи.

- При наличии неустранимых помех на обоих концах кабеля связи можно установить магнитное кольцо для их отфильтровывания и повышения помехозащищенности.

  - Соединение кнопочного переключателя

- 4.5.1 Спецификации кнопочного переключателя ON/OFF

| График | Программа | Цвет указательной лампы состояния, загорающийся при включении питания |
| --- | --- | --- |
|  | Не выключен | Гаснет |
|  | Включен | Синий цвет |

- 4.5.2 Стандарты переключателя SWITCH

| - График | - Серийный номер | - Сигнал |
| --- | --- | --- |
|  | - 1 | - SW+ |
|  | - 2 | - SW- |
|  | - 3 | - POWER LED+ |
|  | - 4 | - POWER LED - |

Часть 3 Инструкция по эксплуатации

  - Операционная система

- MetaOS

Двухдоменная операционная система MetaOS объединяет ядро реального времени с ядром Linux, образуя стабильную и изолированную двухъядерную архитектуру. Домен реального времени построен на основе ядра реального времени, а домен нереального времени построен на основе ядра Linux. Область реального времени специализируется на решении задачи определения времени реагирования на события, которое необходимо определить, реализует жесткий режим реального времени и обеспечивает строгую гарантию выполнения задачи в режиме реального времени, в то время как область не реального времени предоставляет множество служб операционной системы для других задач. Эти два домена работают независимо и не мешают друг другу.Промышленный интеллектуальный компьютер серии SP70 объединяет в себе традиционный верхний промышленный компьютер и нижний PLC в одно целое. Он может выполнять задачи управления и сбора данных в режиме реального времени в режиме промышленного интеллектуального компьютера, а также развертывать и применять программы верхнего уровня в режиме реального времени.

  - Подача питания

Перед включением промышленного интеллектуального компьютера, убедитесь, что компьютер полностью настроен. После включения питания, через 50~60 секунд, промышленный интеллектуальный компьютер переходит в рабочий режим.

- Выполните следующие действия для первой загрузки：

- Установка промышленного интеллектуального компьютера завершена, после подключения устройства отображения включите источник питания.

- Автоматически войдите в систему в первый раз и перейдите на рабочий стол операционной системы, как показано на рисунке ниже

- Инструкция

- Заводская корпоративная версия системы Windows по умолчанию не активирована.

  - Отключение питания

- Выполните следующие действия, чтобы выключить промышленный интеллектуальный компьютер

- Правильно остановите все запущенные программы.

- Выключите операционную систему.

- Отключите внешний источник питания, чтобы выключить промышленный интеллектуальный компьютер.

  - Программирование и откладка

    - Добавить устройство

- Загрузите соответствующий файл описания устройства Sinsegye на локальный компьютер.

- В MetaFacture щелкните в строке меню [Сервис]> [Хранилище устройств...]

- Нажмите [Установить (I)…]

- Найдите каталог, в котором хранится файл описания устройства, выберите [Автоматическое определение] в качестве типа файла обнаружения в правом нижнем углу и выберите файл описания промышленного интеллектуального компьтера SP7020 "Sinsegye-x86_64-Linux-SM-CNC".devdesc.xml" и файл описания устройства SRC8200 "EcatTerminal-SRC_V1.09_ENUM_2.xml", нажмите [Открыть], что будет означать, установка завершена успешно.

- Нажмите [Закрыть], чтобы закрыть диалоговое окно.

    - Соединить устройство

- Откройте панель [Новый проект], выберите [Проект] для категории, выберите [Стандартный проект] для шаблона, введите название пользовательского проекта ниже и местоположение, в котором проект сохранен, и нажмите [ОК].

- Выберите PLC в списке [устройство (D)] (ЕСЛИ вы не нашли соответствующий PLC, пожалуйста, убедитесь, что устройство установлено правильно. Конкретные шаги приведены в разделе Добавить устройство) Выберите часто используемый язык программирования в выпадающий СПИСОК [PLC_PRG в (P)] и нажмите [OK].

- В MetaFacture дважды щелкните [Устройство] в окне устройства на открывшейся странице устройства. Убедитесь, что компьютер подключён к сети и находится в том же сегменте сети, что и компьютер с установленной программой MetaFacture.

Способ №1: Введите IP-адрес PLC и нажмите клавишу enter

Способ №2: Нажмите [Сканировать сеть] и выберите соответствующее устройство во всплывающем окне результатов сканирования

- Инструкция

IP-адрес отладочного порта промышленного интеллектуального компьютера по умолчанию: 192.168.1.200

- (Необязательно) После успешного подключения PLC, чтобы облегчить последующее сканирование устройства, вы можете переименовать устройство, щелкнув [Устройство]> [Переименовать активное устройство], введите пользовательское название устройства и нажмите [ОК].

    - Программирование

Подробнее о процессе программирования и отладки, смотрите в разделе «Основные операции MetaFacture».