Вставные устройства ввода-вывода серии SRR

Руководство пользователя (EtherCAT-соединитель)

Sinsegye (Shenzhen) Computer System Co., Ltd.

V1.0

Содержание

1 Обзор продукта	1

1.1 Представление продукта	1

1.2 Характеристики продукта	1

1.3 Метод приложения	1

2 Список модулей	3

2.1 Список модулей	3

3 Представление модулей	4

3.1 EtherCAT-соединитель	4

3.1.1 Структура панели	4

3.1.2 Функция указательной лампы	5

3.1.3 Параметры продукта	6

3.1.3.1 Параметры интерфейса	6

3.1.3.2 Параметры питания	6

3.1.3.3 Общие параметры	6

3.1.4 Схема подключения источника питания	6

3.1.5 Подключение к шине	8

3.1.6 Габаритный чертеж	9

3.2 Модуль цифрового ввода-вывода	10

3.2.1 Функция указательной лампы	10

3.2.2 Технические параметры	10

3.2.2.1 Параметры модуля цифрового входа	10

3.2.2.2 Параметры модуля цифрового выхода	11

3.2.2.3 Общие технические параметры	11

3.2.3 Схема подключения	12

3.2.3.1 SRR1016	12

3.2.3.2 SRR2116	13

3.2.3.3 SRR2216	14

3.2.4 Габаритный чертеж	15

3.3 Модуль аналогового ввода-вывода	16

3.3.1 Функция указательной лампы	16

3.3.2 Технические параметры	16

3.3.2.1 Параметры модуля аналогового входа	16

3.3.2.2 Параметры модуля аналогового выхода	17

3.3.2.3 Общие технические параметры	17

3.3.3 Параметры аналогового напряжения	18

3.3.3.1 Таблица выбора диапазона входного напряжения	18

3.3.3.2 Таблица выбора диапазона выходного напряжения	18

3.3.3.3 Таблицу кодовых значений входного напряжения	19

3.3.3.4 Таблица кодовых значений выходного напряжения	21

3.3.4 Параметры аналогового тока	22

3.3.4.1 Таблица выбора диапазона входного тока	22

3.3.4.2 Таблица выбора диапазона выходного тока	22

3.3.4.3 Таблица кодовых значений входного тока	23

3.3.4.4 Таблица кодовых значений выходного тока	24

3.3.5 Схема подключения	25

3.3.5.1 SRR3214	25

3.3.5.2 SRR3234	26

3.3.5.3 SRR4014	27

3.3.5.4 SRR4034	28

3.3.6 Габаритный чертеж	29

3.4 Клеммная крышка	30

3.4.1 Габаритный чертеж	30

4 Установка и демонтаж	31

4.1 Руководство по установке	31

4.2 Этапы установки и демонтажа	32

4.3 Схема установки и демонтажа	33

5 Подключение	38

5.1 Клеммный зажим	38

5.2 Инструкции и требования по подключению	38

6 Использование	40

6.1 Описание параметров	40

6.1.1 Фильтрация цифрового входа	40

6.1.2 Удаление/удержание цифрового выходного сигнала	41

6.1.3 Настройка аналогового диапазона	41

6.1.4 Фильтрация аналогового входа	41

6.1.5 Удаление/удержание аналогового выходного сигнала	42

6.1.6 Аналоговое сохранение питания	42

6.2 Информация о коде неисправности	43

6.2.1 Общий код неисправности соединителя	43

6.2.2 Просмотр кода неисправности	44

6.3 Приложение для конфигурирования EtherCAT-соединителя	45

6.3.1 Применение в программной среде Sysmac Studio	45

6.4 Онлайн-обновление прошивки	61

Обзор продукта

Представление продукта

Вставные модули ввода-вывода серии SRR имеют структуру, объединяющую соединитель и модуль ввода-вывода. Соединитель подключает расширяемый модуль ввода-вывода к промышленной системе Ethernet реального времени с помощью шины S-Link соединительной платы, а модуль соединителя отвечает за связь по полевой шине, реализуя таким образом функцию обмена данными в реальном времени между различными модулями ввода-вывода и соединителем/контроллером.

Вставные модули ввода-вывода серии SRR отличаются богатым разнообразием и высоким уровнем реального времени, обеспечивая пользователям высокоскоростной сбор данных, оптимизированную конфигурацию системы, упрощенное подключение на месте и повышенную надежность системы.

Характеристики продукта

- Меньше занятых узлов

Узел состоит из шинного соединителя, от 1 до 32 модулей ввода/вывода серии SRR и клеммной крышки.

- Богатое расширение функциональных возможностей

Поддерживает гибкое расширение, полный набор типов ввода-вывода; может интегрировать различные цифровые модули, аналоговые модули и т.д., подходящие для нужд различных приложений.

- Гибкая конфигурация

Различные типы вставных модулей ввода-вывода могут быть объединены в любую комбинацию.

- Высокая совместимость

Коммуникационный интерфейс соединителя соответствует стандартам связи и поддерживает ведущие станции EtherCAT.

- Малый размер

Компактность и небольшая занимаемая площадь.

- Лёгкая диагностика

Указательная лампа полностью спроектирована, состояние модуля видно с первого взгляда, ее легко обнаружить и обслуживать.

- Высокая скорость

В соединительной плате используется шина S-Link: Минимальный цикл сканирования составляет 200 мкс, а типичное значение - 1 мс.

- Простая установка

Установка на стандартную рейку DIN 35 мм.

Использование пружинных клеммных зажимов обеспечивает простое и быстрое подключение.

Метод приложения

Модуль соединителя подключается к контроллеру на месте применения, а модуль ввода-вывода отвечает за соединение с входными и выходными датчиками на месте применения. Обычный процесс сбора данных и управления обработкой осуществляется следующим образом:

- Модули ввода-вывода собирают различные сигналы с поля и передают их на соединитель по внутренней шине;

- Контроллер считывает данные с соединителя через полевую шину или промышленный Ethernet и обрабатывает их, а затем записывает выходные данные в соединитель;

- Затем соединитель записывает выходные данные в выходной модуль ввода-вывода через внутреннюю шину для осуществления управления устройством.

Расширяемые модули ввода-вывода - это модули цифровых входов, цифровых выходов, аналоговых входов, аналоговых выходов и т.д.

Метод приложения: Принят метод применения комбинации соединителей, цифровых, аналоговых и других модулей.

Конфигурация приложения: В соответствии с требованиями к возможностям доступа ведущей станции, количеству станций, точек ввода-вывода, типам функций и т.д., он может быть адаптирован к комбинированной конфигурации различных моделей модулей ввода-вывода.

Правила конфигурации: Слева направо расположены модули: соединительный модуль, модуль ввода-вывода, клеммная крышка и т.д.

Продукт применяется с помощью комбинации соединителей, модулей ввода-вывода и клеммных крышек в следующих комбинациях.

Способ комбинации продуктов 1 (модуль соединителя, модуль ввода-вывода, клеммная крышка)

Список модулей

Список модулей

| Модель | Описание продукта |  |
| --- | --- | --- |
| SRR8200 | Шина EtherCAT Модуль соединителя |  |
| SRR1016 | 16-канальный модуль цифрового ввода, вход NPN/PNP совместимый, входная фильтрация по умолчанию 3 мс |  |
| SRR2116 | 16-канальный модуль цифрового выхода, выход типа NPN |  |
| SRR2216 | 16-канальный модуль цифрового выхода, выход типа PNP |  |
| SRR3214 | 4-канальный модуль ввода аналогового напряжения | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V |
| SRR3234 | 4-канальный модуль ввода аналогового тока | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA |
| SRR4014 | 4-канальный модуль вывода аналогового напряжения | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V |
| SRR4034 | 4-канальный модуль вывода аналогового тока | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA |
| SRR9010 | Клеммная крышка |  |

Представление модулей

EtherCAT-соединитель

Структура панели

| Серийный номер | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| ① | Указательная лампа модуля и маркировка указательной лампы | Указывает состояние питания соединителя и рабочее состояние системы |
| ② | Интерфейс шины IN | Интерфейс RJ45 |
| ③ | Интерфейс шины OUT | Интерфейс RJ45 |
| ④ | Клеммный зажим питания | Подпружиненный клеммный зажим 6P |
| ⑤ | Слот для рейки | Подходит для крепления на рейку DIN 35 мм |

Функция указательной лампы

| Определение указательной лампы EtherCAT-соединителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| PWR | Указательная лампа питания | Зеленый | Постоянно горит | Питание модуля работает нормально |
|  |  |  | Гаснет | На модуль не подается питание или источник питания неисправен |
| OVR | Указательная лампа перегрузки | Красный | Гаснет | Не перегружен |
|  |  |  | Постоянно горит | Нагрузка достигает более 90% (±5%) |
| RUN | Указательная лампа рабочего состояния EtherCAT | Зеленый | Постоянно горит | Состояние OP EtherCAT |
|  |  |  | Мигает 2,5 Гц | Состояние PreOP EtherCAT |
|  |  |  | Одиночное мигание (постоянно горит на 200 мс, гаснет на 1 с сменой цикла) | Состояние SafeOP EtherCAT |
|  |  |  | Мигает 10 Гц | Состояние BootStrap |
|  |  |  | Гаснет | Состояние Init EtherCAT |
| ERR | Указательная лампа неисправностей EtherCAT | Красный | Двойное мигание[1] | Тайм-аут сторожевого таймера EtherCAT |
|  |  |  | Одиночное мигание (постоянно горит на 200 мс, гаснет на 1 с сменой цикла) | Локальная ошибка модуля |
|  |  |  | Мигает 2,5 Гц | Общие ошибки конфигурации |
|  |  |  | Гаснет | Связь EtherCAT в норме |
| IOR | Указательная лампа связи ввода-вывода | Зеленый | Постоянно горит | Созданы данные процесса ввода-вывода |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Отсутствие взаимодействия с бизнес-данными |
|  |  |  | Мигает 10 Гц | Обновление прошивки соединителя |
| IOE | Указательная лампа аномалий IO | Красный | Постоянно горит | Аномалия связи |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Существует аварийный сигнал о аномалии модуля ввода-вывода |
|  |  |  | Гаснет | Отсутствие аномалий связи |

Примечание [1]: Двойное мигание означает постоянный свет в течение 200 мс и гашение в течение 200 мс, а затем постоянный свет в течение 200 мс и гашение в течение 1000 мс и так далее.

| Определение указательной лампы состояния сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| IN | Указательная лампа состояния сети IN | Оранжевый | Мигает | Установлено соединение с взаимодействием данных |
|  |  |  | Гаснет | Отсутствие взаимодействия с данными или аномалий |
|  |  | Зеленый | Постоянно горит | Установление сетевого соединения |
|  |  |  | Гаснет | Сетевое подключение не установлено или нарушено |
| OUT | Указательная лампа состояния сети OUT | Оранжевый | Мигает | Установлено соединение с взаимодействием данных |
|  |  |  | Гаснет | Отсутствие взаимодействия с данными или аномалий |
|  |  | Зеленый | Постоянно горит | Установление сетевого соединения |
|  |  |  | Гаснет | Сетевое подключение не установлено или нарушено |

Параметры продукта

Параметры интерфейса

| Параметры интерфейса EtherCAT |  |
| --- | --- |
| Протокол шины | EtherCAT |
| Количество ведомых станций | В зависимости от количества ведомых станций, поддерживаемых ведущей станцией |
| Среда передачи данных | Кабель Ethernet/EtherCAT CAT5 |
| Скорость передачи | 100 Mbps |
| Минимальное время цикла[1] | 250us |
| Расстояние передачи | ≤100 м (от станции к станции) |
| Интерфейс шины | 2×RJ45 |
| Максимальное количество последовательно подключенных модулей | 32 |
| Объем данных процесса ввода и вывода | 1024Bytes[2] |

Примечание [1]: Время цикла (цикл сканирования) между PLC и соединителем.

Примечание [2]: Общая длина восходящих и нисходящих данных не превышает 1024 Bytes.

Параметры питания

| Параметры питания |  |
| --- | --- |
| Входное напряжение | SELV Input 24VDC (18V~36V) |
| Входной ток | Max: 600mA (24VDC) |
| Ток питания соединительной платы | Max: 2A |
| Напряжение питания соединительной платы | 5VDC |

Общие параметры

| Общие технические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типовой размер |  | 100 × 27,82 × 80 мм |
| Вес |  | 95g |
| Среда использования | Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
|  | Температура хранения | -40℃~+80℃ |
|  | Относительная влажность | 95%, без конденсации |
|  | Высота | ≤2000m |
|  | Уровень защиты | IP20 |
|  | Категория перенапряжения | I |
|  | Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Аварийное самовосстановление модуля |  | Поддерживается |
| Доступ к PDO через SDO |  | Поддерживается |
| Диагностика |  | Поддерживается |
| Аварийный сигнал |  | Поддерживается |
| Обновление прошивки |  | Поддерживается |
| Защита от короткого замыкания |  | Поддерживается (механизм автоматического восстановления) |
| Защита от обратного подключения |  | Поддерживается (механизм автоматического восстановления) |
| Защита от перенапряжения |  | Поддерживается |

Схема подключения источника питания

Используя модуль питания 24VDC, обратитесь к методу подключения и подключите источник питания в соответствии со схемой, показанной на следующем рисунке, и одновременно надежно заземлите PE (рекомендуется использовать витую пару для шнура питания).

* Внутренняя проводимость 24V, внутренняя проводимость 0V

Подключение к шине

Используется стандартный сетевой интерфейс RJ45 и стандартный кристаллический разъем, а назначение контактов показано в таблице ниже.

| Номер контакта | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | 一 |
| 5 | 一 |
| 6 | RD- |
| 7 | 一 |
| 8 | 一 |

Меры предосторожности

- В качестве коммуникационного кабеля рекомендуется использовать STP-кабель категории 5 или выше с двойным экранированием (плетеная сетка + алюминиевая фольга).

- Длина кабеля между устройствами не должна превышать 100 метров.

Габаритный чертеж

Размеры соединителя (единицы измерения mm)

Модуль цифрового ввода-вывода

    - Функция указательной лампы

| Определение указательной лампы цифрового модуля ввода-вывода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| PWR | Указательная лампа питания | Зеленый | Постоянно горит | Источник питания в норме |
|  |  |  | Гаснет | На продукт не подается питание или источник питания неисправен |
| RUN | Указательная лампа рабочего состояния | Зеленый | Постоянно горит | Система работает нормально |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Отсутствие взаимодействия с бизнес-данными, ожидание установления взаимодействия с бизнес-данными |
|  |  |  | Мигает 10 Гц | Обновление прошивки |
|  |  |  | Гаснет | Система не работает |
| 0~7 | Указательная лампа входного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный вход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует входной сигнал или имеется ненормальный входной сигнал |
| 0~7 | Указательная лампа выходного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный выход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует выходной сигнал или имеется ненормальный выходной сигнал |

    - Технические параметры

      - Параметры модуля цифрового входа

| Цифровой вход |  |
| --- | --- |
| Модель продукта | SRR1016 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤50mA |
| Номинальное входное напряжение | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| Типичный входной ток | 5mA/ch（24VDC） |
| Число точек входного сигнала | 16 |
| Тип входного сигнала | Совместимость NPN/PNP |
| Форма входного сигнала | Форма прямого ввода напряжения Дренажный вход (Sink): Форма ввода открытого коллектора NPN Исходный ввод (Source): Форма ввода открытого коллектора PNP |
| Напряжение OFF/ Ток OFF | -3V~+5V/0.9mA или менее |
| Напряжение ON/ Ток ON | 11V~30V/2.1mA или более |
| Время реакции | <50us |
| Входная фильтрация волн | Без фильтрации волн, 0,1ms, 0,2ms, 0,5ms, 1 ms, 2 ms, 3 ms (заводская настройка), 4 ms...18 ms, 19 ms, 20 ms |
| Максимальная входная частота | 150Hz (время фильтрации: 3ms） |
| Входное сопротивление | 5.4KΩ |
| Способ изоляции | Изоляция оптрона |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VAC |
| Номинальный потребляемый ток | 50mA |
| Потребляемая мощность | 0.25W |
| Тип цифрового входа | Type1/Type3 |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |

      - Параметры модуля цифрового выхода

| Цифровой выход |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель продукта | SRR2116 | SRR2216 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |  |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤75mA | ≤55mA |
| Диапазон входного напряжения на стороне поля | 24VDC（20.4V~28.8V） |  |
| Число точек выходного сигнала | 16 | 16 |
| Тип выходного сигнала | NPN | PNP |
| Падение выходного напряжения | ＜1V |  |
| Тип выходной нагрузки | Резистивная нагрузка, индуктивная нагрузка, ламповая нагрузка |  |
| Одноканальный номинальный ток | Max：0.5A |  |
| Ток утечки | <10uA |  |
| Время реакции | <150us |  |
| Защита выходного канала | Защита от короткого замыкания (механизм автоматического восстановления) |  |
| Защита модуля | Защита от обратного подключения (механизм автоматического восстановления), защита от перенапряжения со стороны поля |  |
| Способ изоляции | Изоляция оптрона |  |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VAC |  |
| Номинальный потребляемый ток | 75mA | 55mA |
| Потребляемая мощность | 0.375W | 0.275W |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |  |

      - Общие технические параметры

| Общие технические параметры |  |
| --- | --- |
| Типовой размер | 100×16.11×80mm |
| Вес | 70g |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Температура хранения | -40℃~+80℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Высота | ≤2000m |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Уровень защиты | IP20 |

    - Схема подключения

      - SRR1016

*Внутренняя проводимость COM; совместимость NPN/PNP

      - SRR2116

      - SRR2216

    - Габаритный чертеж

Размеры модуля цифрового ввода-вывода (единицы измерения mm)

  - Модуль аналогового ввода-вывода

    - Функция указательной лампы

| Определение указательной лампы аналогового модуля ввода-вывода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| PWR | Указательная лампа питания | Зеленый | Постоянно горит | Источник питания в норме |
|  |  |  | Гаснет | На продукт не подается питание или источник питания неисправен |
| RUN | Указательная лампа рабочего состояния | Зеленый | Постоянно горит | Система работает нормально |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Отсутствие взаимодействия с бизнес-данными, ожидание установления взаимодействия с бизнес-данными |
|  |  |  | Мигает 10 Гц | Обновление прошивки |
|  |  |  | Гаснет | Система не работает |
| 0~7 | Указательная лампа входного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный вход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует входной сигнал или имеется ненормальный входной сигнал |
| 0~7 | Указательная лампа выходного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный выход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует выходной сигнал или имеется ненормальный выходной сигнал |

    - Технические параметры

      - Параметры модуля аналогового входа

| Аналоговый вход |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель продукта | SRR3214 | SRR3234 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |  |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤145mA | ≤70mA |
| Число точек входа | 4 | 4 |
| Тип входа | Тип напряжения | Тип тока |
| Входной сигнал | Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V (диапазон регулируется, по умолчанию -10V~+10V) | Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA (диапазон регулируется, по умолчанию - 0mA~20mA) |
| Тип входного сигнала | Односторонний сигнал |  |
| Время реакции канала | 230us / ch 380us / 4ch | 230us / ch 300us / 4ch |
| Разрешение | 16bits |  |
| Частота дискретизации (полный канал) | ≤1ksps |  |
| Точность | ±0,1% при температуре 25℃, ±0,3% для всего диапазона температур |  |
| Входная фильтрация волн | Поддерживается |  |
| Количество полюсов сглаживания | 1~200 |  |
| Входное сопротивление (тип напряжения) | ≥400kΩ | - |
| Входное сопротивление (тип тока) | - | ≤100Ω |
| Максимальное допустимое напряжение канала (тип напряжения) | 30V | - |
| Максимальный допустимый ток канала (тип тока) | - | 30mA |
| Система не может быть взломана | Питание системы +5V не может быть взломана при повреждении и замыкании источника питания ±15V |  |
| Потенциальная изоляция | Отсутствие изоляции между каналами, изоляция между каналами и шинами соединительной платы, изоляция между каналами и напряжениями питания |  |
| Защита от перегрузки на входе | Поддерживает защиту зажимов | Поддерживает защиту от предельного тока |
| Защита входа | ±30V | ±30mA |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VDC |  |
| Номинальный потребляемый ток | 145mA | 70mA |
| Потребляемая мощность | 0.725W | 0.35W |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |  |

      - Параметры модуля аналогового выхода

| Аналоговый выход |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель продукта | SRR4014 | SRR4034 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |  |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤30mA |  |
| Диапазон входного напряжения на стороне поля | 24VDC（20.4V~28.8V） |  |
| Число точек выхода | 4 | 4 |
| Тип выхода | Тип напряжения | Тип тока |
| Выходной сигнал | Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V (диапазон регулируется, по умолчанию -10V~+10V) | Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA (диапазон регулируется, по умолчанию - 0mA~20mA) |
| Время реакции канала | 200us / ch 200us / 4ch |  |
| Разрешение | 16bits |  |
| Точность | ±0,1% при температуре 25℃, ±0,3% для всего диапазона температур |  |
| Сопротивление нагрузки (тип напряжения) | ≥ 2kΩ (точность 1kΩ: ±3‰ при 25°C, ±5‰ при полной температуре) | - |
| Сопротивление нагрузки (тип тока) | - | ≤500Ω |
| Система не может быть взломана | Питание системы +5V не может быть взломана при повреждении и замыкании источника питания ±15V |  |
| Защита выхода | Защита от перегрузки, защита от обрыва, защита от короткого замыкания (все механизмы автоматического восстановления) |  |
| Потенциальная изоляция | Отсутствие изоляции между каналами, изоляция между каналами и шинами соединительной платы, изоляция между каналами и напряжениями питания |  |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VDC |  |
| Номинальный потребляемый ток | 30mA |  |
| Потребляемая мощность | 0.15W |  |
| Дополнительная функция для опорожнения и поддержания не в состоянии OP | Поддерживается |  |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |  |

      - Общие технические параметры

| Общие технические параметры |  |
| --- | --- |
| Типовой размер | 100×16.11×80mm |
| Вес | 70g |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Температура хранения | -40℃~+80℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Высота | ≤2000m |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Уровень защиты | IP20 |

    - Параметры аналогового напряжения

      - Таблица выбора диапазона входного напряжения

| Выбор диапазона входного напряжения и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного напряжения | Формула расчета выходного напряжения | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 (по умолчанию) | -10V~+10V | -32768~32767 | D=(65535/20)*U | U=(D*20)/65535 | См. таблицу кодовых значений входного напряжения 3.3.4.3 |
| 2 | 0V~10V | 0~32767 | D=(32767/10)*U | U=(D*10)/32767 |  |
| 3 | -10V~+10V | -27648~27648 | D=(55296/20)*U | U=(D*20)/55296 |  |
| 4 | 0V~10V | 0~27648 | D=(27648/10)*U | U=(D*10)/27648 |  |
| 5 | -5V~+5V | -27648~27648 | D=(55296/10)*U | U=(D*10)/55296 |  |
| 6 | 0V~5V | 0~27648 | D=(27648/5)*U | U=(D*5)/27648 |  |
| 7 | 1V~5V | 0~27648 | D=(27648/4)*U-6912 | U=(D+6912)*4/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, U означает напряжение, диапазон модуля ввода аналогового напряжения по умолчанию 1: -10V~+10V (-32768~32767).

      - Таблица выбора диапазона выходного напряжения

| Выбор диапазона выходного напряжения и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного напряжения | Формула расчета выходного напряжения | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 (по умолчанию) | -10V~+10V | -32768~32767 | D=(65535/20)*U | U=(D*20)/65535 | См. таблицу кодовых значений выходного напряжения 3.3.4.4 |
| 2 | 0V~10V | 0~32767 | D=(32767/10)*U | U=(D*10)/32767 |  |
| 3 | -10V~+10V | -27648~27648 | D=(55296/20)*U | U=(D*20)/55296 |  |
| 4 | 0V~10V | 0~27648 | D=(27648/10)*U | U=(D*10)/27648 |  |
| 5 | -5V~+5V | -27648~27648 | D=(55296/10)*U | U=(D*10)/55296 |  |
| 6 | 0V~5V | 0~27648 | D=(27648/5)*U | U=(D*5)/27648 |  |
| 7 | 1V~5V | 0~27648 | D=(27648/4)*U-6912 | U=(D+6912)*4/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, U означает напряжение, диапазон модуля вывода аналогового напряжения по умолчанию 1: -10V~+10V (-32768~32767).

      - Таблицу кодовых значений входного напряжения

| Диапазон Напряжение | -10V~+10V | 0V~10V | -10V~+10V | 0V~10V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -32768~32767 | 0~32767 | -27648~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -10.13 | - | - | -27980 | - |
| -10 | -32768 | - | -27648 | - |
| -9 | -29491 | - | -24883 | - |
| -8 | -26214 | - | -22118 | - |
| -7 | -22937 | - | -19354 | - |
| -6 | -19661 | - | -16589 | - |
| -5 | -16384 | - | -13824 | - |
| -4 | -13107 | - | -11059 | - |
| -3 | -9830 | - | -8294 | - |
| -2 | -6554 | - | -5530 | - |
| -1 | -3277 | - | -2765 | - |
| -0.13 | -426 | -384 | -359 | -332 |
| -0.06 | -197 | -197 | -166 | -156 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3277 | 3277 | 2765 | 2765 |
| 2 | 6554 | 6554 | 5530 | 5530 |
| 3 | 9830 | 9830 | 8294 | 8294 |
| 4 | 13107 | 13107 | 11059 | 11059 |
| 5 | 16384 | 16384 | 13824 | 13824 |
| 6 | 19661 | 19661 | 16589 | 16589 |
| 7 | 22937 | 22937 | 19354 | 19354 |
| 8 | 26214 | 26214 | 22118 | 22118 |
| 9 | 29491 | 29491 | 24883 | 24883 |
| 10 | 32767 | 32767 | 27648 | 27648 |
| 10.12 | - | - | 27980 | 27980 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =( 65535/20 )* напряжение | Кодовое значение =( 32767/10 )* напряжение | Кодовое значение =( 55296/20 )* напряжение | Кодовое значение =( 27648/10 )* напряжение |
| Формула напряжения | Напряжение =( кодовое значение *20)/65535 | Напряжение =( кодовое значение *10)/32767 | Напряжение =( кодовое значение *20)/55296 | Напряжение =( кодовое значение *10)/27648 |

Примечание:

① Модуль ввода напряжения поддерживает функцию переполнения вверх и вниз, когда выбран диапазон -10V~+10V (-32768~32767), то есть, когда напряжение на входе канала превышает 10V, отображается максимальное кодовое значение 32767; когда напряжение на входе канала меньше -10V, отображается минимальное кодовое значение -32768.

②Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 0V~10V (0 ~ 32767), он поддерживает функции переотклонения переполнения вниз, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -0.13V~+10V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 10V, отображается максимальное кодовое значение 32767; когда напряжение на входе канала меньше -0,13 В, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -384, и аварийный сигнал одновременно.

③Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне -10V~+10V (-27648~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -10.13V~+10.12V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 10.12V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -10.13V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -27980, и аварийный сигнал одновременно.

④Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 0V~10V (0~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -0.13V~+10.12V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 10.12V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -0,13V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -332, и аварийный сигнал одновременно.

| Диапазон Напряжение | -5V~+5V | 0V~5V | 1V~5V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -27648~27648 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -5.07 | -27980 | - | - |
| -5 | -27648 | - | - |
| -4 | -22118 | - | - |
| -3 | -16588 | - | - |
| -2 | -11060 | - | - |
| -1 | -5530 | - | - |
| -0.07 | -332 | -332 | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0.94 | 5198 | 5198 | -345 |
| 1 | 5530 | 5530 | 0 |
| 2 | 11060 | 11060 | 6912 |
| 3 | 16588 | 16588 | 13824 |
| 4 | 22118 | 22118 | 20736 |
| 5 | 27648 | 27648 | 27648 |
| 5.06 | 27980 | 27980 | 27933 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =(55296/10)* напряжение | Кодовое значение =(27648/5)* напряжение | Кодовое значение =(27648/4)* напряжение-6912 |
| Формула напряжения | Напряжение =(Кодовое значение*10)/55296 | Напряжение =(Кодовое значение*5)/27648 | Напряжение =(Кодовое значение+6912)*4/27648 |

Примечание:

①Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне -5V~+5V (-27648~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и сигнализации о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -5.07V~+5.06V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 5.06V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -5.07V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -27980, и аварийный сигнал одновременно.

②Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 0V~5V (0~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -0.07V~+5.06V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 5.06V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -0.07V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -332, и аварийный сигнал одновременно.

③Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 1V~5V (0~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах 0.94V~5.06V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 5.06V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27933, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше 0.94V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -345, и аварийный сигнал одновременно.

      - Таблица кодовых значений выходного напряжения

| Диапазон Напряжение | -10V~+10V | 0V~10V | -10V~+10V | 0V~10V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -32768~32767 | 0~32767 | -27648~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -10 | -32768 | - | -27648 | - |
| -9 | -29491 | - | -24883 | - |
| -8 | -26214 | - | -22118 | - |
| -7 | -22937 | - | -19354 | - |
| -6 | -19661 | - | -16589 | - |
| -5 | -16384 | - | -13824 | - |
| -4 | -13107 | - | -11059 | - |
| -3 | -9830 | - | -8294 | - |
| -2 | -6554 | - | -5530 | - |
| -1 | -3277 | - | -2765 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3277 | 3277 | 2765 | 2765 |
| 2 | 6554 | 6554 | 5530 | 5530 |
| 3 | 9830 | 9830 | 8294 | 8294 |
| 4 | 13107 | 13107 | 11059 | 11059 |
| 5 | 16384 | 16384 | 13824 | 13824 |
| 6 | 19661 | 19661 | 16589 | 16589 |
| 7 | 22937 | 22937 | 19354 | 19354 |
| 8 | 26214 | 26214 | 22118 | 22118 |
| 9 | 29491 | 29491 | 24883 | 24883 |
| 10 | 32767 | 32767 | 27648 | 27648 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =(65535/20)* напряжение | Кодовое значение =(32767/10)* напряжение | Кодовое значение =(55296/20 )* напряжение | Кодовое значение =(27648/10 )* напряжение |
| Формула напряжения | Напряжение =( кодовое значение *20)/65535 | Напряжение =( кодовое значение *10)/32767 | Напряжение =( кодовое значение *20)/55296 | Напряжение =( кодовое значение *10)/27648 |

Примечание:

①Модуль вывода напряжения поддерживает функцию переполнения вверх и вниз. То есть, когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -10V~+10V или 0V~10V, а кодовое значение установлено больше, чем максимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 10V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -10V~+10V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение -10V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне 0V~10V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 0V.

| Диапазон Напряжение | -5V~+5V | 0V~5V | 1V~5V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -27648~27648 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -5 | -27648 | - | - |
| -4 | -22118 | - | - |
| -3 | -16588 | - | - |
| -2 | -11060 | - | - |
| -1 | -5530 | - | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 5530 | 5530 | 0 |
| 2 | 11060 | 11060 | 6912 |
| 3 | 16588 | 16588 | 13824 |
| 4 | 22118 | 22118 | 20736 |
| 5 | 27648 | 27648 | 27648 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =(55296/10)* напряжение | Кодовое значение =(27648/5)* напряжение | Кодовое значение =(27648/4)* напряжение-6912 |
| Формула напряжения | Напряжение =(Кодовое значение*10)/55296 | Напряжение =(Кодовое значение*5)/27648 | Напряжение =(Кодовое значение+6912)*4/27648 |

Примечание:

①Модуль вывода напряжения поддерживает функцию переполнения вверх и вниз. То есть, когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -5V~+5V/0V~5V/1V~5V, а кодовое значение установлено больше, чем максимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 5V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -5V~+5V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение -5V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне 0V~5V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 0V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне 1V~5V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 1V.

    - Параметры аналогового тока

      - Таблица выбора диапазона входного тока

| Выбор диапазона входного тока и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного тока | Формула расчета выходного тока | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 | 4mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/16)*I-16384 | I=(D+16384)*16/65535 | См. таблицу кодовых значений входного тока 3.3.5.3 |
| 2 (по умолчанию) | 0mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/20)*I | I=(D*20)/65535 |  |
| 3 | 4mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/16)*I-6912 | I=((D+6912)*16)/27648 |  |
| 4 | 0mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/20)*I | I=(D*20)/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, I означает ток, диапазон модуля ввода аналогового тока по умолчанию 2: 0mA~20mA (0~65535).

      - Таблица выбора диапазона выходного тока

| Выбор диапазона выходного тока и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного тока | Формула расчета выходного тока | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 | 4mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/16*I)-16384 | I=(D+16384)*16/65535 | См. таблицу кодовых значений выходного тока 3.3.5.4 |
| 2 (по умолчанию) | 0mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/20)*I | I=(D*20)/65535 |  |
| 3 | 4mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/16)*I-6912 | I=((D+6912)*16)/27648 |  |
| 4 | 0mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/20)*I | I=(D*20)/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, I означает ток, диапазон модуля вывода аналогового тока по умолчанию 2: 0mA~20mA (0~65535).

      - Таблица кодовых значений входного тока

| Диапазон Ток | 4mA~20mA | 0mA~20mA | 4mA~20mA | 0mA~20mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~65535 | 0~65535 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1 | - | 3277 | - | 1382 |
| 2 | - | 6554 | - | 2765 |
| 3 | - | 9830 | - | 4147 |
| 4 | 0 | 13107 | 0 | 5530 |
| 5 | 4096 | 16384 | 1728 | 6912 |
| 6 | 8192 | 19661 | 3456 | 8294 |
| 7 | 12288 | 22937 | 5184 | 9677 |
| 8 | 16384 | 26214 | 6912 | 11059 |
| 9 | 20479 | 29491 | 8640 | 12442 |
| 10 | 24575 | 32768 | 10368 | 13824 |
| 11 | 28671 | 36044 | 12096 | 15206 |
| 12 | 32767 | 39321 | 13824 | 16589 |
| 13 | 36863 | 42598 | 15552 | 17971 |
| 14 | 40959 | 45875 | 17280 | 19354 |
| 15 | 45055 | 49151 | 19008 | 20736 |
| 16 | 49151 | 52428 | 20736 | 22118 |
| 17 | 53247 | 55705 | 22464 | 23501 |
| 18 | 57343 | 58982 | 24192 | 24883 |
| 19 | 61439 | 62258 | 25920 | 26266 |
| 20 | 65535 | 65535 | 27648 | 27648 |
| 20.19 | - | - | 28034 | 27917 |
| 20.24 | - | - | 28085 | 27986 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение = 65535/16*ток - 16384 | Кодовое значение = (65535/20)*ток | Кодовое значение = (27648/16)*ток - 6912 | Кодовое значение = (27648/20)*ток |

Примечание:

①Модуль ввода тока поддерживает функцию переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх, когда выбран диапазон 4mA~20mA (0~65535), то есть, когда ток на входе канала превышает 20.03mA, отображается максимальное кодовое значение 65535, и аварийный сигнал одновременно; когда ток на входе канала меньше 4mA, отображается минимальное кодовое значение 0.

②Модуль ввода тока поддерживает функцию переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх, когда выбран диапазон 0mA~20mA (0~65535), то есть, когда ток на входе канала превышает 20.03mA, отображается максимальное кодовое значение 65535, и аварийный сигнал одновременно; когда ток на входе канала меньше 0mA, отображается минимальное кодовое значение 0.

③Когда диапазон входного тока модуля выбран в диапазоне 4mA~20mA (0~27648), он поддерживает функции переотклонения переполнения вверх, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах 4mA~20.24mA. Переполнение вверх, т.е. когда ток на входе канала превышает 20.24mA, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 28085, и аварийный сигнал одновременно. Переполнение вниз, т.е. когда ток на входе канала меньше 4mA, отображается минимальное кодовое значение переотклонения 0.

④Когда диапазон входного тока модуля выбран в диапазоне 0mA~20mA (0~27648), он поддерживает функции переотклонения переполнения вверх, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах 0mA~20.24mA. Переполнение вверх, т.е. когда ток на входе канала превышает 20.24mA, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27986, и аварийный сигнал одновременно. Переполнение вниз, т.е. когда ток на входе канала меньше 0mA, отображается минимальное кодовое значение переотклонения 0.

      - Таблица кодовых значений выходного тока

| Диапазон Ток | 4mA~20mA | 0mA~20mA | 4mA~20mA | 0mA~20mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~65535 | 0~65535 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1 | - | 3277 | - | 1382 |
| 2 | - | 6554 | - | 2765 |
| 3 | - | 9830 | - | 4147 |
| 4 | 0 | 13107 | 0 | 5530 |
| 5 | 4096 | 16384 | 1728 | 6912 |
| 6 | 8192 | 19661 | 3456 | 8294 |
| 7 | 12288 | 22937 | 5184 | 9677 |
| 8 | 16384 | 26214 | 6912 | 11059 |
| 9 | 20479 | 29491 | 8640 | 12442 |
| 10 | 24575 | 32768 | 10368 | 13824 |
| 11 | 28671 | 36044 | 12096 | 15206 |
| 12 | 32767 | 39321 | 13824 | 16589 |
| 13 | 36863 | 42598 | 15552 | 17971 |
| 14 | 40959 | 45875 | 17280 | 19354 |
| 15 | 45055 | 49151 | 19008 | 20736 |
| 16 | 49151 | 52428 | 20736 | 22118 |
| 17 | 53247 | 55705 | 22464 | 23501 |
| 18 | 57343 | 58982 | 24192 | 24883 |
| 19 | 61439 | 62258 | 25920 | 26266 |
| 20 | 65535 | 65535 | 27648 | 27648 |
| 22.81 | - | - | 32511 | 31538 |
| 23.52 | - | - | - | 32511 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение = 65535/16*ток - 16384 | Кодовое значение = (65535/20)*ток | Кодовое значение = (27648/16)*ток - 6912 | Кодовое значение = (27648/20)*ток |

Примечание:

①Когда диапазон выходного тока модуля выбран в диапазоне 4mA~20mA(0~27648) и 0mA~20mA (0~27648), он поддерживает функции переотклонения переполнения вверх, переполнения вверх и аварийного сигнала о переполнении вверх. То есть, когда диапазон выходного модуля тока выбран в диапазоне 4mA~20mA(0~27648), а кодовое значение больше 32511, каналы будут выдавать ток 22.81mA, и одновременно будет аварийный сигнал. Когда диапазон выходного модуля тока выбран в диапазоне 0mA~20mA(0~27648), а кодовое значение больше 32511, каналы будут выдавать ток 23.52mA, и одновременно будет аварийный сигнал.

    - Схема подключения

      - SRR3214

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

      - SRR3234

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

      - SRR4014

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

      - SRR4034

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

    - Габаритный чертеж

Размеры модуля аналогового ввода-вывода (единицы измерения mm)

  - Клеммная крышка

    - Габаритный чертеж

Размеры клеммной крышки (единицы измерения mm)

Примечание: Все они устанавливаются на стандартную рейку DIN 35 мм, спецификация DIN-рейки 35*7,5*1,0, 35*15*1,0 (единицы измерения мм).

- Установка и демонтаж

  - Руководство по установке

Меры предосторожности при установке\демонтаже

- Уровень защиты модуля составляет IP20, и для использования в помещении модуль необходимо устанавливать в аппаратный шкаф.

- Убедитесь, что аппаратный шкаф хорошо вентилируется (например, в нем установлен вытяжной вентилятор).

- Не устанавливайте данное оборудование рядом с оборудованием, которое может привести к перегреву, или над ним.

- Обязательно установите модуль вертикально на неподвижную рейку и обеспечьте циркуляцию окружающего воздуха (пространство для циркуляции воздуха должно составлять не менее 50 мм вверх и вниз по модулю).

- При установке/демонтаже обязательно отсоедините источник питания.

- После установки модуля рекомендуется подключить и проложить его таким же образом, как верхнюю и нижнюю разводку.

Предупреждения

- Если вы не будете использовать его в соответствии с руководством пользователя продукта, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть нарушена.

Убедитесь, что модуль установлен вертикально на неподвижной рейке

  - Этапы установки и демонтажа

| Установка и демонтаж модуля |  |
| --- | --- |
| Этапы установки модуля | 1. Сначала установите модуль соединителя на неподвижную рейку. |
|  | 2. Установите необходимые модули ввода-вывода или функциональные модули в последовательности справа от модуля соединителя. |
|  | 3. После установки всех необходимых модулей установите клеммную крышку, чтобы завершить сборку модуля. |
| Этапы демонтажа модуля | 1. С помощью плоской отвертки подденьте защелку модуля. |
|  | 2. Вытащите разобранный модуль. |

  - Схема установки и демонтажа

Установка модуля соединителя

- Выровняйте модуль соединителя по вертикали со слотом для рейки, как показано на рисунке ① ниже.

①

- Нажмите на модуль соединителя в направлении рейки, и когда вы услышите звук «щелчок», модуль будет установлен на место, как показано на рисунке ② ниже.

②

- Нажмите на защелку в направлении рейки и услышьте звонкий звук, модуль будет установлен, как показано на рисунке ③ ниже.

③

Установка модуля ввода-вывода

- Установите необходимые модули ввода-вывода или функциональные модули один за другим в соответствии с описанными выше шагами по установке модуля соединителя и вставьте их, как показано на рисунках ④, ⑤ и ⑥ ниже; модуль будет установлен на место, когда вы услышите звук «щелчок».

④

⑤

⑥

Установка клеммной крышки

- Установите клеммную крышку на правую сторону последнего модуля, при этом рифленая сторона клеммной крышки должна быть совмещена с рейкой, способ установки см. в инструкции по установке модуля ввода-вывода, и задвиньте клеммную крышку на место, как показано на рисунке ⑦ ниже.

⑦

- После установки клеммной крышки проверьте, ровная ли вся передняя часть модуля, чтобы убедиться, что все модули и клеммные крышки установлены на место и передняя часть ровная, как показано на рис. ⑧ ниже.

⑧

Демонтаж

- Вставьте плоскую отвёртку в защелку снимаемого модуля и приложите усилие в направлении модуля вбок (услышите звонкий звук), как показано на рисунке ⑨ ниже.

⑨

- Выполните операцию, противоположную операции установки модуля, и разберите модуль, как показано на рисунке ⑩ ниже.

⑩

- Подключение

  - Клеммный зажим

Предупреждения

| Клеммный зажим |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клемма питания | Номинальное напряжение | 250V |
|  | Номинальный ток | 8A |
|  | Число полюсов | 6P |
|  | Диаметр провода | 24~16 AWG 0.2~1.5 mm² |
| Клемма сигнальных кабелей (т.е. входная и выходная клеммы) | Номинальное напряжение | 150V |
|  | Номинальный ток | 8A |
|  | Число полюсов | 18P |
|  | Диаметр провода | 28~16 AWG 0.2~1.5 mm² |
| Интерфейс шины | 2×RJ45 | UTP или STP выше категории 5 (рекомендуется использовать STP) |

  - Инструкции и требования по подключению

Меры предосторожности при подключении источника питания

- Системный источник питания модуля и полевой источник питания конфигурируются и используются отдельно, не смешивайте их.

- PE должен быть надежно заземлен.

Требования к инструменту для подключения

Клеммы питания и сигнальных кабелей сконструированы без винтов, для установки и демонтажа кабелей можно использовать плоскую отвертку (спецификация: ≤3 мм).

Требования к длине зачистки проводов

Рекомендуемая длина зачистки кабеля для клемм питания и сигнальных кабелей составляет 10 мм.

Способ подключения

Для одножильных жестких проводов, зачистив провод соответствующей длины, нажмите кнопку, вставляя одножильный провод непосредственно в соответствующее концевое отверстие.

Многожильный гибкий провод, после зачистки провода соответствующей длины, его можно непосредственно подсоединить или совместить с холоднопрессованной клеммой, соответствующей стандартной спецификации (трубчатая изолированная клемма, см. спецификации, приведенные в таблице ниже), нажмите кнопку и одновременно вставьте изолированную клемму непосредственно в соответствующее торцевое отверстие.

Технические характеристики клемм питания и сигнальных кабелей приведены в таблице ниже:

| Таблица технических характеристик трубчатых изолированных клемм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требования к спецификации | Модель | Площадь поперечного сечения провода мм² |
| Длина трубчатой изолированной клеммы L составляет 10 мм | E0310 | 0.3 |
|  | E0510 | 0.5 |
|  | E7510 | 0.75 |
|  | E1010 | 1.0 |
|  | E1510 | 1.5 |

Предупреждения

- Для подключения проводов можно использовать только медные провода.

Предупреждения

- Температура кабеля: 80℃.

- Использование

  - Описание параметров

    - Фильтрация цифрового входа

Фильтрация цифрового входа предотвращает реакцию программы на неожиданные быстрые изменения входного сигнала, которые могут быть вызваны скачками контактов переключателя или электрическими помехами. Фильтрация цифрового входа поддерживает настройки для одного модуля, каждый модуль может быть сконфигурирован отдельно, а канал не может быть сконфигурирован отдельно.

Время фильтрации цифрового входа FilterTime по умолчанию составляет 3 ms, а диапазон поддерживаемых настроек - без фильтрации волн, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,5 ms, 1 ms, 2 ms, 3 ms (заводская настройка), 4 ms...18 ms, 19 ms, 20 ms. При настройке на 3 ms можно отфильтровать волны-помехи в пределах 3 ms. Время входной фильтрации волн 3 ms означает, что одиночный сигнал изменяется с «0» на «1» или с «1» на «0» в течение 3 ms, и тогда будет обнарудено, в то время как одиночный высокий импульс или низкий импульс короче 3 ms не будут обнаружены.

Описание функции: Когда входная фильтрация волн настроена на 1 ms, волны-помехи в пределах 1 ms могут быть отфильтрованы. Как показано на рисунке ниже, при подаче входного сигнала 250 us это будет рассматриваться как недопустимый сигнал, а одиночный высокий импульс или низкий импульс длительностью менее 1 ms не будет обнаружены; сигналы длительностью 1 ms и выше могут быть собраны.

Действительный сигнал

Недопустимый сигнал

Собирать сигнал

Входной сигнал

    - Удаление/удержание цифрового выходного сигнала

Функция удаления/удержания предназначена для модулей с выходными каналами. Эта функция позволяет настроить режим вывода выходного канала модуля не в состоянии OP (остановка работы или отсоединение сетевого кабеля соединителя). Этот параметр поддерживает следующие состояния выхода:

Удаление выхода: Когда связь отключена, выходной канал модуля автоматически удаляет выходной сигнал, то есть выход 0.

Выходное эффективное значение: Когда связь отключена, выходной канал модуля продолжает выдавать действительное значение, то есть выход 1.

Сохраняет последнее выходное значение: Когда связь отключена, выходной канал модуля сохраняет последнее выходное значение.

Функция цифрового удаления и удержания поддерживает общую настройку модуля (режим шаблона) и настройку одного канала (одноканальный режим). Любой канал может быть настроен в одноканальном режиме или в режиме шаблона, причем одноканальный режим имеет более высокий приоритет, чем режим шаблона. Конкретный метод настройки показан в таблице ниже, и по умолчанию используется удаление выходных данных модуля в целом.

| Параметры удаления и удержания модуля цифрового выхода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название параметров | Смысл параметров | Значение параметров | Смысл значения параметров | Значение по умолчанию |
| TemplateMode | Режим шаблона | 1 | PresetLow удаляет выходной сигнал, то есть выход 0 | 1 |
|  |  | 2 | PresetHigh выдает действительное значение, то есть выход 1 |  |
|  |  | 3 | KeepMode сохраняет последнее выходное значение |  |
| Channel x | Настройка одноканального режима | 0 | TemplateValue значение режима шаблона, т.е. одноканальный режим не включен | 0 |
|  |  | 1 | PresetLow удаляет выходной сигнал, то есть выход 0 |  |
|  |  | 2 | PresetHigh выдает действительное значение, то есть выход 1 |  |
|  |  | 3 | KeepMode сохраняет последнее выходное значение |  |

    - Настройка аналогового диапазона

Настройка аналогового диапазона Range Select используется для установки аналогового диапазона, который может быть настроен индивидуально для каждого канала (см. 3.3.4 и 3.3.5 Аналоговые параметры для деталей диапазона).

    - Фильтрация аналогового входа

- Функция фильтрации аналогового входа

Функция фильтрации аналогового входа Filter, усредняет данные, преобразованные в A/D, чтобы уменьшить влияние флуктуаций входного сигнала из-за шума.

Аналоговый вход выполняет обработку скользящего среднего с заданным количеством A/D преобразований.

- Конфигурация функции фильтрации

Каждый канал может быть сконфигурирован отдельно, диапазон конфигураций: 1~200, по умолчанию 10 раз.

    - Удаление/удержание аналогового выходного сигнала

Функция удаления/удержания предназначена для модулей с выходными каналами. Эта функция позволяет настроить режим вывода выходного канала модуля не в состоянии OP (остановка работы или отсоединение сетевого кабеля соединителя). Этот параметр поддерживает следующие состояния выхода:

Удаление выхода: Когда связь отключена, выходной канал модуля автоматически удаляет выходной сигнал.

Удержание выхода: Когда связь отключена, выходной канал модуля продолжает выдавать.

Выдает заданное значение: Когда связь отключена, выходной канал модуля выдает заданное значение.

Функция аналогового удаления и удержания поддерживает общую настройку модуля (режим шаблона) и настройку одного канала (одноканальный режим). Любой канал может быть настроен в одноканальном режиме или в режиме шаблона, причем одноканальный режим имеет более высокий приоритет, чем режим шаблона. Конкретный метод настройки показан в таблице ниже, и по умолчанию используется удаление выходных данных модуля в целом.

| Параметры удаления и удержания модуля аналогового выхода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название параметров | Смысл параметров | Значение параметров | Смысл значения параметров | Значение по умолчанию |
| TemplateMode | Режим шаблона | 0 | Clear всеканальное удаление выхода | 0 |
|  |  | 1 | Hold всеканальное удержание выхода |  |
|  |  | 2 | Preset всеканальный выход заданного значения |  |
| TemplateValue Chx | Конфигурация одноканального удаления/удержания | 0 | TemplateValue значение режима шаблона, т.е. одноканальный режим не включен | 0 |
|  |  | 1 | Clear одноканальное удаление выхода |  |
|  |  | 2 | Hold одноканальное удержание выхода |  |
|  |  | 3 | Preset одноканальный выход заданного значения |  |
| Preset Value Chx | Одноканальное заданное значение | Диапазон кодовых значений | Значение тока/напряжения, соответствующее выходному кодовому значению (Соответствующая таблица диапазона кодовых значений) | 0 |

Примечание: Когда общая настройка модуля (режим шаблона) настроена на 2, т.е. когда действует предустановленное значение для всеканального выхода, предустановленное значение основано на предустановленном кодовом значении канала 0 в одноканальном предустановленном значении для всеканального выхода.

    - Аналоговое сохранение питания

Аналоговые параметры поддерживают аномальное отключение питания, все конфигурационные параметры модуля сохраняют функцию, аналоговые модули по умолчанию поддерживают функцию сохранения питания.

В данном руководстве на примере Sysmac Studio представлен метод настройки параметров комбинации SRR8200 соединителя + I/O модуля, конкретные шаги подробно описаны в настройке параметров в главе 6.3.1, после завершения модификации рекомендуется повторно включить питание.

  - Информация о коде неисправности

    - Общий код неисправности соединителя

| Категория | Серийный номер | Тип ошибки | Код ошибки | Название события | Код события (2#) | Код события (10#) | Код события (16#) | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая ошибка | 2 | Ошибка онлайн-обновления | 1 | Исключение обновления прошивки | 0000000010000001 | 129 | 0x0081 | Попробуйте выполнить повторное обновление, проверьте, нет ли помех в окружающей среде, не слишком ли велика прошивка и т.д. |
|  |  |  | 2 | Прошивка не соответствует текущей модели модуля | 0000000010000010 | 130 | 0x0082 | Проверьте правильность документации, наличие аномалий или помех в модуле и т.д. |
|  | 3 | Ошибка напряжения | 5 | Напряжение на стороне нагрузки не подключено | 0000000011000101 | 197 | 0x00C5 | Определите, подключен ли полевой источник питания |
|  | 6 | Ошибка канала | 4 | Переполнение вверх и вниз канала | 0000000110000100 | 388 | 0x0184 | Проверьте, не выходит ли входной сигнал соответствующего канала за пределы диапазона измерений и не выходит ли выходной сигнал за пределы настраиваемого диапазона |
|  | 7 | Ошибка параметров | 0 | Неправильная настройка параметров | 0000000111000000 | 448 | 0x01C0 | Проверка настроек параметров модуля |
|  | 63 | Ошибка связи | 1 | Не удалось выполнить инициализацию | 0000111111000001 | 4033 | 0x0FC1 | Проверьте, нормально ли подключен модуль |
|  |  |  | 2 | Тайм-аут токена | 0000111111000010 | 4034 | 0x0FC2 | Проверьте модуль на наличие аномалий, помех и т.д. |
|  |  |  | 3 | Модуль работает в автономном режиме | 0000111111000011 | 4035 | 0x0FC3 | Проверьте, не находится ли модуль в сети, нет ли помех и т.д. |
|  |  |  | 4 | Ошибка при анализе данных CRC | 0000111111000100 | 4036 | 0x0FC4 | Проверьте модуль на наличие аномалий, помех и т.д. |

    - Просмотр кода неисправности

Возьмем для примера программное обеспечение TwinCAT3, просмотрите информацию об аварийном сигнале в окне Error List в разделе Error, как показано на рисунке ниже, код аварийного сигнала - Hex: 00c5, то есть напряжение неправильное, напряжение на стороне нагрузки не подключено, можно проверить, подключен ли полевой источник питания.

Способ просмотра информации о событиях показан в следующей таблице:

| Структура информации о событиях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| byte0 | byte1 | byte2 | byte3 | byte4 | byte5 | byte6 | byte7 |
| Код событий |  | Состояние событий | Номер станции модуля | Линия продуктов |  | Номер канала |  |
|  |  | Пример 0x01: Генерация события 0x00: Исчезание события |  |  |  | Пример 0xFF: Событие на уровне канала 0x00: канал 0 |  |

  - Приложение для конфигурирования EtherCAT-соединителя

    - Применение в программной среде Sysmac Studio

- Подготовка

- Аппаратная среда

- Подготовка модуля, в этом описании для примера взята топология SRR8200+SRR1016+SRR2116+SRR3214+SRR4034

- Один компьютер с предустановленным программным обеспечением Sysmac Studio

- Один Omron PLC

В данном описании в качестве примера взята модель NJ301-1100

- Специальные экранированные кабели для EtherCAT

- Один импульсный источник питания

- Файл конфигурации устройства

Для получения файлов конфигурации, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками.

- Конфигурация и подключение аппаратных средств

Следуйте указаниям разделов «4 Установка и демонтаж » и «5 Подключение»

- Требования к IP-адресу компьютера

Установите IP-адрес компьютера и IP-адрес PLC так, чтобы они находились в одном сегменте сети.

- Создать новый проект

- Откройте программное обеспечение Sysmac Studio и нажмите «Создать новый проект».

- Название проекта: определяемое пользователем.

- Выбрать устройство: Для «Устройства» выберите соответствующую модель PLC, а для «Версии» выберите соответствующий номер версии PLC.

- После того, как свойства проекта будут введены, нажмите «Создать».

- Нажмите «Контроллер-> Настройки связи» в строке меню, выберите метод, который будет использоваться при каждом подключении к контроллеру, когда вы находитесь в сети, и введите «Удаленный IP-адрес», как показано на рисунке ниже.

- Нажмите «Тест связи Ethernet», система покажет, что тест прошел успешно.

- Установка XML-файлов

- Разверните «Конфигурация и настройки» в левом навигационном дереве и дважды щелкните на «EtherCAT».

- Щелкните правой кнопкой мыши «Главное устройство» и выберите «Показать библиотеку ESI», как показано на рисунке ниже.

- Во всплывающем окне «Библиотека ESI» нажмите «Установить (файл)», выберите путь к XML-файлу модуля, нажмите «Да» для завершения установки, как показано ниже.

- Добавить устройство

Существует два способа добавления устройств: онлайн-сканирование и автономное добавление, и в этом описании в качестве примера рассматривается автономное добавление.

- В колонке «Инструменты» справа нажмите, чтобы развернуть всех поставщиков, и выберите «SINSEGYE», как показано на рисунке ниже.

- Однажды щелкните, чтобы выбрать SRR Series Fieldbus и дважды щелкните на модуле соединителя SRR8200, чтобы добавить ведомое устройство, как показано ниже.

- На главной странице EtherCAT выберите модуль соединителя SRR8200, который вы только что добавили, и выберите «Редактировать конфигурацию модуля», как показано на рисунке ниже.

- Наведите курсор на «Модуль», щелкните модуль в правом списке модулей панели инструментов и добавьте модули ввода-вывода один за другим в порядке конфигурации модулей ввода-вывода. Внимание: Последовательность и модель должны соответствовать физической топологии!

- Установить адрес узла

- Нажмите «Контроллер-> Онлайн» в строке меню, чтобы перевести контроллер в режим онлайн. Щелкните правой кнопкой мыши главное устройство, нажмите и выберите «Записать адрес узла ведомого устройства», как показано на рисунке ниже.

- В окне настройки адреса узла щелкните значение под значением настройки, введите адрес узла, нажмите «Записать» и измените адрес узла ведомого устройства, как показано на рисунке ниже.

- После записи появится запрос на повторное включение питания, как показано на рисунке ниже, нажмите «Записать», а затем следуйте подсказкам, чтобы перезагрузить питание ведомого устройства.

- Загрузить конфигурацию в PLC

- Нажмите кнопку «Контроллер-> В процессе передачи (A)-> Передача контроллеру (T)» в строке меню, как показано на рисунке ниже.

- Загрузите конфигурацию в PLC, появится всплывающее окно подтверждения передачи, нажмите «Выполнить», а затем нажмите «Да/ОК» в следующем всплывающем окне, как показано на рисунке ниже. После завершения загрузки необходимо снова включить питание.

- Настройка параметров

- Переведите конфигурацию в автономное состояние, на странице редактирования конфигурации модуля узла 1 выберите модуль SRR1016 и нажмите «Редактировать настройки параметров инициализации», как показано на рисунке ниже.

Примечание: Если версия прошивки PLC слишком низкая, необходимо использовать инструкции EC_CoESDOWrite и EC_CoESDORead для записи и считывания адреса SDO.

- На странице настройки параметров SRR1016 можно настроить функцию фильтрации цифрового входа, как показано на рисунке ниже.

- Время фильтрации цифрового входа FilterTime может быть установлено 0~20ms, после завершения настройки нажмите «Применить», нажмите «OK», как показано на рисунке ниже. После настройки всех параметров необходимо заново загрузить программу в PLC и заново подать питание на PLC и модуль.

- На странице редактирования конфигурации модуля узла 1 выберите модуль SRR2116 и нажмите «Редактировать настройки параметров инициализации», как показано на рисунке ниже.

- На странице настройки параметров SRR2116 можно настроить функцию удаления/удержания цифрового выходного сигнала, как показано на рисунке ниже.

- Функция удаления/удержания цифрового выхода, по умолчанию полноканальная предустановка для режима удаления выхода, канал модуля может быть настроен отдельно, соответствующие отношения см. в разделе 6.1.2 Удаление/удержание цифрового выходного сигнала, после завершения конфигурации нажмите «Применить», нажмите «OK», как показано на рисунке ниже. После настройки всех параметров необходимо заново загрузить программу в PLC и заново подать питание на PLC и модуль.

- На странице редактирования конфигурации модуля узла 1 выберите модуль SRR3214 и нажмите «Редактировать настройки параметров инициализации», как показано на рисунке ниже.

- На странице настройки параметров модуля ввода аналогового напряжения SRR3214 можно настроить диапазон аналогового напряжения и параметры фильтрации аналогового входа, как показано на рисунке ниже.

- Аналоговое входное напряжение может быть настроено в 8 диапазонах, и каждый канал настраивается независимо. После завершения настройки нажмите «Применить» и «ОК», как показано на рисунке ниже. После настройки всех параметров необходимо заново загрузить программу в PLC и заново подать питание на PLC и модуль.

- Фильтрация аналогового входа может быть настроена в диапазоне от 1 до 200 и поддерживает независимую одноканальную настройку. После завершения настройки нажмите «Применить» и «ОК», как показано на рисунке ниже. После настройки всех параметров необходимо заново загрузить программу в PLC и заново подать питание на PLC и модуль.

- На странице редактирования конфигурации модуля узла 1 выберите модуль SRR4034 и нажмите «Редактировать настройки параметров инициализации», как показано на рисунке ниже.

- На странице настройки параметров модуля вывода аналогового тока SRR4034 можно настроить диапазон аналогового тока и параметры удаления/удержания аналогового выходного сигнала, как показано на рисунке ниже.

- Аналоговый выходной ток может быть настроен в 5 диапазонах, и каждый канал настраивается независимо. После завершения настройки нажмите «Применить» и «ОК», как показано на рисунке ниже. После настройки всех параметров необходимо заново загрузить программу в PLC и заново подать питание на PLC и модуль.

- Функция удаления/удержания аналогового выхода, по умолчанию все каналы находятся в режиме удаления выхода, канал модуля может быть настроен отдельно, соответствующие отношения см. в разделе 6.1.5 Удаление/удержание аналогового выходного сигнала, после завершения конфигурации нажмите «Применить», нажмите «OK», как показано на рисунке ниже. После настройки всех параметров необходимо заново загрузить программу в PLC и заново подать питание на PLC и модуль.

- Функции ввода-вывода

- Дважды щелкните «Сопоставление ввода-вывода» в дереве навигации слева, чтобы просмотреть таблицу сопоставления каждого модуля в топологии, чтобы отслеживать входные и выходные значения каждого канала каждого модуля, как показано на рисунке ниже.

- Разверните таблицу сопоставления цифрового модуля SRR1016, когда на входной канал подается эффективное напряжение, вы можете контролировать входное значение в таблице сопоставления, как показано на рисунке ниже.

- Расширяя таблицу сопоставления цифрового модуля SRR2116, можно принудительно перевести выходные каналы в режим управления выходом, изменив значения каналов, как показано на рисунке ниже.

- Расширяя таблицу сопоставления аналогового модуля SRR3214, можно контролировать кодовое значение входного напряжения каждого канала, как показано ниже, а соответствие между кодовым значением и напряжением подробно описано в разделах 3.3.4 и 3.3.5 Аналоговые параметры.

- Разверните таблицу сопоставления аналогового модуля SRR4034 и запишите текущее кодовое значение для принудительного включения выхода для каждого канала, как показано ниже, а соответствие между кодовым значением и током подробно описано в разделах 3.3.4 и 3.3.5 Аналоговые параметры.

  - Онлайн-обновление прошивки

- Для примера возьмем программное обеспечение TwinCAT3, топология - SRR8200+SRR2216, как показано ниже.

- Нажмите на соединитель «SRR8200» в навигационном дереве слева, выберите опцию «Online» в меню справа, нажмите на опцию «Bootstrap» в State Machine, подождите, пока Current State не покажет состояние «BOOT», а затем нажмите на опцию «Download» в File Access over EtherCAT ниже, как показано на рисунке ниже.

- Появится окно открытия файлов, выберите опцию «All Files», выберите bin-файл, соответствующий обновляемому модулю, и нажмите «Открыть», как показано на следующем рисунке.

- Появится окно настроек, введите пароль, пароль, равный 0, означает, что соединитель обновлен, нажмите «OK» для обновления, как показано на рисунке ниже. Внимание: Для обновления соответствующего ведомого модуля необходимо ввести номер соответствующей станции в поле Password (Пароль), например, для обновления SRR2216 введите 1. После подтверждения обновления наблюдайте за индикатором выполнения и работой модуля, чтобы убедиться, что обновление прошло успешно или нет (подробнее см. следующий шаг).

- Успешный процесс обновления различных модулей

Онлайн-обновление EtherCAT-соединителя

- Когда индикатор выполнения заполнится, IOR соединителя начнет мигать с частотой 10 Hz (50 ms включено и 50 ms выключено);

- Индикатор IOR переключается с мигания с частотой 10 Hz на мигание с частотой 1 Hz, что свидетельствует об успешном обновлении;

- После успешного онлайн-обновления необходимо вручную переключиться в состояние OP, прежде чем повторно установить подключение;

- Чтобы повторить обновление, необходимо снова перевести состояние OP в состояние BOOT.

Онлайн-обновление модуля ввода-вывода

- Когда индикатор выполнения заполнится, IOR соединителя и RUN обновляемого модуля начнут мигать с частотой 10 Hz (50 ms включено и 50 ms выключено);

- Индикатор RUN обновляемого модуля изменяется с 10 Hz на погасший, что свидетельствует об успешном обновлении (после завершения обновления необходимо повторно подать питание для нормального подключения);

- Можно продолжать обновление других модулей без потери питания.