Вставные устройства ввода-вывода серии SRR

Руководство пользователя (PROFINET-соединитель)

Sinsegye (Shenzhen) Computer System Co., Ltd.

V1.0

Содержание

1 Обзор продукта	1

1.1 Представление продукта	1

1.2 Характеристики продукта	1

1.3 Метод приложения	1

2 Список модулей	3

2.1 Список модулей	3

3 Представление модулей	4

3.1 PROFINET-соединитель	4

3.1.1 Структура панели	4

3.1.2 Функция указательной лампы	5

3.1.3 Параметры продукта	6

3.1.3.1 Параметры интерфейса	6

3.1.3.2 Параметры питания	6

3.1.3.3 Общие параметры	6

3.1.4 Схема подключения источника питания	7

3.1.5 Подключение к шине	8

3.1.6 Габаритный чертеж	9

3.2 Модуль цифрового ввода-вывода	10

3.2.1 Функция указательной лампы	10

3.2.2 Технические параметры	10

3.2.2.1 Параметры модуля цифрового входа	10

3.2.2.2 Параметры модуля цифрового выхода	11

3.2.2.3 Общие технические параметры	11

3.2.3 Схема подключения	12

3.2.3.1 SRR1016	12

3.2.3.2 SRR2116	13

3.2.3.3 SRR2216	14

3.2.4 Габаритный чертеж	15

3.3 Модуль аналогового ввода-вывода	16

3.3.1 Функция указательной лампы	16

3.3.2 Технические параметры	16

3.3.2.1 Параметры модуля аналогового входа	16

3.3.2.2 Параметры модуля аналогового выхода	17

3.3.2.3 Общие технические параметры	17

3.3.3 Параметры аналогового напряжения	18

3.3.3.1 Таблица выбора диапазона входного напряжения	18

3.3.3.2 Таблица выбора диапазона выходного напряжения	18

3.3.3.3 Таблицу кодовых значений входного напряжения	19

3.3.3.4 Таблица кодовых значений выходного напряжения	21

3.3.4 Параметры аналогового тока	22

3.3.4.1 Таблица выбора диапазона входного тока	22

3.3.4.2 Таблица выбора диапазона выходного тока	22

3.3.4.3 Таблица кодовых значений входного тока	23

3.3.4.4 Таблица кодовых значений выходного тока	24

3.3.5 Схема подключения	25

3.3.5.1 SRR3214	25

3.3.5.2 SRR3234	26

3.3.5.3 SRR4014	27

3.3.5.4 SRR4034	28

3.3.6 Габаритный чертеж	29

3.4 Клеммная крышка	30

3.4.1 Габаритный чертеж	30

4 Установка и демонтаж	31

4.1 Руководство по установке	31

4.2 Этапы установки и демонтажа	32

4.3 Схема установки и демонтажа	33

5 Подключение	38

5.1 Клеммный зажим	38

5.1 Инструкции и требования по подключению	38

6 Использование	40

6.1 Описание параметров	40

6.1.1 Фильтрация цифрового входа	40

6.1.2 Удаление/удержание цифрового выходного сигнала	41

6.1.3 Значение цифрового ввода при неисправности модуля	41

6.1.4 Настройка аналогового диапазона	41

6.1.5 Фильтрация аналогового входа	41

6.1.6 Удаление/удержание аналогового выходного сигнала	42

6.1.7 Аналоговое сохранение питания	42

6.1.8 Параметры соединителя	42

6.1.8.1 Настройки функуции сигнализации	42

6.1.8.2 Выходное управление состоянием остановки PLC	42

6.2 Функции сигнализации	43

6.2.1 Общий код неисправности соединителя	43

6.2.2 Просмотр кода неисправности	44

6.3 Резервирование циклической сети MRP	44

6.4 Обнаружение аппаратного обеспечения	45

6.5 Приложение для конфигурирования PROFINET-соединителя	45

6.5.1 Применение в программной среде TIA Portal V17	45

6.5.2 Приложение для конфигурации резервирования циклической сети	66

Обзор продукта

Представление продукта

Вставные модули ввода-вывода серии SRR имеют структуру, объединяющую соединитель и модуль ввода-вывода. Соединитель подключает расширяемый модуль ввода-вывода к промышленной системе Ethernet реального времени с помощью шины S-Link соединительной платы, а модуль соединителя отвечает за связь по полевой шине, реализуя таким образом функцию обмена данными в реальном времени между различными модулями ввода-вывода и соединителем/контроллером.

Вставные модули ввода-вывода серии SRR отличаются богатым разнообразием и высоким уровнем реального времени, обеспечивая пользователям высокоскоростной сбор данных, оптимизированную конфигурацию системы, упрощенное подключение на месте и повышенную надежность системы.

Характеристики продукта

- Меньше занятых узлов

Узел состоит из шинного соединителя, от 1 до 32 модулей ввода/вывода серии SRR и клеммной крышки.

- Богатое расширение функциональных возможностей

Поддерживает гибкое расширение, полный набор типов ввода-вывода; может интегрировать различные цифровые модули, аналоговые модули и т.д., подходящие для нужд различных приложений.

- Гибкая конфигурация

Различные типы вставных модулей ввода-вывода могут быть объединены в любую комбинацию.

- Высокая совместимость

Коммуникационный интерфейс соединителя соответствует стандартам связи и поддерживает ведущие станции PROFINET.

- Малый размер

Компактность и небольшая занимаемая площадь.

- Лёгкая диагностика

Указательная лампа полностью спроектирована, состояние модуля видно с первого взгляда, ее легко обнаружить и обслуживать.

- Высокая скорость

В соединительной плате используется шина S-Link: Минимальный цикл сканирования составляет 200 мкс, а типичное значение - 1 мс.

- Простая установка

Установка на стандартную рейку DIN 35 мм.

Использование пружинных клеммных зажимов обеспечивает простое и быстрое подключение.

Метод приложения

Модуль соединителя подключается к контроллеру на месте применения, а модуль ввода-вывода отвечает за соединение с входными и выходными датчиками на месте применения. Обычный процесс сбора данных и управления обработкой осуществляется следующим образом:

- Модули ввода-вывода собирают различные сигналы с поля и передают их на соединитель по внутренней шине;

- Контроллер считывает данные с соединителя через полевую шину или промышленный Ethernet и обрабатывает их, а затем записывает выходные данные в соединитель;

- Затем соединитель записывает выходные данные в выходной модуль ввода-вывода через внутреннюю шину для осуществления управления устройством.

Расширяемые модули ввода-вывода - это модули цифровых входов, цифровых выходов, аналоговых входов, аналоговых выходов и т.д.

Метод приложения: Принят метод применения комбинации соединителей, цифровых, аналоговых и других модулей.

Конфигурация приложения: В соответствии с требованиями к возможностям доступа ведущей станции, количеству станций, точек ввода-вывода, типам функций и т.д., он может быть адаптирован к комбинированной конфигурации различных моделей модулей ввода-вывода.

Правила конфигурации: Слева направо расположены модули: соединительный модуль, модуль ввода-вывода, клеммная крышка и т.д.

Продукт применяется с помощью комбинации соединителей, модулей ввода-вывода и клеммных крышек в следующих комбинациях.

Способ комбинации продуктов 1 (модуль соединителя, модуль ввода-вывода, клеммная крышка)

Список модулей

Список модулей

| Модель | Описание продукта |  |
| --- | --- | --- |
| SRR8200 | Шина PROFINET Модуль соединителя |  |
| SRR1016 | 16-канальный модуль цифрового ввода, вход NPN/PNP совместимый, входная фильтрация по умолчанию 3 мс |  |
| SRR2116 | 16-канальный модуль цифрового выхода, выход типа NPN |  |
| SRR2216 | 16-канальный модуль цифрового выхода, выход типа PNP |  |
| SRR3214 | 4-канальный модуль ввода аналогового напряжения | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V |
| SRR3234 | 4-канальный модуль ввода аналогового тока | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA |
| SRR4014 | 4-канальный модуль вывода аналогового напряжения | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V |
| SRR4034 | 4-канальный модуль вывода аналогового тока | Односторонний сигнал с регулируемым диапазоном: Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA |
| SRR9010 | Клеммная крышка |  |

Представление модулей

PROFINET-соединитель

Структура панели

| Серийный номер | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| ① | Указательная лампа модуля и маркировка указательной лампы | Указывает состояние питания соединителя и рабочее состояние системы |
| ② | Клеммный зажим питания | Подпружиненный клеммный зажим 6P |
| ③ | Интерфейс шины X1 | Интерфейс RJ45 |
| ④ | Интерфейс шины X2 | Интерфейс RJ45 |
| ⑤ | Слот для рейки | Подходит для крепления на рейку DIN 35 мм |

Функция указательной лампы

| Определение указательной лампы PROFINET-соединителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| PWR | Указательная лампа питания | Зеленый | Постоянно горит | Питание модуля работает нормально |
|  |  |  | Гаснет | На модуль не подается питание или источник питания неисправен |
| OVR | Указательная лампа перегрузки | Красный | Гаснет | Не перегружен |
|  |  |  | Постоянно горит | Нагрузка достигает более 90% (±5%) |
| RUN | Указательная лампа рабочего состояния EtherCAT | Зеленый | Постоянно горит | Состояние OP EtherCAT |
|  |  |  | Гаснет | Ошибка в работе |
| BF | Неисправность указательной лампы шины | Красный цвет | Мигает | Параметры шины PROFINET не заданы или в них имеется ошибка |
|  |  |  | Свет погас | Параметры шины PROFINET заданы в обычном режиме |
| IOR | Указательная лампа связи ввода-вывода | Зеленый | Постоянно горит | Созданы данные процесса ввода-вывода |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Отсутствие взаимодействия с бизнес-данными |
|  |  |  | Мигает 10 Гц | Обновление прошивки соединителя |
| IOE | Указательная лампа аномалий IO | Красный | Постоянно горит | Аномалия связи |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Существует аварийный сигнал о аномалии модуля ввода-вывода |
|  |  |  | Гаснет | Отсутствие аномалий связи |

Примечание [1]: Двойное мигание означает постоянный свет в течение 200 мс и гашение в течение 200 мс, а затем постоянный свет в течение 200 мс и гашение в течение 1000 мс и так далее.

| Определение указательной лампы состояния сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| X1 | Указательная лампа состояния сети | Оранжевый | Мигает | Установлено соединение с взаимодействием данных |
|  |  |  | Гаснет | Отсутствие взаимодействия с данными или аномалий |
|  |  | Зеленый | Постоянно горит | Установление сетевого соединения |
|  |  |  | Гаснет | Сетевое подключение не установлено или нарушено |
| X2 | Указательная лампа состояния сети | Оранжевый | Мигает | Установлено соединение с взаимодействием данных |
|  |  |  | Гаснет | Отсутствие взаимодействия с данными или аномалий |
|  |  | Зеленый | Постоянно горит | Установление сетевого соединения |
|  |  |  | Гаснет | Сетевое подключение не установлено или нарушено |

Параметры продукта

Параметры интерфейса

| Параметры интерфейса PROFINET |  |
| --- | --- |
| Протокол шины | PROFINET |
| Количество ведомых станций | В зависимости от количества ведомых станций, поддерживаемых ведущей станцией |
| Среда передачи данных | Кабель EtherCAT CAT5 |
| Скорость передачи | 100 Mbps |
| Минимальное время цикла[1] | 1ms |
| Расстояние передачи | ≤100 м (от станции к станции) |
| Интерфейс шины | 2×RJ45 |
| Максимальное количество последовательно подключенных модулей | 32 |
| Объем данных процесса ввода и вывода | 1024Bytes[2] |

Примечание [1]: Время цикла (цикл сканирования) между PLC и соединителем.

Примечание [2]: Общая длина восходящих и нисходящих данных не превышает 1024 Bytes.

Параметры питания

| Параметры питания |  |
| --- | --- |
| Входное напряжение | SELV Input 24VDC (18V~36V) |
| Входной ток | Max: 600mA (24VDC) |
| Ток питания соединительной платы | Max: 2A |
| Напряжение питания соединительной платы | 5VDC |

Общие параметры

| Общие технические параметры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типовой размер |  | 100 × 27,82 × 80 мм |
| Вес |  | 105g |
| Среда использования | Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
|  | Температура хранения | -40℃~+80℃ |
|  | Относительная влажность | 95%, без конденсации |
|  | Высота | ≤2000m |
|  | Уровень защиты | IP20 |
|  | Категория перенапряжения | I |
|  | Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| PROFINET IO RT |  | Поддерживается |
| Нарушенное самовосстановление |  | Поддерживается |
| Функция обнаружения аппаратного обеспечения |  | Поддерживается |
| Диагностика |  | Поддерживается |
| Аварийный сигнал |  | Поддерживается |
| MRP |  | Поддерживается |
| Обновление прошивки |  | Поддерживается |
| Защита от короткого замыкания |  | Поддерживается (механизм автоматического восстановления) |
| Защита от обратного подключения |  | Поддерживается (механизм автоматического восстановления) |
| Защита от перенапряжения |  | Поддерживается |

Схема подключения источника питания

Используя модуль питания 24VDC, обратитесь к методу подключения и подключите источник питания в соответствии со схемой, показанной на следующем рисунке, и одновременно надежно заземлите PE (рекомендуется использовать витую пару для шнура питания).

* Внутренняя проводимость 24V, внутренняя проводимость 0V

Подключение к шине

Используется стандартный сетевой интерфейс RJ45 и стандартный кристаллический разъем, а назначение контактов показано в таблице ниже.

| Номер контакта | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | TD+ |
| 2 | TD- |
| 3 | RD+ |
| 4 | 一 |
| 5 | 一 |
| 6 | RD- |
| 7 | 一 |
| 8 | 一 |

Меры предосторожности

- В качестве коммуникационного кабеля рекомендуется использовать STP-кабель категории 5 или выше с двойным экранированием (плетеная сетка + алюминиевая фольга).

- Длина кабеля между устройствами не должна превышать 100 метров.

Габаритный чертеж

Размеры соединителя (единицы измерения mm)

Модуль цифрового ввода-вывода

Функция указательной лампы

| Определение указательной лампы цифрового модуля ввода-вывода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| PWR | Указательная лампа питания | Зеленый | Постоянно горит | Источник питания в норме |
|  |  |  | Гаснет | На продукт не подается питание или источник питания неисправен |
| RUN | Указательная лампа рабочего состояния | Зеленый | Постоянно горит | Система работает нормально |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Отсутствие взаимодействия с бизнес-данными, ожидание установления взаимодействия с бизнес-данными |
|  |  |  | Мигает 10 Гц | Обновление прошивки |
|  |  |  | Гаснет | Система не работает |
| 0~7 | Указательная лампа входного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный вход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует входной сигнал или имеется ненормальный входной сигнал |
| 0~7 | Указательная лампа выходного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный выход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует выходной сигнал или имеется ненормальный выходной сигнал |

Технические параметры

Параметры модуля цифрового входа

| Цифровой вход |  |
| --- | --- |
| Модель продукта | SRR1016 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤50mA |
| Номинальное входное напряжение | 24VDC（20.4V~28.8V） |
| Типичный входной ток | 5mA/ch（24VDC） |
| Число точек входного сигнала | 16 |
| Тип входного сигнала | Совместимость NPN/PNP |
| Форма входного сигнала | Форма прямого ввода напряжения Дренажный вход (Sink): Форма ввода открытого коллектора NPN Исходный ввод (Source): Форма ввода открытого коллектора PNP |
| Напряжение OFF/ Ток OFF | -3V~+5V/0.9mA или менее |
| Напряжение ON/ Ток ON | 11V~30V/2.1mA или более |
| Время реакции | <50us |
| Входная фильтрация волн | Без фильтрации волн, 0,1ms, 0,2ms, 0,5ms, 1 ms, 2 ms, 3 ms (заводская настройка), 4 ms...18 ms, 19 ms, 20 ms |
| Максимальная входная частота | 150Hz (время фильтрации: 3ms） |
| Входное сопротивление | 5.4KΩ |
| Способ изоляции | Изоляция оптрона |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VAC |
| Номинальный потребляемый ток | 50mA |
| Потребляемая мощность | 0.25W |
| Тип цифрового входа | Type1/Type3 |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |

Параметры модуля цифрового выхода

| Цифровой выход |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель продукта | SRR2116 | SRR2216 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |  |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤75mA | ≤55mA |
| Диапазон входного напряжения на стороне поля | 24VDC（20.4V~28.8V） |  |
| Число точек выходного сигнала | 16 | 16 |
| Тип выходного сигнала | NPN | PNP |
| Падение выходного напряжения | ＜1V |  |
| Тип выходной нагрузки | Резистивная нагрузка, индуктивная нагрузка, ламповая нагрузка |  |
| Одноканальный номинальный ток | Max：0.5A |  |
| Ток утечки | <10uA |  |
| Время реакции | <150us |  |
| Защита выходного канала | Защита от короткого замыкания (механизм автоматического восстановления) |  |
| Защита модуля | Защита от обратного подключения (механизм автоматического восстановления), защита от перенапряжения со стороны поля |  |
| Способ изоляции | Изоляция оптрона |  |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VAC |  |
| Номинальный потребляемый ток | 75mA | 55mA |
| Потребляемая мощность | 0.375W | 0.275W |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |  |

Общие технические параметры

| Общие технические параметры |  |
| --- | --- |
| Типовой размер | 100×16.11×80mm |
| Вес | 70g |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Температура хранения | -40℃~+80℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Высота | ≤2000m |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Уровень защиты | IP20 |

Схема подключения

SRR1016

*Внутренняя проводимость COM; совместимость NPN/PNP

SRR2116

SRR2216

Габаритный чертеж

Размеры 16-канального цифрового модуля ввода-вывода (единица измерения мм)

Модуль аналогового ввода-вывода

Функция указательной лампы

| Определение указательной лампы аналогового модуля ввода-вывода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Название | Цвет | Состояние | Описание состояния |
| PWR | Указательная лампа питания | Зеленый | Постоянно горит | Источник питания в норме |
|  |  |  | Гаснет | На продукт не подается питание или источник питания неисправен |
| RUN | Указательная лампа рабочего состояния | Зеленый | Постоянно горит | Система работает нормально |
|  |  |  | Мигает 1 Гц | Отсутствие взаимодействия с бизнес-данными, ожидание установления взаимодействия с бизнес-данными |
|  |  |  | Мигает 10 Гц | Обновление прошивки |
|  |  |  | Гаснет | Система не работает |
| 0~7 | Указательная лампа входного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный вход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует входной сигнал или имеется ненормальный входной сигнал |
| 0~7 | Указательная лампа выходного канала | Зеленый | Постоянно горит | Канал модуля имеет сигнальный выход |
|  |  |  | Гаснет | В канале модуля отсутствует выходной сигнал или имеется ненормальный выходной сигнал |

Технические параметры

Параметры модуля аналогового входа

| Аналоговый вход |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель продукта | SRR3214 | SRR3234 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |  |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤145mA | ≤70mA |
| Число точек входа | 4 | 4 |
| Тип входа | Тип напряжения | Тип тока |
| Входной сигнал | Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V (диапазон регулируется, по умолчанию -10V~+10V) | Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA (диапазон регулируется, по умолчанию - 0mA~20mA) |
| Тип входного сигнала | Односторонний сигнал |  |
| Время реакции канала | 230us / ch 380us / 4ch | 230us / ch 300us / 4ch |
| Разрешение | 16bits |  |
| Частота дискретизации (полный канал) | ≤1ksps |  |
| Точность | ±0,1% при температуре 25℃, ±0,3% для всего диапазона температур |  |
| Входная фильтрация волн | Поддерживается |  |
| Количество полюсов сглаживания | 1~200 |  |
| Входное сопротивление (тип напряжения) | ≥400kΩ | - |
| Входное сопротивление (тип тока) | - | ≤100Ω |
| Максимальное допустимое напряжение канала (тип напряжения) | 30V | - |
| Максимальный допустимый ток канала (тип тока) | - | 30mA |
| Система не может быть взломана | Питание системы +5V не может быть взломана при повреждении и замыкании источника питания ±15V |  |
| Потенциальная изоляция | Отсутствие изоляции между каналами, изоляция между каналами и шинами соединительной платы, изоляция между каналами и напряжениями питания |  |
| Защита от перегрузки на входе | Поддерживает защиту зажимов | Поддерживает защиту от предельного тока |
| Защита входа | ±30V | ±30mA |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VDC |  |
| Номинальный потребляемый ток | 145mA | 70mA |
| Потребляемая мощность | 0.725W | 0.35W |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |  |

Параметры модуля аналогового выхода

| Аналоговый выход |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель продукта | SRR4014 | SRR4034 |
| Номинальное напряжение входного питания шины | 5VDC（4.5V~5.5V） |  |
| Номинальный ток входного питания шины | ≤30mA |  |
| Диапазон входного напряжения на стороне поля | 24VDC（20.4V~28.8V） |  |
| Число точек выхода | 4 | 4 |
| Тип выхода | Тип напряжения | Тип тока |
| Выходной сигнал | Disable, -10V~+10V, 0V~10V, -5V~+5V, 0V~5V, 1V~5V (диапазон регулируется, по умолчанию -10V~+10V) | Disable, 4mA~20mA, 0mA~20mA (диапазон регулируется, по умолчанию - 0mA~20mA) |
| Время реакции канала | 200us / ch 200us / 4ch |  |
| Разрешение | 16bits |  |
| Точность | ±0,1% при температуре 25℃, ±0,3% для всего диапазона температур |  |
| Сопротивление нагрузки (тип напряжения) | ≥ 2kΩ (точность 1kΩ: ±3‰ при 25°C, ±5‰ при полной температуре) | - |
| Сопротивление нагрузки (тип тока) | - | ≤500Ω |
| Система не может быть взломана | Питание системы +5V не может быть взломана при повреждении и замыкании источника питания ±15V |  |
| Защита выхода | Защита от перегрузки, защита от обрыва, защита от короткого замыкания (все механизмы автоматического восстановления) |  |
| Потенциальная изоляция | Отсутствие изоляции между каналами, изоляция между каналами и шинами соединительной платы, изоляция между каналами и напряжениями питания |  |
| Изолированное выдерживаемое напряжение | 500VDC |  |
| Номинальный потребляемый ток | 30mA |  |
| Потребляемая мощность | 0.15W |  |
| Дополнительная функция для опорожнения и поддержания не в состоянии OP | Поддерживается |  |
| Указательная лампа канала | Зеленый светодиод LED |  |

Общие технические параметры

| Общие технические параметры |  |
| --- | --- |
| Типовой размер | 100×16.11×80mm |
| Вес | 70g |
| Рабочая температура | -20℃~+60℃ |
| Температура хранения | -40℃~+80℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Высота | ≤2000m |
| Уровень загрязнения | Уровень 2 |
| Уровень защиты | IP20 |

Параметры аналогового напряжения

Таблица выбора диапазона входного напряжения

| Выбор диапазона входного напряжения и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного напряжения | Формула расчета выходного напряжения | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 | -10V~+10V | -32768~32767 | D=(65535/20)*U | U=(D*20)/65535 | См. таблицу кодовых значений входного напряжения 3.3.4.3 |
| 2 | 0V~10V | 0~32767 | D=(32767/10)*U | U=(D*10)/32767 |  |
| 3 | -10V~+10V | -27648~27648 | D=(55296/20)*U | U=(D*20)/55296 |  |
| 4(по умолчанию) | 0V~10V | 0~27648 | D=(27648/10)*U | U=(D*10)/27648 |  |
| 5 | -5V~+5V | -27648~27648 | D=(55296/10)*U | U=(D*10)/55296 |  |
| 6 | 0V~5V | 0~27648 | D=(27648/5)*U | U=(D*5)/27648 |  |
| 7 | 1V~5V | 0~27648 | D=(27648/4)*U-6912 | U=(D+6912)*4/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, U означает напряжение, диапазон модуля ввода аналогового напряжения по умолчанию 4：0V~10V（0~27648）.

Таблица выбора диапазона выходного напряжения

| Выбор диапазона выходного напряжения и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного напряжения | Формула расчета выходного напряжения | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 | -10V~+10V | -32768~32767 | D=(65535/20)*U | U=(D*20)/65535 | См. таблицу кодовых значений выходного напряжения 3.3.4.4 |
| 2 | 0V~10V | 0~32767 | D=(32767/10)*U | U=(D*10)/32767 |  |
| 3 | -10V~+10V | -27648~27648 | D=(55296/20)*U | U=(D*20)/55296 |  |
| 4(по умолчанию) | 0V~10V | 0~27648 | D=(27648/10)*U | U=(D*10)/27648 |  |
| 5 | -5V~+5V | -27648~27648 | D=(55296/10)*U | U=(D*10)/55296 |  |
| 6 | 0V~5V | 0~27648 | D=(27648/5)*U | U=(D*5)/27648 |  |
| 7 | 1V~5V | 0~27648 | D=(27648/4)*U-6912 | U=(D+6912)*4/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, U означает напряжение, диапазон модуля вывода аналогового напряжения по умолчанию 4：0V~10V（0~27648）.

Таблицу кодовых значений входного напряжения

| Диапазон Напряжение | -10V~+10V | 0V~10V | -10V~+10V | 0V~10V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -32768~32767 | 0~32767 | -27648~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -10.13 | - | - | -27980 | - |
| -10 | -32768 | - | -27648 | - |
| -9 | -29491 | - | -24883 | - |
| -8 | -26214 | - | -22118 | - |
| -7 | -22937 | - | -19354 | - |
| -6 | -19661 | - | -16589 | - |
| -5 | -16384 | - | -13824 | - |
| -4 | -13107 | - | -11059 | - |
| -3 | -9830 | - | -8294 | - |
| -2 | -6554 | - | -5530 | - |
| -1 | -3277 | - | -2765 | - |
| -0.13 | -426 | -384 | -359 | -332 |
| -0.06 | -197 | -197 | -166 | -156 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3277 | 3277 | 2765 | 2765 |
| 2 | 6554 | 6554 | 5530 | 5530 |
| 3 | 9830 | 9830 | 8294 | 8294 |
| 4 | 13107 | 13107 | 11059 | 11059 |
| 5 | 16384 | 16384 | 13824 | 13824 |
| 6 | 19661 | 19661 | 16589 | 16589 |
| 7 | 22937 | 22937 | 19354 | 19354 |
| 8 | 26214 | 26214 | 22118 | 22118 |
| 9 | 29491 | 29491 | 24883 | 24883 |
| 10 | 32767 | 32767 | 27648 | 27648 |
| 10.12 | - | - | 27980 | 27980 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =( 65535/20 )* напряжение | Кодовое значение =( 32767/10 )* напряжение | Кодовое значение =( 55296/20 )* напряжение | Кодовое значение =( 27648/10 )* напряжение |
| Формула напряжения | Напряжение =( кодовое значение *20)/65535 | Напряжение =( кодовое значение *10)/32767 | Напряжение =( кодовое значение *20)/55296 | Напряжение =( кодовое значение *10)/27648 |

Примечание:

① Модуль ввода напряжения поддерживает функцию переполнения вверх и вниз, когда выбран диапазон -10V~+10V (-32768~32767), то есть, когда напряжение на входе канала превышает 10V, отображается максимальное кодовое значение 32767; когда напряжение на входе канала меньше -10V, отображается минимальное кодовое значение -32768.

②Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 0V~10V (0 ~ 32767), он поддерживает функции переотклонения переполнения вниз, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -0.13V~+10V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 10V, отображается максимальное кодовое значение 32767; когда напряжение на входе канала меньше -0,13 В, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -384, и аварийный сигнал одновременно.

③Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне -10V~+10V (-27648~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -10.13V~+10.12V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 10.12V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -10.13V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -27980, и аварийный сигнал одновременно.

④Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 0V~10V (0~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -0.13V~+10.12V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 10.12V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -0,13V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -332, и аварийный сигнал одновременно.

| Диапазон Напряжение | -5V~+5V | 0V~5V | 1V~5V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -27648~27648 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -5.07 | -27980 | - | - |
| -5 | -27648 | - | - |
| -4 | -22118 | - | - |
| -3 | -16588 | - | - |
| -2 | -11060 | - | - |
| -1 | -5530 | - | - |
| -0.07 | -332 | -332 | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0.94 | 5198 | 5198 | -345 |
| 1 | 5530 | 5530 | 0 |
| 2 | 11060 | 11060 | 6912 |
| 3 | 16588 | 16588 | 13824 |
| 4 | 22118 | 22118 | 20736 |
| 5 | 27648 | 27648 | 27648 |
| 5.06 | 27980 | 27980 | 27933 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =(55296/10)* напряжение | Кодовое значение =(27648/5)* напряжение | Кодовое значение =(27648/4)* напряжение-6912 |
| Формула напряжения | Напряжение =(Кодовое значение*10)/55296 | Напряжение =(Кодовое значение*5)/27648 | Напряжение =(Кодовое значение+6912)*4/27648 |

Примечание:

①Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне -5V~+5V (-27648~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и сигнализации о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -5.07V~+5.06V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 5.06V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -5.07V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -27980, и аварийный сигнал одновременно.

②Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 0V~5V (0~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах -0.07V~+5.06V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 5.06V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27980, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше -0.07V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -332, и аварийный сигнал одновременно.

③Когда диапазон входного напряжения модуля выбран в диапазоне 1V~5V (0~27648), он поддерживает функции переотклонения, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх и вниз. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах 0.94V~5.06V. Переполнение вверх и вниз, т.е. когда напряжение на входе канала превышает 5.06V, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27933, и аварийный сигнал одновременно; когда напряжение на входе канала меньше 0.94V, отображается минимальное кодовое значение переотклонения -345, и аварийный сигнал одновременно.

Таблица кодовых значений выходного напряжения

| Диапазон Напряжение | -10V~+10V | 0V~10V | -10V~+10V | 0V~10V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -32768~32767 | 0~32767 | -27648~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -10 | -32768 | - | -27648 | - |
| -9 | -29491 | - | -24883 | - |
| -8 | -26214 | - | -22118 | - |
| -7 | -22937 | - | -19354 | - |
| -6 | -19661 | - | -16589 | - |
| -5 | -16384 | - | -13824 | - |
| -4 | -13107 | - | -11059 | - |
| -3 | -9830 | - | -8294 | - |
| -2 | -6554 | - | -5530 | - |
| -1 | -3277 | - | -2765 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3277 | 3277 | 2765 | 2765 |
| 2 | 6554 | 6554 | 5530 | 5530 |
| 3 | 9830 | 9830 | 8294 | 8294 |
| 4 | 13107 | 13107 | 11059 | 11059 |
| 5 | 16384 | 16384 | 13824 | 13824 |
| 6 | 19661 | 19661 | 16589 | 16589 |
| 7 | 22937 | 22937 | 19354 | 19354 |
| 8 | 26214 | 26214 | 22118 | 22118 |
| 9 | 29491 | 29491 | 24883 | 24883 |
| 10 | 32767 | 32767 | 27648 | 27648 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =(65535/20)* напряжение | Кодовое значение =(32767/10)* напряжение | Кодовое значение =(55296/20 )* напряжение | Кодовое значение =(27648/10 )* напряжение |
| Формула напряжения | Напряжение =( кодовое значение *20)/65535 | Напряжение =( кодовое значение *10)/32767 | Напряжение =( кодовое значение *20)/55296 | Напряжение =( кодовое значение *10)/27648 |

Примечание:

①Модуль вывода напряжения поддерживает функцию переполнения вверх и вниз. То есть, когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -10V~+10V или 0V~10V, а кодовое значение установлено больше, чем максимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 10V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -10V~+10V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение -10V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне 0V~10V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 0V.

| Диапазон Напряжение | -5V~+5V | 0V~5V | 1V~5V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -27648~27648 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| -5 | -27648 | - | - |
| -4 | -22118 | - | - |
| -3 | -16588 | - | - |
| -2 | -11060 | - | - |
| -1 | -5530 | - | - |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 5530 | 5530 | 0 |
| 2 | 11060 | 11060 | 6912 |
| 3 | 16588 | 16588 | 13824 |
| 4 | 22118 | 22118 | 20736 |
| 5 | 27648 | 27648 | 27648 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение =(55296/10)* напряжение | Кодовое значение =(27648/5)* напряжение | Кодовое значение =(27648/4)* напряжение-6912 |
| Формула напряжения | Напряжение =(Кодовое значение*10)/55296 | Напряжение =(Кодовое значение*5)/27648 | Напряжение =(Кодовое значение+6912)*4/27648 |

Примечание:

①Модуль вывода напряжения поддерживает функцию переполнения вверх и вниз. То есть, когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -5V~+5V/0V~5V/1V~5V, а кодовое значение установлено больше, чем максимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 5V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне -5V~+5V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение -5V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне 0V~5V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 0V;

Когда диапазон выходного модуля напряжнения выбран в диапазоне 1V~5V, а кодовое значение установлено меньше, чем минимальное кодовое значение, соответствующее диапазону, все каналы будут выдавать напряжнение 1V.

Параметры аналогового тока

Таблица выбора диапазона входного тока

| Выбор диапазона входного тока и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного тока | Формула расчета выходного тока | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 | 4mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/16)*I-16384 | I=(D+16384)*16/65535 | См. таблицу кодовых значений входного тока 3.3.5.3 |
| 2 | 0mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/20)*I | I=(D*20)/65535 |  |
| 3(по умолчанию) | 4mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/16)*I-6912 | I=((D+6912)*16)/27648 |  |
| 4 | 0mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/20)*I | I=(D*20)/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, I означает ток, диапазон модуля ввода аналогового тока по умолчанию 3：4mA~20mA（0~27648）.

Таблица выбора диапазона выходного тока

| Выбор диапазона выходного тока и диапазона кодовых значений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор диапазона | Диапазон | Диапазон кодовых значений | Формула расчета входного тока | Формула расчета выходного тока | Таблица соответствия кодовых значений |
| 0 | Disable, указывает, что канал не включен |  |  |  |  |
| 1 | 4mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/16*I)-16384 | I=(D+16384)*16/65535 | См. таблицу кодовых значений выходного тока 3.3.5.4 |
| 2 | 0mA~20mA | 0~65535 | D=(65535/20)*I | I=(D*20)/65535 |  |
| 3(по умолчанию) | 4mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/16)*I-6912 | I=((D+6912)*16)/27648 |  |
| 4 | 0mA~20mA | 0~27648 | D=(27648/20)*I | I=(D*20)/27648 |  |

Примечание: D означает кодовое значение, I означает ток, диапазон модуля вывода аналогового тока по умолчанию 3：4mA~20mA（0~27648）.

Таблица кодовых значений входного тока

| Диапазон Ток | 4mA~20mA | 0mA~20mA | 4mA~20mA | 0mA~20mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~65535 | 0~65535 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1 | - | 3277 | - | 1382 |
| 2 | - | 6554 | - | 2765 |
| 3 | - | 9830 | - | 4147 |
| 4 | 0 | 13107 | 0 | 5530 |
| 5 | 4096 | 16384 | 1728 | 6912 |
| 6 | 8192 | 19661 | 3456 | 8294 |
| 7 | 12288 | 22937 | 5184 | 9677 |
| 8 | 16384 | 26214 | 6912 | 11059 |
| 9 | 20479 | 29491 | 8640 | 12442 |
| 10 | 24575 | 32768 | 10368 | 13824 |
| 11 | 28671 | 36044 | 12096 | 15206 |
| 12 | 32767 | 39321 | 13824 | 16589 |
| 13 | 36863 | 42598 | 15552 | 17971 |
| 14 | 40959 | 45875 | 17280 | 19354 |
| 15 | 45055 | 49151 | 19008 | 20736 |
| 16 | 49151 | 52428 | 20736 | 22118 |
| 17 | 53247 | 55705 | 22464 | 23501 |
| 18 | 57343 | 58982 | 24192 | 24883 |
| 19 | 61439 | 62258 | 25920 | 26266 |
| 20 | 65535 | 65535 | 27648 | 27648 |
| 20.19 | - | - | 28034 | 27917 |
| 20.24 | - | - | 28085 | 27986 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение = 65535/16*ток - 16384 | Кодовое значение = (65535/20)*ток | Кодовое значение = (27648/16)*ток - 6912 | Кодовое значение = (27648/20)*ток |

Примечание:

①Модуль ввода тока поддерживает функцию переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх, когда выбран диапазон 4mA~20mA (0~65535), то есть, когда ток на входе канала превышает 20.03mA, отображается максимальное кодовое значение 65535, и аварийный сигнал одновременно; когда ток на входе канала меньше 4mA, отображается минимальное кодовое значение 0.

②Модуль ввода тока поддерживает функцию переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх, когда выбран диапазон 0mA~20mA (0~65535), то есть, когда ток на входе канала превышает 20.03mA, отображается максимальное кодовое значение 65535, и аварийный сигнал одновременно; когда ток на входе канала меньше 0mA, отображается минимальное кодовое значение 0.

③Когда диапазон входного тока модуля выбран в диапазоне 4mA~20mA (0~27648), он поддерживает функции переотклонения переполнения вверх, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах 4mA~20.24mA. Переполнение вверх, т.е. когда ток на входе канала превышает 20.24mA, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 28085, и аварийный сигнал одновременно. Переполнение вниз, т.е. когда ток на входе канала меньше 4mA, отображается минимальное кодовое значение переотклонения 0.

④Когда диапазон входного тока модуля выбран в диапазоне 0mA~20mA (0~27648), он поддерживает функции переотклонения переполнения вверх, переполнения вверх и вниз и аварийного сигнала о переполнении вверх. Переотклонение означает, что диапазон входного канала превышает допустимый диапазон и переходит в переотклонение, а нормальное вычисленное кодовое значение отображается в пределах 0mA~20.24mA. Переполнение вверх, т.е. когда ток на входе канала превышает 20.24mA, отображается максимальное кодовое значение переотклонения 27986, и аварийный сигнал одновременно. Переполнение вниз, т.е. когда ток на входе канала меньше 0mA, отображается минимальное кодовое значение переотклонения 0.

Таблица кодовых значений выходного тока

| Диапазон Ток | 4mA~20mA | 0mA~20mA | 4mA~20mA | 0mA~20mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~65535 | 0~65535 | 0~27648 | 0~27648 |
|  | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение | Кодовое значение |
| 0 | - | 0 | - | 0 |
| 1 | - | 3277 | - | 1382 |
| 2 | - | 6554 | - | 2765 |
| 3 | - | 9830 | - | 4147 |
| 4 | 0 | 13107 | 0 | 5530 |
| 5 | 4096 | 16384 | 1728 | 6912 |
| 6 | 8192 | 19661 | 3456 | 8294 |
| 7 | 12288 | 22937 | 5184 | 9677 |
| 8 | 16384 | 26214 | 6912 | 11059 |
| 9 | 20479 | 29491 | 8640 | 12442 |
| 10 | 24575 | 32768 | 10368 | 13824 |
| 11 | 28671 | 36044 | 12096 | 15206 |
| 12 | 32767 | 39321 | 13824 | 16589 |
| 13 | 36863 | 42598 | 15552 | 17971 |
| 14 | 40959 | 45875 | 17280 | 19354 |
| 15 | 45055 | 49151 | 19008 | 20736 |
| 16 | 49151 | 52428 | 20736 | 22118 |
| 17 | 53247 | 55705 | 22464 | 23501 |
| 18 | 57343 | 58982 | 24192 | 24883 |
| 19 | 61439 | 62258 | 25920 | 26266 |
| 20 | 65535 | 65535 | 27648 | 27648 |
| 22.81 | - | - | 32511 | 31538 |
| 23.52 | - | - | - | 32511 |
| Формула кодового значения | Кодовое значение = 65535/16*ток - 16384 | Кодовое значение = (65535/20)*ток | Кодовое значение = (27648/16)*ток - 6912 | Кодовое значение = (27648/20)*ток |

Примечание:

①Когда диапазон выходного тока модуля выбран в диапазоне 4mA~20mA(0~27648) и 0mA~20mA (0~27648), он поддерживает функции переотклонения переполнения вверх, переполнения вверх и аварийного сигнала о переполнении вверх. То есть, когда диапазон выходного модуля тока выбран в диапазоне 4mA~20mA(0~27648), а кодовое значение больше 32511, каналы будут выдавать ток 22.81mA, и одновременно будет аварийный сигнал. Когда диапазон выходного модуля тока выбран в диапазоне 0mA~20mA(0~27648), а кодовое значение больше 32511, каналы будут выдавать ток 23.52mA, и одновременно будет аварийный сигнал.

Схема подключения

SRR3214

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

SRR3234

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

SRR4014

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

SRR4034

*Внутренняя проводимость COM, внутренняя проводимость PE

*Для сигнальных кабелей рекомендуется использовать экранированную витую пару

Габаритный чертеж

Размеры 4-канального аналогового модуля ввода-вывода (единица измерения мм)

Клеммная крышка

Габаритный чертеж

Размеры клеммной крышки (единицы измерения mm)

Примечание: Все они устанавливаются на стандартную рейку DIN 35 мм, спецификация DIN-рейки 35*7,5*1,0, 35*15*1,0 (единицы измерения мм).

Установка и демонтаж

  - Руководство по установке

Меры предосторожности при установке\демонтаже

- Уровень защиты модуля составляет IP20, и для использования в помещении модуль необходимо устанавливать в аппаратный шкаф.

- Убедитесь, что аппаратный шкаф хорошо вентилируется (например, в нем установлен вытяжной вентилятор).

- Не устанавливайте данное оборудование рядом с оборудованием, которое может привести к перегреву, или над ним.

- Обязательно установите модуль вертикально на неподвижную рейку и обеспечьте циркуляцию окружающего воздуха (пространство для циркуляции воздуха должно составлять не менее 50 мм вверх и вниз по модулю).

- При установке/демонтаже обязательно отсоедините источник питания.

- После установки модуля рекомендуется подключить и проложить его таким же образом, как верхнюю и нижнюю разводку.

Предупреждения

- Если вы не будете использовать его в соответствии с руководством пользователя продукта, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть нарушена.

Убедитесь, что модуль установлен вертикально на неподвижной рейке

Этапы установки и демонтажа

| Установка и демонтаж модуля |  |
| --- | --- |
| Этапы установки модуля | 1. Сначала установите модуль соединителя на неподвижную рейку. |
|  | 2. Установите необходимые модули ввода-вывода или функциональные модули в последовательности справа от модуля соединителя. |
|  | 3. После установки всех необходимых модулей установите клеммную крышку, чтобы завершить сборку модуля. |
| Этапы демонтажа модуля | 1. С помощью плоской отвертки подденьте защелку модуля. |
|  | 2. Вытащите разобранный модуль. |

Схема установки и демонтажа

Установка модуля соединителя

- Затем вытолкните верхнюю и нижнюю защелки соединительного модуля наружу, и модуль выровняется по вертикали со слотом для рейки, как показано на рисунке ① ниже.

①

- С силой надавите на соединительный модуль в направлении направляющей рейки, надавите на верхнюю и нижнюю защёлки модуля внутрь, и когда вы услышите звук щелчка, модуль будет установлен на место, как показано на рисунке ② ниже.

②

Установка модуля ввода-вывода

- Установите необходимые модули ввода-вывода или функциональные модули один за другим в соответствии с описанными выше шагами по установке модуля соединителя и вставьте их, как показано на рисунках ③, ④, и ⑤ ниже; модуль будет установлен на место, когда вы услышите звук «щелчок».

③

④

⑤

Установка клеммной крышки

- Установите клеммную крышку на правую сторону последнего модуля, при этом рифленая сторона клеммной крышки должна быть совмещена с рейкой, способ установки см. в инструкции по установке модуля ввода-вывода, и задвиньте клеммную крышку на место, как показано на рисунке ⑥ ниже.

⑥

- После установки клеммной крышки проверьте, ровная ли вся передняя часть модуля, чтобы убедиться, что все модули и клеммные крышки установлены на место и передняя часть ровная, как показано на рис. ⑦ ниже.

⑦

Демонтаж

- Вставьте плоскую отвёртку в защелку снимаемого модуля и приложите усилие в направлении модуля вбок (услышите звонкий звук), как показано на рисунке ⑧ ниже.Примечание: под каждым модулем ввода-вывода имеется защёлка, все они управляются таким образом.

⑧

- Выполните операцию, противоположную операции установки модуля, и разберите модуль, как показано на рисунке ⑨ ниже.

⑨

Подключение

  - Клеммный зажим

Предупреждения

| Клеммный зажим |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клемма питания | Номинальное напряжение | 250V |
|  | Номинальный ток | 8A |
|  | Число полюсов | 6P |
|  | Диаметр провода | 24~16 AWG 0.2~1.5 mm² |
| Клемма сигнальных кабелей (т.е. входная и выходная клеммы) | Номинальное напряжение | 150V |
|  | Номинальный ток | 8A |
|  | Число полюсов | 18P |
|  | Диаметр провода | 28~16 AWG 0.2~1.5 mm² |
| Интерфейс шины | 2×RJ45 | UTP или STP выше категории 5 (рекомендуется использовать STP) |

  - Инструкции и требования по подключению

Меры предосторожности при подключении источника питания

- Системный источник питания модуля и полевой источник питания конфигурируются и используются отдельно, не смешивайте их.

- PE должен быть надежно заземлен.

Требования к инструменту для подключения

Клеммы питания и сигнальных кабелей сконструированы без винтов, для установки и демонтажа кабелей можно использовать плоскую отвертку (спецификация: ≤3 мм).

Требования к длине зачистки проводов

Рекомендуемая длина зачистки кабеля для клемм питания и сигнальных кабелей составляет 10 мм.

Способ подключения

Для одножильных жестких проводов, зачистив провод соответствующей длины, нажмите кнопку, вставляя одножильный провод непосредственно в соответствующее концевое отверстие.

Многожильный гибкий провод, после зачистки провода соответствующей длины, его можно непосредственно подсоединить или совместить с холоднопрессованной клеммой, соответствующей стандартной спецификации (трубчатая изолированная клемма, см. спецификации, приведенные в таблице ниже), нажмите кнопку и одновременно вставьте изолированную клемму непосредственно в соответствующее торцевое отверстие.

Технические характеристики клемм питания и сигнальных кабелей приведены в таблице ниже:

| Таблица технических характеристик трубчатых изолированных клемм |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требования к спецификации | Модель | Площадь поперечного сечения провода мм² |
| Длина трубчатой изолированной клеммы L составляет 10 мм | E0310 | 0.3 |
|  | E0510 | 0.5 |
|  | E7510 | 0.75 |
|  | E1010 | 1.0 |
|  | E1510 | 1.5 |

Предупреждения

- Для подключения проводов можно использовать только медные провода.

Предупреждения

- Температура кабеля: 80℃.

Использование

Описание параметров

Фильтрация цифрового входа

Фильтрация цифрового входа предотвращает реакцию программы на неожиданные быстрые изменения входного сигнала, которые могут быть вызваны скачками контактов переключателя или электрическими помехами. Фильтрация цифрового входа поддерживает настройки для одного модуля, каждый модуль может быть сконфигурирован отдельно, а канал не может быть сконфигурирован отдельно.

Время фильтрации цифрового входа FilterTime по умолчанию составляет 3 ms, а диапазон поддерживаемых настроек - без фильтрации волн, 0,1 ms, 0,2 ms, 0,5 ms, 1 ms, 2 ms, 3 ms (заводская настройка), 4 ms...18 ms, 19 ms, 20 ms. При настройке на 3 ms можно отфильтровать волны-помехи в пределах 3 ms. Время входной фильтрации волн 3 ms означает, что одиночный сигнал изменяется с «0» на «1» или с «1» на «0» в течение 3 ms, и тогда будет обнарудено, в то время как одиночный высокий импульс или низкий импульс короче 3 ms не будут обнаружены.

Описание функции: Когда входная фильтрация волн настроена на 1 ms, волны-помехи в пределах 1 ms могут быть отфильтрованы. Как показано на рисунке ниже, при подаче входного сигнала 250 us это будет рассматриваться как недопустимый сигнал, а одиночный высокий импульс или низкий импульс длительностью менее 1 ms не будет обнаружены; сигналы длительностью 1 ms и выше могут быть собраны.

Действительный сигнал

Недопустимый сигнал

Собирать сигнал

Входной сигнал

Удаление/удержание цифрового выходного сигнала

Функция удаления/удержания предназначена для модулей с выходными каналами. Эта функция позволяет настроить режим вывода выходного канала модуля не в состоянии OP (остановка работы или отсоединение сетевого кабеля соединителя). Этот параметр поддерживает следующие состояния выхода:

Удаление выхода: Когда связь отключена, выходной канал модуля автоматически удаляет выходной сигнал, то есть выход 0.

Выходное эффективное значение: Когда связь отключена, выходной канал модуля продолжает выдавать действительное значение, то есть выход 1.

Сохраняет последнее выходное значение: Когда связь отключена, выходной канал модуля сохраняет последнее выходное значение.

Функция цифрового удаления и удержания поддерживает общую настройку модуля (режим шаблона) и настройку одного канала (одноканальный режим). Любой канал может быть настроен в одноканальном режиме или в режиме шаблона, причем одноканальный режим имеет более высокий приоритет, чем режим шаблона. Конкретный метод настройки показан в таблице ниже, и по умолчанию используется удаление выходных данных модуля в целом.

| Название параметров | Смысл параметров | Смысл значения параметров | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| TemplateMode | Режим шаблона | PresetLow удаляет выходной сигнал, то есть выход 0 | Preset Low |
|  |  | PresetHigh выдает действительное значение, то есть выход 1 |  |
|  |  | KeepMode сохраняет последнее выходное значение |  |
| Channel x Mode Enable | Настройка одноканального режима | Follow Template поддерживает режим шаблона, то есть не подключает одноканальный режим | Follow Template |
|  |  | PresetLow удаляет выходной сигнал, то есть выход 0 |  |
|  |  | PresetHigh выдает действительное значение, то есть выход 1 |  |
|  |  | KeepMode сохраняет последнее выходное значение |  |

Значение цифрового ввода при неисправности модуля

При неисправности модуля входное значение модуля цифрового ввода может быть предварительно настроено по мере необходимости, вы можете выбрать ввод 0 или сохранение предыдущего входного значения.

Настройка аналогового диапазона

Настройка аналогового диапазона Range Select используется для установки аналогового диапазона, который может быть настроен индивидуально для каждого канала (см. 3.3.4 и 3.3.5 Аналоговые параметры для деталей диапазона).

Фильтрация аналогового входа

- Функция фильтрации аналогового входа

Функция фильтрации аналогового входа Filter, усредняет данные, преобразованные в A/D, чтобы уменьшить влияние флуктуаций входного сигнала из-за шума.

Аналоговый вход выполняет обработку скользящего среднего с заданным количеством A/D преобразований.

- Конфигурация функции фильтрации

Каждый канал может быть сконфигурирован отдельно, диапазон конфигураций: 1~200, по умолчанию 10 раз.

Удаление/удержание аналогового выходного сигнала

Функция удаления/удержания предназначена для модулей с выходными каналами. Эта функция позволяет настроить режим вывода выходного канала модуля не в состоянии OP (остановка работы или отсоединение сетевого кабеля соединителя). Этот параметр поддерживает следующие состояния выхода:

Удаление выхода: Когда связь отключена, выходной канал модуля автоматически удаляет выходной сигнал.

Удержание выхода: Когда связь отключена, выходной канал модуля продолжает выдавать.

Выдает заданное значение: Когда связь отключена, выходной канал модуля выдает заданное значение.

Функция аналогового удаления и удержания поддерживает общую настройку модуля (режим шаблона) и настройку одного канала (одноканальный режим). Любой канал может быть настроен в одноканальном режиме или в режиме шаблона, причем одноканальный режим имеет более высокий приоритет, чем режим шаблона. Конкретный метод настройки показан в таблице ниже, и по умолчанию используется удаление выходных данных модуля в целом.

| Название параметров | Смысл параметров | Смысл значения параметров | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Template Setting | Режим шаблона | Clear всеканальное удаление выхода | Hold |
|  |  | Hold всеканальное удержание выхода |  |
|  |  | Preset всеканальный выход заданного значения |  |
| Channel x Abnormal Output | Конфигурация одноканального удаления/удержания | Follow Template значение режима шаблона, т.е. одноканальный режим не включен | Preset |
|  |  | Clear одноканальное удаление выхода |  |
|  |  | Hold одноканальное удержание выхода |  |
|  |  | Preset одноканальный выход заданного значения |  |
| Channel x Default Value Config | Одноканальное заданное значение | Значение тока/напряжения, соответствующее выходному кодовому значению (Соответствующая таблица диапазона кодовых значений) | 0 |

Примечание: Когда общая настройка модуля (режим шаблона) настроена на Preset, т.е. когда действует предустановленное значение для всеканального выхода, предустановленное значение основано на предустановленном кодовом значении канала 0 в одноканальном предустановленном значении для всеканального выхода.

Аналоговое сохранение питания

Аналоговые параметры поддерживают аномальное отключение питания, все конфигурационные параметры модуля сохраняют функцию, аналоговые модули по умолчанию поддерживают функцию сохранения питания.

Параметры соединителя

Настройки функуции сигнализации

В параметрах модуля соединителя

Выходное управление состоянием остановки PLC

В параметрах модуля соединителя вы можете задать состояние выхода DO (цифровой выход) и DO (аналоговый выход) при остановке PLC. Для получения более подробной информации, ознакомьтесь с таблицей ниже：

| Выходное управление состоянием остановки PLC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметров | Определение значения параметров | Значение по умолчанию |
| Управление состоянием остановки PLC DO | Удержание вывода | Hold |
|  | То есть вывод ясен 0 |  |
|  | То есть вывод настроен 1 |  |
| Управление состоянием остановки PLC AO | Удержание вывода | Hold |
|  | То есть вывод ясен 0 |  |

В данном руководстве TIA Portal V17 используется в качестве примера для ознакомления с методом настройки параметров комбинации SRR8300 соединитель + модуль ввода-вывода. Конкретные шаги приведены в разделе «Настройки параметров» в главе 6.5.1. После завершения изменений рекомендуется снова включить питание.

Функции сигнализации

Общий код неисправности соединителя

| Категория | Серийный номер | Тип ошибки | Код ошибки | Название события | Код события (2#) | Код события (10#) | Код события (16#) | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая ошибка | 2 | Ошибка онлайн-обновления | 1 | Исключение обновления прошивки | 0000000010000001 | 129 | 0x0081 | Попробуйте выполнить повторное обновление, проверьте, нет ли помех в окружающей среде, не слишком ли велика прошивка и т.д. |
|  |  |  | 2 | Прошивка не соответствует текущей модели модуля | 0000000010000010 | 130 | 0x0082 | Проверьте правильность документации, наличие аномалий или помех в модуле и т.д. |
|  | 3 | Ошибка напряжения | 5 | Напряжение на стороне нагрузки не подключено | 0000000011000101 | 197 | 0x00C5 | Определите, подключен ли полевой источник питания |
|  | 6 | Ошибка канала | 4 | Переполнение вверх и вниз канала | 0000000110000100 | 388 | 0x0184 | Проверьте, не выходит ли входной сигнал соответствующего канала за пределы диапазона измерений и не выходит ли выходной сигнал за пределы настраиваемого диапазона |
|  | 7 | Ошибка параметров | 0 | Неправильная настройка параметров | 0000000111000000 | 448 | 0x01C0 | Проверка настроек параметров модуля |
|  | 63 | Ошибка связи | 1 | Не удалось выполнить инициализацию | 0000111111000001 | 4033 | 0x0FC1 | Проверьте, нормально ли подключен модуль |
|  |  |  | 2 | Тайм-аут токена | 0000111111000010 | 4034 | 0x0FC2 | Проверьте модуль на наличие аномалий, помех и т.д. |
|  |  |  | 3 | Модуль работает в автономном режиме | 0000111111000011 | 4035 | 0x0FC3 | Проверьте, не находится ли модуль в сети, нет ли помех и т.д. |
|  |  |  | 4 | Ошибка при анализе данных CRC | 0000111111000100 | 4036 | 0x0FC4 | Проверьте модуль на наличие аномалий, помех и т.д. |

Просмотр кода неисправности

На примере TIA Portal V17, когда во время работы проекта происходит сбой в работе определённого устройства, щёлкните значок гаечного ключа справа от названия устройства в нижней части экрана проекта, чтобы просмотреть подробный диагностический статус и информацию о сигнализации. Как показано на рисунке ниже, появится сообщение о том, что устройство выходит из строя, источник питания отключён, но вы можете проверить, подключён ли источник питания на объекте.

Резервирование циклической сети MRP

Механизм резервирования носителя (Media Redundancy) PROFINET по-прежнему может обеспечить нормальную работу всей системы, когда где-то в сети PROFINET происходит отключение/сбой подключения. Типичное время переконфигурации составляет 200ms, каждая циклическая сеть поддерживает до 50 устройств.

Резервирование носителя достигается путем преобразования топологии линейной сети в топологию циклической сети. В циклической сети с резервированием носителя есть менеджер резервирования, а другие узлы (контроллеры/устройства ввода-вывода profinet) называются резервированными пользователями. когда где-то в сети profinet происходит отключение/сбой подключения, диспетчер резервирования обнаруживает этот сбой и восстанавливает прерванную работу сети, чтобы система могла продолжать работать.

Сетевая структура с резервированием средств обладает следующими преимуществами：

- Структура резервирования значительно повышает доступность оборудования, поскольку выход из строя одного устройства не влияет на связь.

- Необходимые работы по техническому обслуживанию могут быть выполнены без каких-либо временных затрат, поскольку заводу-изготовителю не нужно останавливаться во время процесса технического обслуживания.

- В случае сбоя в работе сети может быть проведена быстрая диагностика сети и устранение неполадок.

- Как только оборудование выйдет из строя, затраты, вызванные остановкой производства, будут снижены.

Настройка правил циклической сети MRP：

- Все точки подключения должны поддерживать протокол MRP, и протокол MRP должен быть включен.

- Следовательно, все устройства должны быть соединены между собой через циклические сетевые порты.

- Все устройства в одной циклической сети принадлежат к одному и тому же домену резервирования.

- Рекомендуется, чтобы к циклической сети можно было подключить до 50 устройств, в противном случае время реорганизации превысит 200 ms.

- Если устройство в циклической сети может использоваться в качестве менеджера резервирования, то другие устройства являются резервными пользователями.

- Все порты-партнеры в цикле имеют одинаковые настройки.

Время восстановления сети MRP составляет 200ms, во время восстановления связь ввода-вывода прерывается. Поэтому, чтобы гарантировать отсутствие сбоев ввода-вывода во время изменения сети, время ожидания устройства ввода-вывода должно быть установлено более чем на 200ms.

Для получения подробной информации о конкретном методе работы функции резервирования носителя, обратитесь к введению в конфигурацию резервирования циклической сети в главе 6.5.2.

Обнаружение аппаратного обеспечения

Модуль поддерживает программное обеспечение Siemens TIA для автоматического сканирования модуля ввода-вывода. Для получения информации о конкретных методах работы, обратитесь к главе 6.5.1, посвященной аппаратному обнаружению и добавлению аппаратного обеспечения.

Приложение для конфигурирования PROFINET-соединителя

Применение в программной среде TIA Portal V17

- Подготовка

- Аппаратная среда

- Подготовка модуля, в этом описании для примера взята топология SRR8300+SRR1016+SRR2116+SRR3214+SRR4034

- Один компьютер с предустановленным программным обеспечением TIA Portal V17

- Рассмотрим PLC Siemens. В качестве примера в этом описании используется Siemens S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC

- Специальные экранированные кабели для

- Один импульсный источник питания

- Файл конфигурации устройства

Для получения файлов конфигурации, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками.

- Конфигурация и подключение аппаратных средств

Следуйте указаниям разделов «4 Установка и демонтаж » и «5 Подключение»

- Требования к IP-адресу компьютера

Установите IP-адрес компьютера и IP-адрес PLC так, чтобы они находились в одном сегменте сети.

- Создать новый проект

- Откройте программное обеспечение TIA Portal V17, нажмите «Создать новый проект» и нажмите клавишу «Создать» после ввода информации, как показано на рисунке ниже.

- Название проекта: настроено пользователем, не может быть заполнено.

- Путь: Проект сохраняет путь, можно оставить по умолчанию.

- Версия: можно оставить по умолчанию.

- Автор: можно сохранить по умолчанию.

- Примечание: настроено пользователем, не может быть заполнено.

- Добавление контроллера PLC

- Нажмите клавишу «Конфигурация устройства», как показано на рисунке ниже.

- Нажмите «Добавить новое устройство», выберите используемую в данный момент модель PLC и нажмите «Добавить», как показано на рисунке ниже. После завершения добавления вы можете увидеть, что PLC был добавлен в экран навигации по устройствам.

- Сканирование соединительного устройства

- Нажмите «Онлайн-доступ-> Обновить доступные устройства» в левом навигационном экране, как показано на рисунке ниже. После завершения обновления отобразится подключенное подчиненное устройство, как показано на рисунке ниже.

- IP-адрес компьютера и PLC должен находиться в одном сегменте интернета, в противном случае, изменив IP-адрес компьютера, повторите вышеперечисленные шаги.

- Добавление GSD файлов конфигурации

- В строке меню выберите «Опции->Управление файлом общего описания станции (GSDML)(D)», как показано на рисунке ниже.

- Нажмите клавишу «Исходный путь», чтобы выбрать папку и проверить, стоит ли статус файла GSD, который вы хотите добавить, «Не установлен». Если он не установлен, нажмите клавишу «Установить». Если он уже установлен, нажмите «Отмена», чтобы пропустить шаг установки, как показано на рисунке ниже.

- Добавление оборудования для проверки аппаратного обеспечения

- Дважды щёлкните «Устройства и сети» на экране навигации слева и выберите PLC в режиме просмотра сети, как показано на рисунке ниже.

- В строке меню выберите «Онлайн-> Обнаружение аппаратного обеспечения-> Устройства PROFINET в сети», как показано на рисунке ниже.

- После того, как выскачет окно обнаружения аппаратного обеспечения, выберите правильный интерфейс PG/PC и нажмите «Начать поиск», как показано на рисунке ниже.

- Обнаружьте соединительное устройство в сети, проверьте его и нажмите «Добавить устройство», как показано на рисунке ниже.

- После успешного добавления соединителя вы можете увидеть значок соединителя в режиме просмотра сети, как показано на рисунке ниже.

- Выберите значок соединителя и переключитесь в режим просмотра устройств. Вы можете видеть, что устройства ввода-вывода в топологии были обнаружены и добавлены, как показано на рисунке ниже.

- Ручное добавление оборудования подчинённой станции

В дополнение к аппаратному методу определения добавляемого аппаратного обеспечения, вы также можете добавлять его вручную. Подробнее описание указано ниже:

- Дважды нажмите «Устройства и сети» на левой панели навигации.

- Нажмите вертикальную клавишу «Каталог аппаратного обеспечения» справа, и каталог отобразится так, как показано на рисунке ниже.

- Выберите «Other field devices -> PROFINET IO -> I/O -> SINSEGYE -> SRR8300», перенесите или дважды щёлкните SRR8300 в «Просмотр сети», как показано на рисунке ниже.

- Переключитесь в режим просмотра сети, нажмите «Не назначено (синий шрифт)» на соединителе, который является подчиненным устройством, и выберите “PLC_1.Интерфейс PROFINET _1", как показано на рисунке ниже.

- После завершения подключения, как показано на рисунке ниже.

- Нажмите на название устройства, чтобы переименовать его, как показано на рисунке ниже.

- Нажмите клавишу «Просмотр устройства», чтобы перейти к обзору устройства соединителя. В разделе «Каталог аппаратного обеспечения» справа добавьте модули по очереди в соответствии с фактической топологией (порядок должен соответствовать фактической топологии, в противном случае коммуникация не пройдет успешно), как показано на рисунке ниже.

- Наименование оборудования

- В режиме просмотра сети щёлкните правой кнопкой мыши линию подключения между PLC и соединителем и выберите «Установить имя устройства», как показано на рисунке ниже.

- Откроется окно «Установить имя устройства PROFINET», как показано на рисунке ниже.

- Выберите PLC по названию устройства, нажмите «Список обновлений» и после завершения обновления выполните действия, показанные на рисунке ниже.

- Проверьте, является ли состояние узла «Подтверждено» в разделе «Доступные узлы в сети»..Если подтверждение не прошло, выберите устройство и нажмите «Установить имя», как показано на рисунке ниже.

- Выберите соединитель по названию устройства, нажмите «Список обновлений» и после обновления установите ему имя таким же образом, как показано на рисунке ниже.

- Проверьте, совпадает ли MAC-адрес на экране модуля с MAC-адресом назначенного имени устройства. Нажмите клавишу «Закрыть».

- Структура конфигурации загрузки

- В режиме просмотра сети выберите PLC. Сначала нажмите клавишу «Компиляция» в строке меню, а затем нажмите клавишу «Загрузка», чтобы загрузить текущую конфигурацию в PLC.

- Во всплывающем интерфейсе «Расширение устройства загрузки», конфигурация показана на рисунке ниже.

- Нажмите на клавишу «Начатаь поиск», как показано на рисунке ниже.

- Один раз нажмите на клавишу «Загрузка», тогда выскачет окно предварительного просмотра загрузки, как показано на рисунке ниже:

- Нажмите клавишу «Загрузка».

- Нажмите клавишу «Завершить».

- Включите устройство снова.

- Передача данных

- Нажмите клавишу «Запустить CPU» в строке меню, а затем нажмите клавишу «Перейти в онлайн». Все значки станут зелеными, подключение пройдет успешно, как показано на рисунке ниже.

- Установка параметров

- В офлайн-режиме откройте «Просмотр сет»”, выберите модуль соединителя, переключитесь в режим просмотра устройства, щёлкните правой кнопкой мыши модуль SRR1016 и нажмите клавишу «Свойства», чтобы просмотреть и настроить параметры модуля, как показано на рисунке ниже.

- На странице свойств SRR1016 нажмите «Параметры модуля», как показано на рисунке ниже. Параметры могут быть сконфигурированы в соответствии с фактическими потребностями использования. После завершения настройки снова загрузите программу в PLC, PLC и модуль будет необходимо включить снова.

- Таким же образом проверьте страницу свойств SRR2116 и нажмите «Параметры модуля», как показано на рисунке ниже. Параметры могут быть сконфигурированы в соответствии с фактическими потребностями использования. После завершения настройки снова загрузите программу в PLC, PLC и модуль будет необходимо включить снова.

- Щёлкните правой кнопкой мыши модуль SRR3214 и нажмите клавишу «Свойства», чтобы просмотреть и настроить параметры модуля, как показано на рисунке ниже.

- На странице свойств SRR3214 нажмите «Параметры модуля», как показано на рисунке ниже. Параметры могут быть сконфигурированы в соответствии с фактическими потребностями использования. После завершения настройки снова загрузите программу в PLC, PLC и модуль будет необходимо включить снова .

- На странице свойств SRR4034 нажмите «Параметры модуля», как показано на рисунке ниже. Параметры могут быть сконфигурированы в соответствии с фактическими потребностями использования. После завершения настройки снова загрузите программу в PLC, PLC и модуль будет необходимо включить снова.

- Щёлкните правой кнопкой мыши значок соединителя в окне просмотра сети и нажмите клавишу «Свойства», чтобы просмотреть и настроить параметры соединителя, как показано на рисунке ниже.

- На странице свойств соединителя нажмите "Параметры модуля”, как показано на рисунке ниже. Независимо от того, включена функция сигнализации или нет, выходное управление PLC остановит состояние AO и DO, эти два параметра можно настроить в соответствии с фактическими потребностями использования. После завершения настройки повторно загрузите программу в PLC, PLC и модуль будет необходимо снова включить.

- Подтверждение функций

- Разверните навигацию по проекту слева, выберите «Таблица мониторинга и обеспечения соблюдения», дважды щёлкните «Добавить новую таблицу мониторинга», и система добавит новую таблицу мониторинга, как показано на рисунке ниже.

- Откройте «Просмотр устройства», чтобы просмотреть адрес канала I (адрес канала входного сигнала) и Q-адрес (адрес канала выходного сигнала) каждого модуля в разделе «Обзор устройства».

Например, можно видеть, что «I-адрес» модуля SRR1016 равен от 1 до 2,  «Q-адрес» модуля SRR2116 равен от 1 до 2, как показано на рисунке ниже.

- Введите адрес входного и выходного каналов в адресную ячейку таблицы мониторинга, например, измените “IB1” на “IB2”, “QB1” на “QB2”, нажмите “Enter”, после того как все данные будут заполнены, нажмите клавишу для отслеживания данных, как показано на рисунке ниже.

- Модуль SRR1016 использует входной канал 0 и канал 1 в качестве примера. Когда входной канал 0 и канал 1 модуля имеют эффективные входные напряжения, их можно увидеть в ячейке контрольного значения таблицы мониторинга; выходной канал SRR2116 можно принудительно перевести в режим управления, изменив контрольное значение, как показано на рисунке ниже.

- Модуль SRR3214 использует канал 0 в качестве примера. Если канал 0 имеет входное напряжение, кодовое значение входного напряжения можно отслеживать в таблице мониторинга. Как показано на рисунке ниже, соответствие между кодовым значением и напряжением подробно описано в разделе 3.3.4 Параметры аналогового напряжения.

- Модуль SRR4034 использует канал 0 в качестве примера. Если вы хотите, чтобы на выводе был канал 0, вы можете ввести значение в ячейку изменённого значения таблицы мониторинга. Соответствие между кодовым значением и током подробно описано в разделе 3.3.5 Параметры аналогового тока. Нажмите «Записать», чтобы увидеть указательную лампу соответствующего канала, как показано на рисунке ниже.

Приложение для конфигурации резервирования циклической сети

- Подготовка

- Аппаратная среда

- Подготовка модуля, в этом описании для примера взята топология SRR8300+SRR8300+SRR8300+SRR8300+SRR8300

- Один компьютер с предустановленным программным обеспечением TIA Portal V17

- Рассмотрим PLC Siemens. В качестве примера в этом описании используется Siemens S7-1500 CPU 1511-1 PN

- Специальные экранированные кабели для

- Один импульсный источник питания

- Файл конфигурации устройства

Для получения файлов конфигурации, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками.

- Конфигурация и подключение аппаратных средств

Следуйте указаниям разделов «4 Установка и демонтаж » и «5 Подключение»

- Требования к IP-адресу компьютера

Установите IP-адрес компьютера и IP-адрес PLC так, чтобы они находились в одном сегменте сети.

- Резервирование циклической сети

- Создайте проект в программном обеспечении TIA Portal V17 и добавьте сетевую топологию PLC+SRR8300+SRR8300+SRR8300+SRR8300 в конфигурацию сети. Шаги по настройке файла и добавлению устройства такие же, как и в главе 6.5.1.

- Создайте конфигурацию топологии в режиме просмотра топологии, подключите два интерфейса каждого устройства из конца в конец и настройте топологию циклической сети, как показано на рисунке ниже.

- Установите имя для каждого устройства (PLC и соединителю) в режиме просмотра сети.

- Установите цикл ввода-вывода для каждого устройства (PLC и соединителя). В качестве примера рассмотрим соединитель. Щелкните правой кнопкой мыши значок соединителя в окне просмотра сети, нажмите клавишу «Свойства», найдите настройку времени ожидания в цикле ввода-вывода и установите время ожидания равным 200ms, как показано на рисунке ниже

- Выделите домен синхронизации в режиме просмотра сети и щелкните сеть домена синхронизации, чтобы перейти к управлению доменом, как показано на рисунке ниже.

- На странице управления доменом MRP назначьте роль MRP и порт циклической сети для каждого устройства. В этом примере PLC настроен как диспетчер, а соединитель - как пользователь, как показано на рисунке ниже.

- После компиляции и загрузки программы войдите в онлайн-режим просмотра топологии, чтобы проверить, нормально ли работает устройство.

- Проверьте функцию диагностического прерывания. Если подключение или порт на порту циклической сети неисправны и циклическая сеть отключена, будет сгенерировано диагностическое прерывание, как показано на рисунке ниже.

- В режиме просмотра топологии при неправильном подключении порта или отказе оборудования можно быстро просмотреть точку отказа.