SRE系列产品使用手册

Ver 1.7

目  录

1. 产品型号	1

2. SRE8200	2

2.1. 电气规格	2

2.2. 接线图	3

2.3. 端子说明	4

2.4. 指示灯说明	4

3. SRE9020	5

3.1. 电气规格	5

3.2. 接线图	6

3.3. 模块说明	7

4. 数字量输入模块	8

4.1. 电气规格	8

4.2. 接线图	9

4.2.1. SRE1016接线图	9

4.2.2. SRE1032接线图	10

4.3. 接口说明	11

4.3.1. SRE1016接线端子说明	11

4.3.2. SRE1032接线端子说明	11

4.4. 指示灯说明	11

4.4.1. SRE1016指示灯说明	11

4.4.2. SRE1032指示灯说明	11

4.5. COE通用参数说明	12

5. 数字量输出模块	13

5.1. 16点数字量输出电气规格	13

5.2. 32点数字量输出电气规格	14

5.3. 接线图	15

5.3.1. SRE2116接线图	15

5.3.2. SRE2216接线图	16

5.3.3. SRE2132接线图	17

5.3.4. SRE2232接线图	18

5.4. 指示灯说明	19

5.4.1. SRE2216/SRE2116指示灯说明	19

5.4.2. SRE2232/SRE2132指示灯说明	19

5.5. COE通用参数说明	20

6. 数字量快速输出模块	21

6.1. 电气规格	21

6.2. 接线图	22

6.2.1. SRE5202接线图	22

6.2.2. SRE5204接线图	23

6.3. 端子说明	24

6.3.1. SRE5202端子说明	24

6.3.2. SRE5204端子说明	24

6.4. 指示灯说明	25

6.4.1. SRE5202指示灯说明	25

6.4.2. SRE5204指示灯说明	25

6.5. 参数说明	26

6.5.1. COE参数说明	26

6.5.2. DC/Oversampling参数说明	27

6.5.3. Codesys/分布式时钟	28

7. 数字量输入输出模块	29

7.1. 电气规格	29

7.2. 接线图	31

7.2.1. SRE1332接线图	31

7.2.2. SRE1432接线图	32

7.3. 指示灯说明	33

7.4. COE通用参数说明	33

8. 模拟量快速采集输入模块	35

8.1. 电气规格	35

8.2. SRE3522模块接线图	36

8.3. 指示灯说明	37

8.4. 端子说明	37

8.5. 参数说明	38

9. 模拟量输入模块	39

9.1. 电气规格	39

9.2. 模块接线图	40

9.2.1. SRE3204接线图	40

9.2.2. SRE3208接线图	41

9.3. 端子说明	42

9.3.1. SRE3204端子说明	42

9.3.2. SRE3208端子说明	42

9.4. 指示灯说明	42

9.5. COE通用参数说明	43

10. 模拟量输出模块	44

10.1. 电气规格	44

10.2. 模块接线图	45

10.2.1. SRE4204接线图	45

10.2.2. SRE4208接线图	46

10.3. 指示灯说明	47

10.4. 端子说明	47

10.4.1. SRE4204端子说明	47

10.4.2. SRE4208端子说明	47

10.5. COE通用参数说明	48

11. 温度测量模块	49

11.1. 热电偶测量模块SRE3284	49

11.1.1. 电气规格	49

11.1.2. 模块接线图	50

11.1.3. 端子说明	51

11.1.4. 指示灯说明	51

11.1.5. COE参数说明	52

11.2. 热电阻测量模块SRE3274	53

11.2.1. 电气规格	53

11.2.2. 模块接线图	54

11.2.3. 端子说明	55

11.2.4. 指示灯说明	55

11.2.5. COE参数说明	56

12. 电源中继模块SRE9001	57

12.1. 电气规格	57

12.2. 模块接线图	58

12.3. 指示灯说明	59

12.4. 端子说明	59

13. 串口模块	60

13.1. 电气规格	60

13.2. 模块接线图	61

13.2.1. SRE6002接线图	61

13.2.2. SRE6004接线图	62

13.3. 指示灯说明	63

13.3.1. SRE6002指示灯说明	63

13.3.2. SRE6004指示灯说明	63

13.4. 模块端子说明	64

13.4.1. SRE6002端子说明	64

13.4.2. SRE6004端子说明	65

13.5. 参数说明	66

13.5.1. COE通用参数说明	66

13.5.2. 参数说明	67

13.6. 组态模块说明	69

13.6.1. Modbus主站组态	69

13.6.2. Modbus从站组态	71

13.6.3. 自由口组态	72

14. 高数计数模块	75

14.1. 电气规格	75

14.2. 接线图	76

14.2.1. SRE5012接线图	76

14.2.2. SRE5034接线图	77

14.3. 指示灯说明	78

14.3.1. SRE5012指示灯说明	78

14.3.2. SRE5034指示灯说明	79

14.4. 模块端子说明	80

14.4.1. SRE5012端子说明	80

14.4.2. SRE5034端子说明	81

14.5. RXPDO参数说明	82

14.6. TXPDO参数说明	83

14.7. 参数配置说明（通道）	84

14.7.1. SRE5012	84

14.7.2. SRE5034	85

14.8. 参数配置说明(Latch)	86

14.8.1. SRE5012	86

14.8.2. SRE5034	86

14.9. 门控输出模式说明	88

14.9.1. 门控输出模式1	88

14.9.2. 门控输出模式2	89

14.9.3. 门控输出模式3	90

14.9.4. 门控输出模式4	91

15. 高速脉冲输出模块SRE5234	92

15.1. 电气规格	92

15.2. 电气接线图	93

15.3. 接线端子说明	94

15.4. 指示灯说明	95

15.5. COE参数说明	96

15.6. PDO参数说明	97

16. 使用示例	99

16.1. SRE8200耦合器与倍福主站通讯使用说明	99

16.1.1. 通信连接	99

16.1.2. 硬件配置	99

16.1.3. 安装XML文件	100

16.1.4. 新建工程与组态	100

16.1.5. 数据监控	102

16.2. SRE2116与TwinCAT3通讯示例	103

16.2.1. 通讯连接	103

16.2.2. 硬件配置	103

16.2.3. 安装XML文件	104

16.2.4. 新建工程与组态	104

16.2.5. 数据监控	105

16.3. SRE3204通讯示例	106

16.3.1. 与TwinCAT3通讯示例	106

16.3.2. 与欧姆龙通讯示例	110

16.4. SRE3522与TwinCAT3通讯示例	115

16.4.1. 通讯连接	115

16.4.2. 硬件配置	115

16.4.3. 安装XML文件	116

16.4.4. 新建工程与组态	116

16.4.5. 数据监控	118

16.5. SRE6004与TwinCAT3通讯示例	119

16.5.1. 通讯连接	119

16.5.2. 硬件配置	119

16.5.3. 安装XML文件	120

16.5.4. 新建工程与组态	120

16.5.5. SRE6004进行Modbus RTU通讯	122

16.5.6. SRE6004进行自由口通讯	127

16.5.7. SRE6004做Modbus从站	131

16.6. SRE5034与TwinCAT3通讯示例	133

16.6.1. 通讯连接	133

16.6.2. 硬件配置	133

16.6.3. 安装XML文件	134

16.6.4. 新建工程与组态	134

16.6.5. 数据监控	136

16.7. SRE5202与TwinCAT3通讯示例	137

16.7.1. 通讯连接	137

16.7.2. 硬件配置	137

16.7.3. 安装XML文件	138

16.7.4. 新建工程与组态	138

16.7.5. 数据监控	140

16.8. SRE5234与TwinCAT3通讯示例	142

16.8.1. 通讯连接	142

16.8.2. 硬件配置	142

16.8.3. 安装XML文件	143

16.8.4. 新建工程与组态	143

16.8.5. 数据监控	145

附录 配置参数说明	146

TwinCAT3 startup功能说明	146

Codesys启动参数设置扩展模块参数说明	148

sysmac studio初始化参数设置功能说明	149

| 手册版本 | 说明 |
| --- | --- |
| V1.0 | 初始版本。 |
| V1.1 | 更新产品，新增SRE1032、SRE2232、SRE2132、SRE1332、SRE1432、SRE3208、SRE4208产品说明。 |
| V1.2 | 新增SRE3522产品说明。 |
| V1.3 | 新增SRE3274、SRE3284产品说明。 |
| V1.4 | 新增SRE9001、SRE6002、SRE6004、SRE5012、SRE5034、SRE5202、SRE5204、SRE9020产品说明。 |
| V1.5 | 新增SRE5234产品说明。 |
| V1.6 | 更新SRE5234 PDO参数、SRE5012门控参数。 |
| V1.7 | 更新SRE5012参数配置。 |

产品型号

SRE系列产品为EtherCAT高性能模块，包括耦合器、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、温度测量模块等，24VDC供电，带模块诊断功能。产品列表如下：

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| SRE8200 | EtherCAT总线、2个RJ45口，高性能背板总线、最多可扩展64个模块。 |
| SRE9020 | ---- |
| SRE1016 | 16通道数字量输入，支持PNP/NPN输入。 |
| SRE1032 | 32通道数字量输入，支持PNP/NPN输入。 |
| SRE1332 | 16通道NPN输入，16通道晶体管NPN型输出。 |
| SRE1432 | 16通道PNP输入，16通道晶体管PNP型输出。 |
| SRE2116 | 16通道数字量输出，晶体管NPN型，额定0VDC(±3V)/0.5A。 |
| SRE2216 | 16通道数字量输出，晶体管PNP型，额定24VDC/0.5A。 |
| SRE2132 | 32通道数字量输出，晶体管NPN型，额定0VDC(±3V)/0.5A，单个模块总计不超过10A。 |
| SRE2232 | 32通道数字量输出，晶体管PNP型，额定24VDC/0.5A，单个模块总计不超过10A。 |
| SRE3522 | 两路模拟量快速采集模块 |
| SRE3204 | 4通道电压/电流输入，16位精度。 |
| SRE3208 | 8通道电压/电流输入，16位精度。 |
| SRE3284 | 4通道热电偶输入模块。 |
| SRE3274 | 4通道热电阻输入模块。 |
| SRE4204 | 4通道电压/电流输出，±10V或0~20mA，16位精度。 |
| SRE4208 | 8通道电压/电流输出，±10V或0~20mA，16位精度。 |
| SRE5012 | 2通道高速计数模块，2组A、B、C计数输入，单端（额定24V最大200KHZ，支持PNP/NPN输入）或差分（5V最大 4MHZ），支持普通计数功能 。 |
| SRE5034 | 4通道高速计数模块，4组A、B、C计数输入，差分（5V最大 4MHZ），支持普通计数功能。 |
| SRE5234 | 高速脉冲输出模块，4轴PTO输出，NPN型单端输出最大400KHZ(5V时)，差分输出最大1MHZ。 |
| SRE6002 | 串口模块，2个RS422/RS232/RS485接口，支持Modbus RTU和自由口协议，波特率最快115.2Kbps。 |
| SRE6004 | 串口模块，4个RS422/RS232/RS485接口，支持Modbus RTU和自由口协议，波特率最快 115.2Kbps。 |
| SRE9001 | 电源中继模块 |

SRE8200

电气规格

| 型号 | SRE8200 模块 |
| --- | --- |
| 产品概述 | 2个RJ45接口，24VDC供电性能稳定、抗干扰性能强 |
| 技术规格 |  |
| 订货号 | SRE8200 |
| 电气接口 | RJ45 |
| 工作电源 | 18~28V DC |
| 是否连接CPU | 否（独立作为从站） |
| 支持协议 | EtherCAT从站 |
| 本体自带IO数量 | 无 |
| 从站设置 |  |
| 地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 |
| 每段最大站数 | 255 |
| 隔离 |  |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 电源到总线 | 有 |
| 显示指示 | 电源+24V绿色灯，BF红色灯，RUN指示灯 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度:5%～90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 48×100×80（mm） |

接线图

图1-2

注：Us为耦合器电源接线端，Up为扩展模块电源接线端。

端子说明

| 接线端子 | 说明 |
| --- | --- |
| Up_24V | 耦合器电源接线端正极 |
| Up_0V | 耦合器电源接线端负极 |
| Us_24V | 扩展模块电源接线端正极 |
| Us_0V | 扩展模块电源接线端负极 |

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 耦合器电源指示灯： 点亮：模块供电正常； 熄灭：模块未供电或者供电异常。 |
| PWR_IO（绿色） | IO电源指示灯： 点亮：IO电源供电正常 熄灭：IO电源未供电或供电异常 |
| BF（红色） | 总线故障指示灯： 常亮：组态错误 熄灭：模块正常 |
| RUN（黄色） | 总线通讯指示灯： 闪烁：模块正常 熄灭：通讯异常 |

SRE9020

电气规格

| 型号 | SRE9020 |
| --- | --- |
| 产品概述 | 1个RJ45接口 |
| 技术规格 |  |
| 订货号 | SRE9020 |
| 电气接口 | RJ45 |
| 工作电源 | 18~28V DC |
| 支持协议 | EtherCAT从站 |
| 本体自带IO数量 | 无 |
| 隔离 |  |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 电源到总线 | 有 |
| 显示指示 | 电源、RUN绿色指示灯 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-10～55°C ；相对湿度:5%～90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 24×100×80（mm） |

接线图

模块说明

模块的网口OUT口用于EtherCAT通讯，连接下一级EtherCAT从站的IN口上，使用SRE9020时需连接在组合的最后一个。

数字量输入模块

高性能数字量输入模块，16/32路数字量输入，NPN/PNP输入、24VDC，带模块诊断功能

电气规格

| 型号 | SRE1016 | SRE1032 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |
| 输入点数 | 16 | 32 |
| 总线5VDC耗电流 | 183mA | 200mA |
| 电缆长度（非屏蔽） | 100m |  |
| 输入特性 | 源型、漏型 |  |
| 允许静态电流 | 1mA |  |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |  |
| 隔离 |  |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |  |
| - 通道间 | 有 |  |
| 显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80 mm | 30×100×80 mm |

接线图

SRE1016接线图

SRE1032接线图

接口说明

SRE1016接线端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| Input1~Input16 | 模块输入端 |
| COM1、COM2 | 输入公共端 |

SRE1032接线端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| Input1~Input32 | 模块输入端 |
| COM1~COM4 | 输入公共端 |

指示灯说明

SRE1016指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块无供电或供电异常 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| I1~I16（绿色） | 数字量输入指示灯，输入通道检测到信号时对应的指示灯点亮。 |

SRE1032指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常 灭：模块无供电或供电异常 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| I1~I32（绿色） | 数字量输入指示灯，输入通道检测到信号时对应的指示灯点亮。 |

COE通用参数说明

可在COE参数中对模块相关参数查看或修改，参数设置断电不保存。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 2002:01 LocalDI | 参数用于设置数字量输入模块，DI延时 None：无延时 1.6ms：DI延时为1.6ms 3.2ms：DI延时为3.2ms 12.8ms：DI延时为12.8ms 20ms：DI延时为20ms 50ms：DI延时为50ms |
| 2003:01 Fliter time | None：无滤波； 1：1ms； 2：2ms； 3：5ms； 4：10ms； 5：20ms； 6：50ms。 |
| 2004:01 Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 |

数字量输出模块

16点数字量输出电气规格

SRE2216/SRE2116数字量输出模块，16通道数字量输出，带模块诊断功能。

| 型号 | SRE2216 | SRE2116 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |
| 输出类型 | PNP型固态MOSFET | NPN型固态MOSFET |
| 输出点数 | 16 |  |
| 总线5VDC耗电流 | 190mA | 175mA |
| 电缆长度（非屏蔽） | 100m |  |
| 输出短接保护 | 有，电子式 |  |
| 最大灯负载 | 5W |  |
| 输出电流“1” | 0.5A |  |
| 漏电流 | ＜1mA |  |
| 开关频率 |  |  |
| - 阻性负载，最大 | 100HZ |  |
| - 感性负载，最大 | 0.5HZ |  |
| - 灯负载，最大 | 10HZ |  |
| - 机械负载，最大 | --- |  |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |  |
| 隔离 |  |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |  |
| - 通道间 | 有 |  |
| 显示指示 | 每通道输出绿色LED显示 |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） |  |

32点数字量输出电气规格

| 型号 | SRE2232 | SRE2132 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |
| 输出类型 | PNP型固态MOSFET | NPN型固态MOSFET |
| 输出点数 | 32 |  |
| 总线5VDC耗电流 | 181mA | 175mA |
| 电缆长度（非屏蔽） | 100m |  |
| 输出短接保护 | 有，电子式 |  |
| 最大灯负载 | 5W |  |
| 输出电流“1” | 0.5A |  |
| 漏电流 | ＜1mA |  |
| 开关频率 |  |  |
| - 阻性负载，最大 | 100HZ |  |
| - 感性负载，最大 | 0.5HZ |  |
| - 灯负载，最大 | 10HZ |  |
| - 机械负载，最大 | --- |  |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |  |
| 隔离 |  |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |  |
| - 通道间 | 有 |  |
| 显示指示 | 每通道输出绿色LED显示 |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×80×100（mm） |  |

接线图

SRE2116接线图

SRE2216接线图

SRE2132接线图

SRE2232接线图

指示灯说明

SRE2216/SRE2116指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块供电指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块无供电； |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| LED1~LED16（绿色） | 数字量输出指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。 |

SRE2232/SRE2132指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块供电指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块无供电； |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| LED1~LED32（绿色） | 数字量输出指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。 |

COE通用参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置（此设置断电不保存）： 0：输出保持50ms后清除； 1：输出保持； 2：输出保持10ms后清除； 3：输出保持20ms后清除； 4：输出保持100ms后清除； 5：输出保持500ms后清除； 6：输出立即清除； |
| 2004:01 Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 Bit1：预留； Bit2： 1：DO短路或者过流； 0：正常。 |

数字量快速输出模块

SRE5202/SRE5204数字量快速输出模块，带DC分布时钟和超采样功能，最大输出频率为1MHz，2/4通道输出，晶体管 PNP型，额定24VDC/0.5A，模块诊断功能。

电气规格

| 型号 | SRE5202 | SRE5204 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |
| 额定供电电压 | 24V DC |  |
| 总线5VDC耗电流 | 165mA | 165mA |
| 负载类型 | 电阻式负载、电感式负载、灯类负载 |  |
| 超采样系数 | n = 循环时间的整数倍，1…1000 |  |
| 分布式时钟 | << 1 µs |  |
| 最大输出电流 | 每通道 0.5 A（短路保护） |  |
| 开关时间 | TON：< 1 µs，TOFF：< 1 µs |  |
| 最大频率 | 1MHz |  |
| 24V耗电流 | / |  |
| 数字量输出特性 |  |  |
| 输出点数 | 2 | 4 |
| 输出类型 | 晶体管PNP输出 |  |
| 隔离 |  |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |  |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） |  |

接线图

SRE5202接线图

SRE5204接线图

端子说明

SRE5202端子说明

| 接线端子 | 说明 |
| --- | --- |
| Output1 | 数字量输出通道1 |
| Output2 | 数字量输出通道2 |
| 24V | 传感器供电电源正极 |
| 0V | 传感器供电电源负极 |
| PE | 屏蔽线 |

SRE5204端子说明

| 接线端子 | 说明 |
| --- | --- |
| Output1 | 数字量输出通道1 |
| Output2 | 数字量输出通道2 |
| Output3 | 数字量输出通道3 |
| Output4 | 数字量输出通道4 |
| 24V | 传感器供电电源正极 |
| 0V | 传感器供电电源负极 |
| PE | 屏蔽线 |

指示灯说明

SRE5202指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| LED1 | Output1输出指示灯 亮：Output1正在输出 灭：Output1没有输出 |
| LED2 | Output2输出指示灯 亮：Output2正在输出 灭：Output2没有输出 |

SRE5204指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| LED1 | Output1输出指示灯 亮：Output1正在输出 灭：Output1没有输出 |
| LED2 | Output2输出指示灯 亮：Output2正在输出 灭：Output2没有输出 |
| LED3 | Output3输出指示灯 亮：Output3正在输出 灭：Output3没有输出 |
| LED4 | Output4输出指示灯 亮：Output4正在输出 灭：Output4没有输出 |

参数说明

COE参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置（此设置断电不保存）： 0：输出保持50ms后清除； 1：输出保持； 2：输出保持10ms后清除； 3：输出保持20ms后清除； 4：输出保持100ms后清除； 5：输出保持500ms后清除； 6：输出立即清除； |

DC/Oversampling参数说明

参数设置后刷新生效

| 参数 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| Operation Mode： | 使用通道数选择： 2 Channels（Byte）：选择使用两个通道，Byte类型 2 Channels（Bit）：选择使用两个通道，Bit类型 1 Channels（Byte）：选择使用一个通道，Byte类型（第一通道） 1 Channels（Bit）：选择使用一个通道，Bit类型（第一通道） 注：当使用SRE5204模块时，选择1 Channels，使用前两个通道，选择2 Channels，使用全部通道 |  |
| Sync Unit Cycle Time (us)： | 周期时间，由EtherCAT设定周期时间决定 |  |
| Oversampling Factor: | 1，2，4，5，8，10，16，20，25，32，40，50，64，80，100，125，128; | （Bit类型）的采样数据 |
|  | 8(1*8)，16(2*8)，32(4*8)，40(5*8)，64(8*8)，80(10*8)，128(16*8)，160(20*8)，200(25*8) | （Byte类型）的采样数据 |
| Sample Cycle Time (us)： | 采样周期，由EtherCAT设定周期时间与采样数关系决定 |  |

Codesys/分布式时钟

（当使用SRE5204模块时，选择1 Channels，使用前两个通道，选择2 Channels，使用全部通道）

| Operation Mode |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 Ch. - X times oversampling | X:2，3，4，5，8，10，16，20，40，50，100，200，400，1000 | 通道1（bit类型）的采样数据 |
| 2 Ch. - X times oversampling | X:2，3，4，5，8，10，16，20，40，50，100，200，400，1000 | 通道1、2（bit类型）的采样数据 |

数字量输入输出模块

电气规格

SRE数字量输入输出模块，16路数字量输入，16路数字量输出，NPN/PNP型，模块带诊断功能。

| 型号 | SRE1332 |  | SRE1432 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |  |
| 总线5VDC耗电流 | 205mA | 200mA |  |
| 输入特性 |  |  |  |
| 输入点数 | 16 |  |  |
| - 额度值 | 24V DC |  |  |
| - “0”信号 | 最大5V DC，1mA |  |  |
| - “1”信号 | 最小15V DC，2.5mA |  |  |
| 输入特性 | 漏型 | 源型 |  |
| 允许静态电流 | 1mA |  |  |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |  |  |
| 电缆长度（非屏蔽） | 最长300m |  |  |
| 电缆长度（屏蔽） | 最长500m |  |  |
| 输出 |  |  |  |
| 输出类型 | NPN型固态MOSFET | PNP型固态MOSFET |  |
| 输出点数 | 16 |  |  |
| 电缆长度（非屏蔽） | 最长300m |  |  |
| 电缆长度（屏蔽） | 最长500m |  |  |
| 输出短接保护 | 有，电子式 |  |  |
| 最大灯负载 | 5W |  |  |
| 输出电流“1” | 0.5A |  |  |
| 漏电流 | ＜1mA |  |  |
| 触点机械寿命 | --- |  |  |
| 触点电气寿命（额定负载） | --- |  |  |
| 开关频率 |  |  |  |
| - 阻性负载，最大 | 100HZ |  |  |
| - 感性负载，最大 | 0.5HZ |  |  |
| - 灯负载，最大 | 10HZ |  |  |
| - 机械负载，最大 | --- |  |  |
| 绝缘测试电压 | 500V DC |  |  |
| 隔离 |  |  |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |  |  |
| - 通道间 | 有 |  |  |
| 显示指示 | 每通道输出绿色LED显示 |  |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |  |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×100×80（mm） |  |  |

接线图

SRE1332接线图

SRE1432接线图

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块无供电； |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| I1~I16（绿色） | 数字量输入指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。 |
| Q1~Q16（绿色） | 数字量输出指示灯，检测到信号时对应的指示灯点亮。 |

COE通用参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置： 0：输出保持50ms后清除； 1：输出保持； 2：输出保持10ms之后清除； 3：输出保持20ms后清除； 4：输出保持100ms后清除； 5：输出保持500ms后清除； 6：输出立即清除； |
| 2002:01 LocalDI | 参数用于设置数字量输入模块，DI延时 None：无延时 1.6ms：DI延时为1.6ms 3.2ms：DI延时为3.2ms 12.8ms：DI延时为12.8ms 20ms：DI延时为20ms 50ms：DI延时为50ms |
| 2003:01 Fliter time | None：无滤波； 1：1ms； 2：2ms； 3：5ms； 4：10ms； 5：20ms； 6：50ms。 |
| 2004:01 Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 Bit1：预留； Bit2： 1：DO短路或者过流； 0：正常。 |

模拟量快速采集输入模块

SRE3522两路模拟量快速采集模块，不支持欧姆龙平台。

电气规格

| 型号 | SRE3522 |
| --- | --- |
| 技术规格 |  |
| 电源电压 | 18~28V DC |
| 总线5VDC耗电流 | 187mA |
| 输入通道数 | 2 |
| 采集类型 | 电压 |
| 量程 |  |
| 电压 | -10V-10V |
| 数据字 |  |
| 双极性 | -32000~32000 |
| 分辨率 | 16位 |
| 输入类型 | 差分输入 |
| 采样类型 | 同时 |
| 超采样系数 | n = 1...100 可选（最大 100 ksamples/s） |
| 最大采样率 | 最大 10 µs/100 ksps（每通道，同步） |
| 隔离 |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 分布式时钟 | 支持 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合EN 60068-2-6/EN 60068-2-27标准 |
| 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准 |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80 mm |

SRE3522模块接线图

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或模块未供电 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |

端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| A+,A- | CH0采集电压输入端 |
| B+,B- | CH1采集电压输入端 |

参数说明

信号超采样周期是：Sample Cycle Time = Sync Unit Cycle Time/Oversampling Factor，且采样周期最小为10us，进行采样。例：总线周期时间为1000us，采样次数为100次，那么采样周期为10us。每过10us采样一个值，需执行100次，这些数据在下一个总线周期中累积并传输。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Operation Mode： | 使用通道数选择： 2 Channels：选择使用两个通道 1 Channel：选择使用一个通道（第一通道） |
| Sync Unit Cycle Time (us)： | 周期时间，由EtherCAT设定周期时间决定 |
| Oversampling Factor: | 超采样参数：每个周期采样次数，最大可以采集100次 1：1 2：2 3：4 4：5 5：8 6：10 7：16 8：20 9：25 10：32 11：40 12：50 13：64 14：80 15：100 |
| Sample Cycle Time (us): | 采样周期，由EtherCAT设定周期时间与采样数关系决定 |

模拟量输入模块

电气规格

高性能模拟量输入模块，16位精度，4/8通道电压/电流输入，带模块诊断功能。

| 型号 | SRE3204 | SRE3208 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |
| 电源电压 | 18~28V DC |  |
| 总线5VDC耗电流 | 160mA | 165mA |
| 输入通道数 | 4 | 8 |
| 输入类型 | 电压/电流 |  |
| 量程 |  |  |
| 电压（单极性） | 0-10V |  |
| 电压（双极性） | -10V-10V |  |
| 电流 | 0~20mA |  |
| 数据字 |  |  |
| 单极性 | 0~32000 |  |
| 双极性 | -32000~32000 |  |
| 隔离 |  |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |  |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80 mm | 30×100×80 mm |

模块接线图

SRE3204接线图

注：A+、A-为电压信号输入通道，AI+、AI-电流信号输入通道，如果CH0需要接电压信号，就接A+和A-端子；如果CH0需要接电流信号，就接AI+和AI-端子；这两个通道都为CH0，占用相同的数据地址，因此只能选用其中的一种来使用，不可同时接入，其他的输入通道也是此规则。图上接线仅为示例，具体使用可根据自己所需连接。

SRE3208接线图

注：A+、A-为电压信号输入通道，AI+、AI-电流信号输入通道，如果CH0需要接电压信号，就接A+和A-端子；如果CH0需要接电流信号，就接AI+和AI-端子；这两个通道都为CH0，占用相同的数据地址，因此只能选用其中的一种来使用，不可同时接入，其他的输入通道也是此规则。图上接线仅为示例，具体使用可根据自己所需连接。

端子说明

SRE3204端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| A+,A- | CH0电压输入端 |
| AI+,AI- | CH0电流输入端 |
| B+,B- | CH1电压输入端 |
| BI+,BI- | CH1电流输入端 |
| C+,C- | CH2电压输入端 |
| CI+,CI- | CH2电流输入端 |
| D+,D- | CH3电压输入端 |
| DI+,DI- | CH3电流输入端 |

SRE3208端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| A+,A- | CH0电压输入端 |
| AI+,AI- | CH0电流输入端 |
| B+,B- | CH1电压输入端 |
| BI+,BI- | CH1电流输入端 |
| C+,C- | CH2电压输入端 |
| CI+,CI- | CH2电流输入端 |
| ........ | ............ |
| ........... | ............ |
| H+,H- | CH7电压输入端 |
| HI+,HI- | CH7电流输入端 |

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块无供电； |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |

COE通用参数说明

配置参数不会同步到Startup中，断电或热插拔后配置参数不保存。

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2004:01 | Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 |
| 2005:01 | Channel Num | 0：使能4个通道； 1：使能前1个通道； 2：使能前2个通道； |
| 2005:02 | Channel Time | 通道更新时间： 0：400us； 1：lms； 2：2ms； 3：5ms； 4：10ms； 5：20ms； |
| 2005:03 | Channel Type | 每BIT对应一个通道：例如 Bit0：对应 CH0； Bit1：对应 CH1； ........ 设置检测值： 0：电压±10V； 1：电流0-20mA； |

模拟量输出模块

电气规格

SRE4204模拟量输出模块，4通道电压或电流，±10V或0~20mA，模块诊断功能，16位精度，35mm导轨安装。

| 型号 | SRE4204 | SRE4208 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压 | 18~28V DC |  |
| 总线5VDC耗电流 | 170mA | 170mA |
| 输出通道数 | 4 | 8 |
| 量程 |  |  |
| 电压（单极性） | 0~10V |  |
| 电压（双极性） | -10~10V |  |
| 电流 | 0~20mA |  |
| 电压 | -32000~32000，满量程 |  |
| 电流 | 0~32000，满量程 |  |
| 隔离 |  |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |  |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80 mm | 30×100×80 mm |

模块接线图

SRE4204接线图

SRE4208接线图

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：模块无供电； |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |

端子说明

SRE4204端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| V0，M0 | CH0电压输出端 |
| I0，M0 | CH0电流输出端 |
| V1，M1 | CH1电压输出端 |
| I1，M1 | CH1电流输出端 |
| V2，M2 | CH2电压输出端 |
| I2，M2 | CH2电流输出端 |
| V3，M3 | CH3电压输出端 |
| I3，M3 | CH3电流输出端 |

SRE4208端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| V0，M0 | CH0电压输出端 |
| I0，M0 | CH0电流输出端 |
| V1，M1 | CH1电压输出端 |
| I1，M1 | CH1电流输出端 |
| V2，M2 | CH2电压输出端 |
| I2，M2 | CH2电流输出端 |
| V3，M3 | CH3电压输出端 |
| I3，M3 | CH3电流输出端 |
| V4，M4 | CH4电压输出端 |
| I4，M4 | CH4电流输出端 |
| V5，M5 | CH5电压输出端 |
| I5，M5 | CH5电流输出端 |
| V6，M6 | CH6电压输出端 |
| I6，M6 | CH6电流输出端 |
| V7，M7 | CH7电压输出端 |
| I7，M7 | CH7电流输出端 |

COE通用参数说明

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2001:01 | EtherCATBusErrOutputEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置： 0：输出保持50ms后清除； 1：输出保持； 2：输出保持10ms之后清除； 3：输出保持20ms后清除； 4：输出保持100ms后清除； 5：输出保持500ms后清除； 6：输出立即清除； |
| 2004:01 | Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 |
| 2005:01 | Channel Type | 每BIT对应一个通道：例如 Bit0：对应 CH0； Bit1：对应 CH1； ........ 设置通道量程配置： 0：±10V 1：0-20mA/0-10V |

温度测量模块

热电偶测量模块SRE3284

电气规格

| 型号 | SRE3284 |
| --- | --- |
| 技术规格 |  |
| 输入点数 | 4 |
| 输入类型 | 热电偶 |
| 供电极性保护 | 支持 |
| 工作电压 | 24VDC（允许电压范围18VDC~28VDC） |
| 总线5VDC耗电流 | 165mA |
| 输入范围 | 热电偶类型（任选一个）：S/T/R/E/N/K/J; 电压范围：±80mV |
| 测量原理 | Sigma -Delta |
| 分辨率 |  |
| 温度 | 0.1℃/0.1℉ |
| 电压 | 15位+符号位 |
| 共模抑制 | 85dB，DC-50HZ/60HZ/400HZ |
| 导线长度 | 补偿导线最长30m |
| 导线回路电阻 | 最大为20Ω |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ |
| 基本误差 | ≤0.1%FS |
| 一致性 | 0.05%FS |
| 冷端误差 | ±1.5℃ |
| 隔离 |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |
| - 电源与总线之间 | 有 |
| - 通道与电源之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源、RUN绿色指示灯 |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） |

模块接线图

端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| A+ A- | CH0 热电偶输入端 |
| B+ B- | CH1 热电偶输入端 |
| C+ C- | CH2 热电偶输入端 |
| D+ D- | CH3 热电偶输入端 |
| NTC+ NTC- | 外部NTC补偿 |

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| S1（红色） | 通道断线检测灯： 闪烁：CH0采样值处于超量程或者断线状态。 熄灭：CH0采样值检测值处于正常范围内。 |
| ...... | ...... |
| S4（红色） | 通道断线检测灯： 闪烁：CH3采样值处于超量程或者断线状态。 熄灭：CH3采样值处于正常范围内。 |

COE参数说明

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2004:01 | Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 |
| 2005:01 | Channel_Type | 配置通道热电偶类型，分8种类型： 0：J； 1：K； 2：T； 3：E； 4：R； 5：S； 6：N； 7：+/-80MV； |
| 2005:02 | cali_depth | 滤波等级： 0：Hight：强滤波； 1：Normal：正常滤波； 2：None：无滤波； |
| 2005:03 | TC_no_compensate | 是否进行冷端补偿： 0：是； 1：否； |
| 2005:04 | Meth_compensate | 温度补偿方式： 0：none：内部补偿； 1：outside as NTC：外部NTC补偿； |

热电阻测量模块SRE3274

电气规格

| 型号 | SRE3274 |
| --- | --- |
| 技术规格 |  |
| 输入点数 | 4 |
| 输入类型 | 热电阻 |
| 供电极性保护 | 支持 |
| 最大可持续电压 | 30V DC |
| 总线5VDC耗电流 | 165mA |
| 输入范围 | 热电阻类型（任选一种）： Pt-100Ω,1000Ω(α=3850PPM,3920PPM, 3850.55PPM,3916PPM,3902PM) ; Ni-100Ω,1000Ω(α=6720PPM,6178PPM) ; |
| 测量原理 | Sigma -Delta |
| 数据字 | -32768~+32767 |
| 分辨率 |  |
| 温度 | 0.1℃/0.1℉ |
| 电压 | --- |
| 电阻 | 15位+符号位 |
| 测量转换时间 | 小于400ms |
| 共模抑制 | 大于125dB，AC120V |
| 电缆长度（补偿导线） | 最长30m |
| 导线回路电阻 | 最大为100Ω |
| 输入阻抗 | ≥1MΩ |
| 基本误差 | ≤0.1%FS |
| 一致性 | 0.05%FS |
| 冷端误差 | --- |
| 隔离 |  |
| - 通道与总线之间 | 有 |
| - 电源与总线之间 | 有 |
| - 通道与电源之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80 mm |

模块接线图

端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| A+,A-,a- | CH0 热电阻输入端 |
| B+,B-,b- | CH1 热电阻输入端 |
| C+,C-,c- | CH2 热电阻输入端 |
| D+,D-,d- | CH3 热电阻输入端 |

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| S1（红色） | 通道断线检测灯： 闪烁：CH0采样值处于超量程或者断线状态。 熄灭：CH0采样值检测值处于正常范围内。 |
| ...... | ...... |
| S4（红色） | 通道断线检测灯： 闪烁：CH3采样值处于超量程或者断线状态。 熄灭：CH3采样值处于正常范围内。 |

COE参数说明

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2004:01 | Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 |
| 2005:01 | RTD_Ttype | 热电阻类型： 0：100Ω Pt 0.003850(Default) 1：1000Ω Pt 0.003850 2：100Ω Pt 0.003920 3：1000Ω Pt 0.003920 4：100Ω Pt 0.00385055 5：1000Ω Pt 0.00385055 6：100Ω Pt 0.003916 7：1000Ω Pt 0.003916 8：100Ω Pt 0.003902 9：1000Ω Pt 0.003902 11：100Ω Ni 0.006720 12：1000Ω Ni 0.006720 13：100Ω Ni 0.006178 14：1000Ω Ni 0.006178 |
| 2005:01 | Red_led_en | 断线检测报警： Bit0：LED indicate Ch1： Bit1：LED indicate Ch2： Bit2：LED indicate Ch3： Bit3：LED indicate Ch4： 定义： 0：开启断线检测报警 1：关闭断线检测报警 |

电源中继模块SRE9001

SRE电源中继模块，24VDC电源中继，同时也是5VDC隔离总线电源中继，无系统诊断、报警功能，不占用槽号。

电气规格

| 型号 | SRE9001 |
| --- | --- |
| 电源规格 |  |
| 输入电源电压 | 24VDC(±20%) |
| 输出系统电压 | 5VDC±3% （扩展模块供电） |
| 输出系统电流 | 10A |
| 认证 | CE |
| 物理特性 |  |
| 工作温度 | 工作环境温度：-20~60℃，相对湿度：5%~90%（无凝露） |
| 存储温度 | -25~+85℃ |
| 相对湿度 | 95%，无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
| 占用槽位 | 不占用 |
| 系统诊断和报警 | 不支持 |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） |

模块接线图

指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| 24V（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电 |
| 5V（绿色） | 总线源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常或未供电 |

端子说明

| 端子 | 说明 |
| --- | --- |
| Us 24V | 系统电源正极 |
| Us 0V | 系统电源负极 |
| Up 24V | IO通道电源正极 |
| Up 0V | IO 通道电源负极 |
| PE | 接地 |

串口模块

SRE6002/SRE6004串口通信模块，支持高速总线，本体自带2个/4个串口，串口支持全双工（RS422/RS232）和半双工（RS485）模式；每个串口都可独立支持Modbus-RTU 主从站和自由口协议。

电气规格

| 型号 | SRE6002 | SRE6004 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |
| 总线5VDC耗电流 | 170mA | 170mA |
| 接口 | 2个RS422/RS232/RS485接口 | 4个RS422/RS232/RS485接口 |
| 串口支持协议 | Modbus-RTU主站、从站，自由口协议 |  |
| 数据传输速率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps |  |
| 校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 |  |
| 停止位 | 1、2 |  |
| 数据位 | 7、8 |  |
| 总线5V DC耗电流 | <70mA |  |
| 分布式时钟 | 不支持 |  |
| 隔离 |  |  |
| 通道与总线之间 | 有 |  |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |  |
| 工作环境温度 | 工作环境温度：-20～55℃，相对湿度：5%～90%（无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 15×100×80（mm） | 30×100×80（mm） |

模块接线图

SRE6002接线图

注：一个通道同时仅支持接入一种串口类型，图中接线仅为示例，具体接线方式根据实际使用进行连接。

SRE6004接线图

注：一个通道同时仅支持接入一种串口类型，图中接线仅为示例，具体接线方式根据实际使用进行连接。

指示灯说明

SRE6002指示灯说明

| 指示灯 | 含义 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：未供电或者供电异常 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| RX1/TX1 | COM1串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX2/TX2 | COM2串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |

SRE6004指示灯说明

| 指示灯 | 含义 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：模块供电正常； 灭：未供电或者供电异常 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| RX1/TX1 | COM1串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX2/TX2 | COM2串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX3/TX3 | COM3串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX4/TX4 | COM4串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |

模块端子说明

SRE6002端子说明

| 端子 | 端子说明 |  |
| --- | --- | --- |
| R1+/A1 | COM1串口RS422信号接收+ | COM1串口RS485信号接收A+ |
| T1+ | COM1串口RS422信号发送+ |  |
| R1-/B1 | COM1串口RS422信号接收- | COM1串口RS485信号接收B- |
| T1- | COM1串口RS422信号发送- |  |
| R1 | COM1串口RS232信号接收 |  |
| T1 | COM1串口RS232信号发送 |  |
| GND | COM1串口RS232信号GND |  |
| PE | 大地 |  |
| R2+/A2 | COM2串口RS422信号接收+ | COM2串口RS485信号接收A+ |
| T1+ | COM2串口RS422信号发送+ |  |
| R2-/B2 | COM2串口RS422信号接收- | COM2串口RS485信号接收B- |
| T2- | COM2串口RS422信号发送- |  |
| R2 | COM2串口RS232信号接收 |  |
| T2 | COM2串口RS232信号发送 |  |
| GND | COM2串口RS232信号GND |  |
| PE | 大地 |  |

SRE6004端子说明

| 端子 | 端子说明 |  |
| --- | --- | --- |
| R1+/A1 | COM1串口RS422信号接收+ | COM1串口RS485信号接收A+ |
| T1+ | COM1串口RS422信号发送+ |  |
| R1-/B1 | COM1串口RS422信号接收- | COM1串口RS485信号接收B- |
| T1- | COM1串口RS422信号发送- |  |
| R1 | COM1串口RS232信号接收 |  |
| T1 | COM1串口RS232信号发送 |  |
| GND | COM1串口RS232信号GND |  |
| PE | 大地 |  |
| R2+/A2 | COM2串口RS422信号接收+ | COM2串口RS485信号接收A+ |
| T1+ | COM2串口RS422信号发送+ |  |
| R2-/B2 | COM2串口RS422信号接收- | COM2串口RS485信号接收B- |
| T2- | COM2串口RS422信号发送- |  |
| R2 | COM2串口RS232信号接收 |  |
| T2 | COM2串口RS232信号发送 |  |
| GND | COM2串口RS232信号GND |  |
| PE | 大地 |  |
| R3+/A3 | COM3串口RS422信号接收+ | COM3串口RS485信号接收A+ |
| T3+ | COM3串口RS422信号发送+ |  |
| R3-/B3 | COM3串口RS422信号接收- | COM3串口RS485信号接收B- |
| T3- | COM3串口RS422信号发送- |  |
| R3 | COM3串口RS232信号接收 |  |
| T3 | COM3串口RS232信号发送 |  |
| GND | COM3串口RS232信号GND |  |
| PE | 大地 |  |
| R4+/A4 | COM4串口RS422信号接收+ | COM4串口RS485信号接收A+ |
| T4+ | COM4串口RS422信号发送+ |  |
| R4-/B4 | COM4串口RS422信号接收- | COM4串口RS485信号接收B- |
| T4- | COM4串口RS422信号发送- |  |
| R4 | COM4串口RS232信号接收 |  |
| T4 | COM4串口RS232信号发送 |  |
| GND | COM4串口RS232信号GND |  |
| PE | 大地 |  |

参数说明

COE通用参数说明

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 2001:01 EtherCATBusErrCOMEN | 参数用于设置模块通讯断开后，设置COM能否正常收发数据： 0：ECT掉线后COM不能正常收发数据； 1：ECT掉线后COM能正常收发数据； |

参数说明

SRE6002/SRE6004分别为2个串口和4个串口模块，参数说明相同，以下以SRE6004举例说明，SRE6002可参考进行配置使用，所有参数更改后立刻生效，不需断电重启，如下图：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Duplex Mode | 0：全双工（RS232/RS422） 1：半双工（RS485） |
| Baudrate | 波特率： 0：1200 1：2400 2：4800 3：9600 4：19200 5：38400 6：57600 7：115200 |
| Data Bit | 数据位： 0：8位 1：7位 |
| Stop Bit | 停止位： 0：1位 1：2位 |
| Parity Bit | 奇偶校验位： 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验 |
| ReceiveTimeout | 串口接收超时：5-200(单位：ms ) 超范围按范围算,例如：超过200则按200算。 |
| Modbus Master ResponseTimeout | Modbus RTU主站模式响应超时 从站超过设定时间没有响应，则判断通讯超时； 5-5000(单位:ms ) 超范围按范围算，例如：超过5000则按5000算。 |
| Modbus Master Scan Time | Modbus RTU主站模式轮询时间 MBS主站模式下，一条完成指令到下一指令的间隔时间；单位：ms。 |

组态模块说明

每个串口可独立配置为Modbus主站、Modbus从站、自由口；Modbus主站最大可配置32个模块，Modbus从站最大可配置1个模块，自由口最大可配置1个模块。

Modbus主站组态

在Slot里面，选择对应串口的模块，添加想要组态的模块，如在串口1添加”Read 32 Words 4xxxx”，每个串口在分配合理的情况下最多可组态32个模块，如下图：

组态好以后，添加刷新IO，即可OP，如下图：

| State | 模块状态： 1：通讯正常 2：通讯超时 3：CRC错误 4：功能码或者地址错误 |
| --- | --- |
| Output Data | 输出地址：Output Data 1~Output Data x |
| Slave ID | 要访问的从站的ID |
| Addr | 要访问的Modbus的地址 |

| Input Data | 输入地址：Input Data 1~Input Data x |
| --- | --- |
| State | 模块状态： 1：通讯正常 2：通讯超时 3：CRC错误 4：功能码或者地址错误 |
| Slave ID | 要访问的从站的ID |
| Addr | 要访问的Modbus的地址 |

Modbus从站组态

在Slot里面，选择对应串口的模块，添加想要组态的从站模块，每个串口最多可组态1个模块，组态大于1个则无法OP，如下图：

组态好以后，添加刷新IO，即可OP，如下图：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| Input Datas： | Input Data 1~Input Data x 允许Modbus RTU主站写的数据区，起始地址为40256 |
| Output Datas： | Output Data 1~Output Data x 允许Modbus RTU主站读的数据区，起始地址为40001 |
| Slave ID： | 本地从站的ID |

自由口组态

在Slot里面，选择对应串口的模块，添加，每个串口最多可组态1个模块，组态大于1个则无法OP，如下图：

输入参数说明：

| Status状态字含义 | Transmit Done：当前帧数据发送完成； |
| --- | --- |
|  | Receive request：有新的数据接收； |
|  | Init accepted：串口重新初始化完成； |
|  | SndBuffer full：发送帧长度超过1024； |
|  | PutData Done：将发送数据写入到发送缓存完成； |
|  | Input length：当前数据的接收长度； |
|  | Total input length：数据帧的总长度； |
| Data In 0~Data In 31 | 接收数据缓冲区。 |

输出参数说明：

| Ctrl控制字含义 | Transmit request：发送请求； |
| --- | --- |
|  | Receive accepted：数据已接收； |
|  | Init request：重新初始化串口； |
|  | Put data：将发送数据写入到发送缓存； |
|  | Output length：发送数据帧的总长度； |
| Data Out 0~Data Out 31 | 发送数据缓冲区。 |

进行自由口通讯时，接收或者发送数据前建议先把串口进行初始化，串口初始化成功后需要把初始化控制字Init request置0，否则串口不能正常收发数据。

发送数据：

（1）初始化串口，COM1控制字Init request置1，COM1状态字Init accepted显示为1时则初始化完成。

（2）设置发送数据长度，COM1控制字Output length写入40。

（3）把要发送的数据1~32依次写入到Output1~Output32（每次最大只能把32个字节的数据写到发送缓存区中，如果发送的数据长度大于32个字节时则需要分批次把数据写到发送缓存区，然后再把数据一次性发送出去，例如：发送40个字节的数据，分2次写入到发送缓存区中，然后一次性把40个字节发送出去）

（4）将COM1控制字Transmit request置1，同时将控制字Put data置1；

（5）读取COM1状态字PutData Done，当PutData Done为1时，32字节已经成功写入发送缓存，将控制字Put data置0；

（6）把33~40数据写入Output1~Output8，然后把控制字Put data置1。

（7）当COM1状态字Transmit Done为1时，当前数据帧发送成功，将控制字Transmit request、Put data置0；完成当前帧发送。

接收数据：

（1）当模块接收数据时，COM2状态字Receive request为1，Input length为32表示当前可接收数据为32，Total input length总长度显示为40；

（2）读取Input1~Input32便可读取前32字节，将COM2控制字Receive accepted置1，此时读取COM2状态字Receive request为0的时候，将COM2控制字Receive accepted置0，置0后COM2状态字Receive request显示为1，Input length显示为8，表示有8个字节数据要接收；

（3）此时读取Input1~Input8便读取后8个字节，读取完以后把COM2控制字Receive accepted置1再置0，置0后COM1状态字Receive request显示为1；当前数据帧接收完成。

高数计数模块

SRE5012/SRE5034高性能高速计数模块，2/4通道计数输入，支持4路锁存功能，支持普通计数功能。

电气规格

| 型号 | SRE5012 | SRE5034 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |
| 高速计数通道 | 2通道（A、B、C）单端输入最大200KHZ（支持额定电压5VDC、24VDC）； 差分最大4MHZ，额定电压5VDC | 4通道（A、B、C），差分最大4MHZ，额定电压5VDC |
| 总线5VDC耗电流 | 200mA | 200mA |
| 高速计数器输入特性 | 单端（额定24V最大200KHZ）、差分（5V最大4MHZ） | 差分（5V最大4MHZ） |
| Latch输入特性 | 单端输入，24V |  |
| 门控信号输出 | 2DO，NPN型 | 4DO，NPN型 |
| 分布式时钟 | 支持 |  |
| 隔离 |  |  |
| 通道与总线之间 | 有 |  |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |  |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |  |
| 工作环境 | 工作环境温度：-20~60℃ ；相对湿度:5%～90%（无凝露） |  |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×80×100（mm） | 30×80×100（mm） |

接线图

SRE5012接线图

注：Q1~Q2为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

SRE5034接线图

注：L1，L2，L3，L4为24V单端输入通道，Q1~Q4为NPN型输出通道，图中接线示例仅代表差分以及单端接法，不是指每个通道只能限于图中接法。

指示灯说明

SRE5012指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常 |
| 5V（绿色） | 5V指示灯电源输出指示灯： 亮：电源输出正常 灭：电源输出异常 |
| Q1（绿色） | 亮：通道1门控输出。 灭：通道1门控无输出。 |
| Q2（绿色） | 亮：通道2门控输出。 灭：通道2门控无输出。 |
| A1 | 通道1， A相输入指示 |
| B1 | 通道1， B相输入指示 |
| C1 | 通道1， C相输入指示 |
| A2 | 通道2， A相输入指示 |
| B2 | 通道2， B相输入指示 |
| C2 | 通道2， C相输入指示 |
| L1 | L1输入指示 |
| L2 | L2输入指示 |
| L3 | L3输入指示 |
| L4 | L4输入指示 |

SRE5034指示灯说明

| 指示灯 | 说明 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯： 亮：供电正常 灭：供电异常 |
| 5V（绿色） | 5V指示灯电源输出指示灯： 亮：电源输出正常 灭：电源输出异常 |
| Q1（绿色） | 亮：通道1门控有输出。 灭：通道1门控无输出。 |
| Q2（绿色） | 亮：通道2门控有输出。 灭：通道2门控无输出。 |
| Q3（绿色） | 亮：通道3门控有输出。 灭：通道3门控无输出。 |
| Q4（绿色） | 亮：通道4门控有输出。 灭：通道4门控无输出。 |
| A1 | 通道1， A相输入指示 |
| B1 | 通道1， B相输入指示 |
| C1 | 通道1， C相输入指示 |
| A2 | 通道2， A相输入指示 |
| B2 | 通道2， B相输入指示 |
| C2 | 通道2， C相输入指示 |
| A3 | 通道3， A相输入指示 |
| B3 | 通道3， B相输入指示 |
| C3 | 通道3， C相输入指示 |
| A4 | 通道4， A相输入指示 |
| B4 | 通道4， B相输入指示 |
| C4 | 通道4， C相输入指示 |
| L1 | L1输入指示 |
| L2 | L2输入指示 |
| L3 | L3输入指示 |
| L4 | L4输入指示 |

模块端子说明

SRE5012端子说明

| 端子 | 含义 |
| --- | --- |
| A1+/A1- | 通道1，A相输入端 |
| B1+/B1- | 通道1，B相输入端 |
| C1+/C1- | 通道1，C相输入端 |
| L1_24V/COM1 | LATCH1输入端 |
| A2+/A2- | 通道2，A相输入端 |
| B2+/B2- | 通道2，B相输入端 |
| C2+/C2- | 通道2，C相输入端 |
| L2_24V/COM2 | LATCH2输入端 |
| A1 | 通道1，A相输入端 |
| B1 | 通道1，B相输入端 |
| C1 | 通道1，C相输入端 |
| COM3 | 通道1 A，B，C相输入公共端COM |
| A2 | 通道2，A相输入端 |
| B2 | 通道2，B相输入端 |
| C2 | 通道2，C相输入端 |
| COM4 | 通道2 A，B，C相输入公共端COM |
| L_24V/COM5 | LATCH3输入端 |
| L_24V/COM6 | LATCH4输入端 |
| Q1 | 通道1门控输出，NPN |
| Q2 | 通道2门控输出，NPN |
| 5V/0V | 5V DC电源输出端。 |

SRE5034端子说明

| 端子 | 含义 |
| --- | --- |
| A1+/A1- | 通道1，A相差分输入端 |
| B1+/B1- | 通道1，B相差分输入端 |
| C1+/C1- | 通道1，C相差分输入端 |
| A2+/A2- | 通道2，A相差分输入端 |
| B2+/B2- | 通道2，B相差分输入端 |
| C2+/C2- | 通道2，C相差分输入端 |
| A3+/A3- | 通道3，A相差分输入端 |
| B3+/B3- | 通道3，B相差分输入端 |
| C3+/C3- | 通道3，C相差分输入端 |
| A4+/A4- | 通道4，A相差分输入端 |
| B4+/B4- | 通道4，B相差分输入端 |
| C4+/C4- | 通道4，C相差分输入端 |
| L1_24V | LATCH1输入端 |
| L2_24V | LATCH2输入端 |
| L3_24V | LATCH3输入端 |
| L4_24V | LATCH4输入端 |
| COM | LATCH输入公共端COM |
| 5V/0V | 5V DC电源输出端。 |
| Q1 | 通道1门控输出，NPN |
| Q2 | 通道2门控输出，NPN |
| Q3 | 通道3门控输出，NPN |
| Q4 | 通道4门控输出，NPN |

RXPDO参数说明

| 输入参数 | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CHx |  |  |
| Counter value | UDINT | 当前计数值，最高位为符号位（实际为有符号数据）。 |
| C Latch value | UDINT | 根据配置，在C相锁存的当前计数值。 |
| CHx Status |  |  |
| input A | BOOL | A相输入 |
| input B | BOOL | B相输入 |
| input C | BOOL | C相输入 |
| Counter overflow | BOOL | 1：当前计数值上溢出； 0：计数值上溢出后，继续向上计数值超过5000. |
| Counter underflow | BOOL | 1：当前计数值下溢出； 0：计数值下溢出后，继续向下计数值超过5000. |
| Set counter done | BOOL | 1：有效设置计数器当前计数值； 0：Set counter为0； |
| Latch C valid | BOOL | 1：C相输入锁存标志位； 0：未进行锁存； |
| 其他 |  |  |
| Latch1 | BOOL | 1：Latch1通道有信号输入； 0：Latch1通道无信号输入； |
| Latch1 valid | BOOL | 1：Latch1信号锁存成功标志位； 0：未进行锁存； |
| Latch1 value | UDINT | 根据配置，Latch1信号锁存的当前计数值。 |
| Latch2 | BOOL | 1：Latch2通道有信号输入； 0：Latch2通道无信号输入； |
| Latch2 valid | BOOL | 1：Latch2信号锁存成功标志位； 0：未进行锁存； |
| Latch2 value | UDINT | 根据配置，Latch2信号锁存的当前计数值。 |
| Latch3 | BOOL | 1：Latch3通道有信号输入； 0：Latch3通道无信号输入； |
| Latch3 valid | BOOL | 1：Latch3信号锁存成功标志位； 0：未进行锁存； |
| Latch3 value | UDINT | 根据配置，Latch3信号锁存的当前计数值。 |
| Latch4 | BOOL | 1：Latch4通道有信号输入； 0：Latch4通道无信号输入； |
| Latch4 valid | BOOL | 1：Latch4信号锁存成功标志位； 0：未进行锁存； |
| Latch4 value | UDINT | 根据配置，Latch4信号锁存的当前计数值。 |

TXPDO参数说明

| 参数 | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CHx |  |  |
| Set counter value | UDINT | 当前计数值设置值 |
| ConfigData | BYTE | Bit0~Bit7设置模块工作方式配置 |
| Set counter | BIT | 上升沿将Set counter value设置到当前计数值Counter value |
| Enable latch C | BIT | 1：在C相输入上升沿锁存Counter value到Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。 |
| Clear cnt val | BIT | 清除通道计数值 |
| Clear flow flag | BIT | 清除通道上溢出和下溢出标志 |
| Gate threshold0 | UDINT | 门控比较值0 |
| Gate threshold1 | UDINT | 门控比较值1 |
| Latchx Ctrl |  |  |
| ConfigData | BYTE | 锁存方式配置 |
| Enable latch extern on positive edge | BIT | 1：在Latch上升沿锁存Counter value到Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。 |
| Enable latch extern on negative edge | BIT | 1：在Latch下降沿锁存Counter value到Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。 |

参数配置说明（通道）

SRE5012

| 工作模式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 工作模式 | Bit1 |  | Bit0 |  |
| AB相正交4倍频计数 | 0 |  | 0 |  |
| AB相正交单倍频计数 | 0 |  | 1 |  |
| 脉冲+方向计数 （A：脉冲 B：方向，B高电平减计数，低电平加计数） | 1 |  | 0 |  |
| 工作信号 |  |  |  |  |
| 位 工作模式 | Bit3 |  | Bit2 |  |
| 5V | 0 |  | 0 |  |
| 24V | 0 |  | 1 |  |
| 门控输出配置 |  |  |  |  |
| 位 门控模式 | Bit6 | Bit5 |  | Bit4 |
| 门控输出模式1 | 0 | 0 |  | 1 |
| 门控输出模式2 | 0 | 1 |  | 1 |
| 门控输出模式3 | 1 | 0 |  | 1 |
| 门控输出模式4 | 1 | 1 |  | 1 |
| 滤波配置 |  |  |  |  |
| 位 滤波配置 | Bit7 |  |  |  |
| 关闭滤波 | 0 |  |  |  |
| 开启滤波 | 1 |  |  |  |

SRE5034

| 工作模式 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 工作模式 | Bit3 | Bit2 |  | Bit1 |  | Bit0 |
| AB相正交4倍频计数 | --- | --- |  | 0 |  | 0 |
| AB相正交单倍频计数 | --- | --- |  | 0 |  | 1 |
| 脉冲+方向计数 （A：脉冲 B：方向，B高电平减计数，低电平加计数） | --- | --- |  | 1 |  | 0 |
| 门控输出配置 |  |  |  |  |  |  |
| 位 门控模式 | Bit6 |  | Bit5 |  | Bit4 |  |
| 门控输出模式1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 门控输出模式2 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |
| 门控输出模式3 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |
| 门控输出模式4 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 滤波配置 |  |  |  |  |  |  |
| 位 滤波配置 | Bit7 |  |  |  |  |  |
| 关闭滤波 | 0 |  |  |  |  |  |
| 开启滤波 | 1 |  |  |  |  |  |

参数配置说明(Latch)

SRE5012与SRE5034参数相同，以下以SRE5034为例，SRE5012可参考以下参数配置，Latch通道中ConfigData设置通道锁存参数：

SRE5012

| 锁存方式配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 值 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Latch通道对计数通道1进行锁存 | --- | --- | --- | 0 |
| Latch通道对计数通道2进行锁存 | --- | --- | --- | 1 |

SRE5034

| 锁存方式配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 值 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Latch通道对计数通道1进行锁存 | --- | --- | --- | 0 |
| Latch通道对计数通道2进行锁存 | --- | --- | --- | 1 |
| Latch通道对计数通道3进行锁存 | --- | --- | 1 | 0 |
| Latch通道对计数通道4进行锁存 | --- | --- | 1 | 1 |

| 参数 | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| Latchx Ctrl |  |  |
| ConfigData | BYTE | 锁存方式配置 |
| Enable latch extern on positive edge | BIT | 1：在Latch上升沿锁存Counter value到Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。 |
| Enable latch extern on negative edge | BIT | 1：在Latch下降沿锁存Counter value到Latch value 注意只锁存一次，若需要再次启动锁存，需要置0该参数后重新置1（避免因为干扰导致无效的异常锁存）。 |

门控输出模式说明

门控输出模式1

在比较值和计数器上限之间进行比较：

门控比较值0<计数器值<计数器上限（即232-1）：门控（即Q通道）进行输出。

计数器下限（即0）<计数器值<门控比较值0：门控（即Q通道）不输出。

注意：设置门控比较值1的值必须大于门控比较值0，否则输出异常。

门控输出模式2

在比较值和计数器上限之间进行比较：

门控比较值0<计数器值<计数器上限（即232-1）：门控（即Q通道）不输出。

计数器下限（即0）<计数器值<门控比较值0：门控（即Q通道）进行输出。

注意：设置门控比较值1的值必须大于门控比较值0，否则输出异常。

门控输出模式3

在比较值0和比较值1之间进行比较：

门控比较值0<计数器值<门控比较值1：门控（即Q通道）进行输出。

计数器下限（即0）<计数器值<门控比较值0，或门控比较值1<计数器值<上限值（即232-1）：门控（即Q通道）不输出。

注意：设置门控比较值1的值必须大于门控比较值0，否则输出异常。

门控输出模式4

在比较值0和比较值1之间进行比较：

门控比较值0<计数器值<门控比较值1：门控（即Q通道）不输出。

计数器下限（即0）<计数器值<门控比较值0，或门控比较值1<计数器值<上限值（即232-1）：门控（即Q通道）进行输出。

注意：设置门控比较值1的值必须大于门控比较值0，否则输出异常。

高速脉冲输出模块SRE5234

4轴PTO输出、NPN型输出，单端最大400KHZ，差分输出最大1MHZ，通过XML文件可配置相关参数。

电气规格

| 型号 | SRE5234 |
| --- | --- |
| 技术规格 |  |
| 高速脉冲输出通道 | 4通道 |
| 总线5VDC消耗电流 | 165.5mA |
| 信号输出 | NPN型输出 |
|  | 差分5V，最大1MHz |
|  | 单端，24V最大200KHz或5V最大400KHz |
| 信号类型 | 脉冲+方向 |
| 隔离 |  |
| 通道与总线之间 | 有 |
| 显示指示 | 电源供电绿色LED显示 |
| 系统电源诊断和警告 | 支持 |
| 工作环境 | 工作环境温度：-20~60℃ ；相对湿度:5%～90%(无凝露） |
| 尺寸（长×宽×高） | 30×80×100(mm) |

电气接线图

接线端子说明

| 端子 | 含义 |
| --- | --- |
| P1+ | 轴1差分输出，脉冲正信号 |
| P1- | 轴1差分输出，脉冲负信号 |
| D1+ | 轴1差分输出，方向正信号 |
| D1- | 轴1差分输出，方向负信号 |
| P2+ | 轴2差分输出，脉冲正信号 |
| P2- | 轴2差分输出，脉冲负信号 |
| D2+ | 轴2差分输出，方向正信号 |
| D2- | 轴2差分输出，方向负信号 |
| P3+ | 轴3差分输出，脉冲正信号 |
| P3- | 轴3差分输出，脉冲负信号 |
| D3+ | 轴3差分输出，方向正信号 |
| D3- | 轴3差分输出，方向负信号 |
| P4+ | 轴4差分输出，脉冲正信号 |
| P4- | 轴4差分输出，脉冲负信号 |
| D4+ | 轴4差分输出，方向正信号 |
| D4- | 轴4差分输出，方向负信号 |
| P1 | 轴1单端输出，脉冲信号 |
| D1 | 轴1单端输出，方向信号 |
| P2 | 轴2单端输出，脉冲信号 |
| D2 | 轴2单端输出，方向信号 |
| P3 | 轴3单端输出，脉冲信号 |
| D3 | 轴3单端输出，方向信号 |
| P4 | 轴4单端输出，脉冲信号 |
| D4 | 轴4单端输出，方向信号 |
| M | 单端输出公共端 |

指示灯说明

| 指示灯 | 含义 |
| --- | --- |
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯， 亮：模块供电正常； 灭：未供电或者供电异常 |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯： 亮：通讯正常 灭：通讯异常 |
| P1 | 轴1脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |
| P2 | 轴2脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |
| P3 | 轴3脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |
| P4 | 轴4脉冲输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |
| D1 | 轴1方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |
| D2 | 轴2方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |
| D3 | 轴3方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |
| D4 | 轴4方向输出，有信号时指示灯点亮，否则熄灭。 |

COE参数说明

| 参数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2004:01 | Err 24v_nf | Bit0： 1：通道24V供电异常； 0：正常。 |

PDO参数说明

| 项目 | 子项目 | 数据类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Axis（1-4） Input | M_Status | Byte | 模块的状态。 M_Status[6:0]： 000_0000：模块在空闲状态 000_0010：模块运行状态； 000_0110：模块软件急停状态； 000_1000：模块脉冲发送完成状态； 1xx_xxxx：启动运行标志。 M_Status[6]：模块启动运行标志位，M_ctrl由0置1，该标志信号置1，只有控制器Mctrl的bit6写1才可以清该标志信号。 M_Status[7]： 0：无效 1：Mctrl RUN指令复位后，待检测到该标志为1，置位Mctrl RUN指令，模块启动脉冲输出 |
|  | M_Pos_Relative | DINT | 运行相对位置。 |
|  | M_Spd | UDINT | 模块当前速度。 |
|  | M_ERROR | Byte | 0：正常 Bit0：起始速度大于运行速度。 Bit2：模式错误 |
| Axis（1-4） Output | M_Ctrl | Byte | BIT0：RUN，指令运行使能，上升沿，运行，下降沿，停止。 BIT1：UPDATE，置1有效，更新电机运行过程中运行参数(AccTime、DecTime、Spdss、Spdset、Posset参数) BIT2：ESTOP，指令急停，模块收到该指令，立刻停止脉冲输出，中间没有加减速。默认为0，需要急停时，该位置1，在下次运行之前该位要复位为0 BIT3：保留； BIT4：报警清除。 BIT5：速度模式方向位，速度模式下，控制方向正转或反转。 BIT6：运行标志清除，模块完成启动，M_Status[6]会置位，PLC检测到该标志信号为1（闭环检测），则模块成功发送脉冲，在下一次需要发送脉冲的时候，通过该清除指令清零该运行标志，启动下一次运行检测。 BIT7：保留； |
|  | Work_Mode | Byte | 0：相对位置输出模式 1：速度模式 其他：相对位置模式 注意：改变工作模式WorkMode，必须M_Ctrl=0。 |
|  | AccTime | UINT | 加速时间(ms). 用于设置加速度 |
|  | DecTime | UINT | 减速时间(ms). 用于设置减速度 |
|  | SpdSs | UDINT | 用户设定的起始速度或停止速度(Hz)，数据范围0~4000000 |
|  | SpdSet | UDINT | 用户设定的运行速度(Hz)，数据范围0~4000000 |
|  | PosSet | DINT | 用户设定位置，单位为脉冲数。 |

使用示例

SRE8200耦合器与倍福主站通讯使用说明

通信连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE1116 | 1个 | 数字量输入模块 |
| SRE2116 | 1个 | 数字量输出模块 |
| SRE3204 | 1个 | 模拟量输入模块 |
| SRE4204 | 1个 | 模拟量输出模块 |
| 网线 | 若干 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把与电脑连接的SRE8200及其扩展IO扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan，如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

数据监控

在TwinCAT3上选择要监控的IO模块，选择要监控的数据进行监控：

数字量输入输出：

模拟量输入输出：

SRE2116与TwinCAT3通讯示例

本示例简单介绍SRE8200耦合器连接SRE2116和SRE1016，通过倍福对其进行数据的监控。数字量输入和数字量输出可参考本示例进行连接使用。

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE2116 | 1个 | 高性能数字量输出模块 |
| SRE1016 | 1个 | 高性能数字量输入模块 |
| 网线 | 1条 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把与电脑连接的ECT耦合器SRE8200及其扩展IO扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan,如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

数据监控

在TwinCAT3上选择要监控的IO模块，选择要监控的数据进行监控：

SRE3204通讯示例

与TwinCAT3通讯示例

本示例简单介绍SRE8200耦合器连接SRE3204和SRE4204，通过倍福对其进行数据的监控。模拟量输入和模拟量输出可参考本示例进行连接使用。

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE3204 | 1个 | 高性能模拟量输入模块 |
| SRE4204 | 1个 | 高性能模拟量输出模块 |
| 网线 | 1条 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把与电脑连接的SRE8200及其扩展IO扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan,如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

数据监控

在TwinCAT3上选择要监控的IO模块，选择要监控的数据进行监控：

与欧姆龙通讯示例

本示例简单介绍SRE8200耦合器连接SRE3204和SRE4204，通过欧姆龙对其进行数据的监控。模拟量输入和模拟量输出模块可参考本示例进行连接使用。

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装Sysmac Studio软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE3204 | 1个 | 高性能模拟量输入模块 |
| SRE4204 | 1个 | 高性能模拟量输出模块 |
| 网线 | 1条 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

新建工程安装XML文件

- 新建工程，选择所使用的CPU型号，本次示例使用NX1P2-9024DT

- 新建一个空白工程后，安装XML文件

- 安装完成后可下拉查看已安装的XML文件

组态工程

- 把编程电脑与欧姆龙控制器建立连接，本示例中欧姆龙控制器的IP地址为192.168.250.1，编程电脑的IP地址为192.168.250.111。测试编程电脑与欧姆龙控制器是否已经通讯正常，如下图所示：

- 编程电脑与控制器通讯正常后，把控制器设置在线状态，并把耦合器及所连接的扩展模块扫描到Sysmac Studio上

- 扫描成功后传送到CPU中

数据监控

- 点击I/O映射，对所连接的模块进行数据监控

SRE3522与TwinCAT3通讯示例

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE3522 | 1个 | 模拟量快速采集模块 |
| 信号发生器 | 1个 |  |
| 网线 | 1条 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把与电脑连接的SRE8200及其扩展IO扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan,如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

数据监控

在TwinCAT3上选择所需通道，进行数据监控：

SRE6004与TwinCAT3通讯示例

本示例介绍SRE8200耦合器连接SRE6004串口模块的简单使用，通过倍福对SRE6004串口模块进行数据监控，实现SRE6004作为主站、从站、自由口模式下进行数据交互，SRE6002可参考本示例进行连接。

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE6004 | 1个 | 高性能串口模块 |
| 网线 | 1条 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把与电脑连接的SRE8200及连接的串口模块SRE6004扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan,如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

SRE6004进行Modbus RTU通讯

本示例以SRE6004上的COM1与COM3进行Modbus RTU通讯来说明，以RS232连接方式进行，COM1设置为Modbus RTU主站，COM3做从站，交互数据如下：

- 将COM1主站与COM3从站相关配置添加

- COM1配置成Modbus RTU主站，添加主站参数配置如下图所示：

- COM3配置成Modbus RTU从站，根据添加的读写字节数确定从站读写地址，从站模块允许主站读操作的数据区域为40001~40017；允许主站写操作的数据区域为40257~40273，参数配置如下图所示：

- 配置好后点击刷新IO，然后查看模块的状态是否为OP状态，如果是OP状态，则配置正确，否则配置错误。

- 配置COM1、COM3的通讯参数，参数配置应相同否则无法正常通讯，如下图所示：

- 配置COM3从站的站地址

- 设置COM1主站访问COM3从站数据

- 配置COM1通讯参数后查看模块状态，状态显示1表示通讯正常，数据能正常发送：

- 以上配置完成后可进行数据收发：

SRE6004进行自由口通讯

本示例以SRE6004上的COM1与COM2进行自由口通讯来说明，以RS232连接方式进行，COM1发送数据，COM2接收数据，交互数据如下：

- 将COM1、COM2配置为自由口模式，参数配置如下图所示：

配置好后点击刷新IO，然后查看模块的状态是否为OP状态，如果是OP状态，则配置正确，否则配置错误。

- 配置COM1，COM2通讯参数，COM1，COM2进行自由口通讯时，通讯参数的波特率，校验，停止位需要设置一致，否则无法正常通讯，如下图所示：

- 数据监控

注：进行自由口通讯时，接收或者发送数据前建议先把串口进行初始化，串口初始化成功后需要把初始化控制字Init request置0，否则串口不能正常收发数据。

发送数据：

（1）初始化串口，COM1控制字Init request置1，COM1状态字Init accepted显示为1时则初始化完成。

（2）设置发送数据长度，COM1控制字Output length写入40。

（3）把要发送的数据1~32依次写入到Data Out 0-Data Out 31（每次最大只能把32个字节的数据写到发送缓存区中，如果发送的数据长度大于32个字节时则需要分批次把数据写到发送缓存区，然后再把数据一次性发送出去，例如：发送40个字节的数据，分2次写入到发送缓存区中，然后一次性把40个字节发送出去）

（4）将COM1控制字Transmit request置1，同时将控制字Put data置1；

（5）读取COM1状态字PutData Done，当PutData Done为1时，32字节已经成功写入发送缓存，将控制字Put data置0；

（6）把33~40依次写入Data Out 0-Data Out 7，然后把控制字Put data置1。

（7）当COM1状态字Transmit Done为1时，当前数据帧发送成功，将控制字Transmit request、Put data置0；完成当前帧发送。

接收数据：

（1）当模块接收数据时，COM2状态字Receive request为1，Input length为32表示当前可接收数据为32，Total input length总长度显示为40；

（2）读取Data In 0-Data In 31便可读取前32字节，将COM2控制字Receive accepted置1，此时读取COM2状态字Receive request为0的时候，将COM1控制字Receive accepted置0，置0后COM1状态字Receive request显示为1，Input length显示为8，表示有8个字节数据要接收；

（3）此时读取Data In 0-Data In 7便读取后8个字节，读取完以后把COM1控制字Receive accepted置1，此时读取COM1状态字Receive request为0的时候将COM2控制字Receive accepted置0，置0后COM1状态字Receive request显示为0；当前数据帧接收完成。

SRE6004做Modbus从站

- 将COM1设置为从站

- 配置COM1从站通讯参数

- 配置ModbusMaster主站的通讯参数，需要与COM1从站的配置相同，否则通讯失败

- 设置从站ID

- 数据交互，数据如图所示，主站读取SRE6004  40001~40017地址的数据：

- 主站写入SRE6004  40257~40273地址的数据：

SRE5034与TwinCAT3通讯示例

本示例简单介绍SRE5034模块在SRE8200耦合器后面的使用，SRE5012可参考本示例进行连接，操作过程如下所示：

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE5034 | 1个 | 计数模块 |
| 网线 | 若干 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把与电脑连接的SRE8200及其高速计数模块SRE5034扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan,如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

数据监控

在TwinCAT3上选择要监控的IO模块，选择要监控的通道进行监控，如下图所示：

SRE5202与TwinCAT3通讯示例

本示例以SRE8200扩展SRE5202来通讯连接，通过倍福对SRE5202模块数据进行监控，SRE5204可参考本示例进行连接使用。

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE5202 | 1个 |  |
| 网线 | 1条 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把SRE8200耦合器与电脑连接，将扩展的SRE5202模块扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan,如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

数据监控

根据实际使用所需，可通过DC/Oversampling参数设置栏，对SRE5202进行参数设置。

- 通过Bit类型采样数据：

例如：选择2 Channels（Bits），128Bit，即SRE5202通道1、通道2过程超采样系数为128Bit。即选择使用两个通道，总周期时间为4000us，设置通道输出，根据总周期时间及超采样系数，采样周期时间为31.250us，将通道置1，通道将根据采样周期时间持续输出。

- 通过Byte类型采样数据：

例如：选择2 Channels（Bytes），16（2*8），即SRE5202通道1、通道2超采样系数为2Byte（16Bit）。即选择使用两个通道，根据总周期时间及超采样系数，采样周期时间为250us，如下将通道1 前八位置1，通道根据采样周期时间持续输出。

总周期时间，通过Freerun Cycle（ms）进行设置。

SRE5234与TwinCAT3通讯示例

通讯连接

通讯连接示意图，如下图所示：

硬件配置

硬件配置如下表所示：

| 硬件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 编程电脑 | 1台 | 安装TwinCAT3软件 |
| SRE8200 | 1个 | EtherCAT通讯耦合器 |
| SRE5234 | 1个 |  |
| 网线 | 1条 |  |
| 24V 开关电源 | 1个 |  |

安装XML文件

安装XML文件到TwinCAT3中，示例中默认文件夹为

“C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT”，如下图所示：

新建工程与组态

打开TwinCAT3软件，创建一个新的项目工程，如下图所示：

把SRE8200耦合器与电脑连接，将扩展的SRE5234模块扫描到工程中，点击I/O>Devices>Scan,如下图所示：

成功扫描上来的模块，如下图所示：

数据监控

在TwinCAT3上选择要监控的IO模块，选择轴1进行监控，进行参数配置，参数配置完成后，需将控制字置1表示开始输出，示例如下图所示：

可以通过Axis Inputs中相应的轴，来进行参数查看，关注轴运行的状态，如下图所示：

- 附录 配置参数说明

  - TwinCAT3 startup功能说明

扩展模块的参数在COE中设置是没有保存的功能，每次重新扫描扩展IO模块或者重新上电，扩展IO模块的配置会恢复成出厂设置。在startup项中设置扩展IO模块的参数，每次通讯上都是往耦合器里面写参数，在同一工程中，重复上电，扩展模块的参数配置都保持不变。

例如将SRE4204的CH1-CH4通道量程配置为0-20mA/0-10V

参数配置完成后，需要刷新将数据更新到COE参数中此时参数生效，断电后保持，重新扫描设备后设置将恢复原有配置。

注：针对SRE3204/SRE3208配置参数时，只能在不同参数目录下配置不同参数，例如：点击第一个参数目录就设置参数目录中的第一个参数，点击第二个参数目录就设置参数目录中的第二个参数，若在三个目录参数下配置同一参数，将会被最后一个参数取代，并执行最后一个配置的参数。

  - Codesys启动参数设置扩展模块参数说明

扩展模块的参数没有保存的功能，每次扫描的扩展IO模块或者重新上电，扩展IO模块的配置为出厂设置。在启动参数中设置扩展IO模块的参数，每次通讯上都是往耦合器里面写参数，在同一工程中，重复上电，扩展模块的参数配置都保持不变。

扫描上设备，点击需要修改参数的模块，选择启动参数，可查看可以更改的参数内容。

通过下拉框进行参数修改，修改完成后下载参数生效。

  - sysmac studio初始化参数设置功能说明

扩展模块的参数没有保存的功能，每次扫描的扩展IO模块或者重新上电，扩展IO模块的配置为出厂设置。在启动参数中设置扩展IO模块的参数，每次通讯上都是往耦合器里面写参数，在同一工程中，重复上电，扩展模块的参数配置都保持不变。

将设备扫上之后，点击需要修改参数的模块，选择编辑初始化参数设置。

通过下拉框对参数进行选择